## 版本
版本 | 20181205 | 欄位 | 說明
|  | B1 Name | TA
B1 Text
日期 | 說明 | B2 Name
B2 Text
B3 Name
B3 Text
Element Instance
Element Name
Element Text
|  | Manual Adjustment | 手動調整
|  | Info Name | TA
Info Text
ValueName
GenSUM
AL1/3/5/7
AI/DI Type
Info Order
|  | Topo_Type | Topology Type
Topo_ExtN1
Topo_ExtN2
Topo_ExtN3
Topo_ExtN4
|  | DNP Mon1 | DNP Index
DNP Mon2
DNP Cmd
|  | CDC Mon1 | CDC Index
CDC Mon2
CDC Cmd
|  | DEV locate | Point List Descript
Unit_Status
Descript
CharacteristicCurve
Postion
AoR
Spu
Qpu
CT
MVA
V-FS
A-FS
P-FS
Q-FS
|  | PointName | DBSave 或 健格 或 Spectrum3 資料
PointDesc
GraphicDesc
Point Ref
Point Memo
Limit Group Name
|  | Point Area | RTU名稱
|  | Point Class | DNP 或 CDC
|  | OldRow | 原資料Row
|  | Tag | DBSave 或 健格 或 Spectrum3 資料註記
Tag Mon1
Tag Mon2
Tag Cmd
Tag Info
|  | Compare Memo | 比對註記
|  | Element Name | Spectrum 3 原資訊
Element Text
Info Name
Info Text
|  | MvLimName | Analog Limitation
MvLim01U
MvLim02U
MvLim03U
MvLim04U
MvLim05U
MvLim01L
MvLim02L
MvLim03L
MvLim04L
MvLim05L

## 資料
B1 Name | B1 Text | B2 Name | B2 Text | B3 Name | B3 Text | Element Desc | Element Name | Element Text | Manual Adjustment | Info Name | Info Text | ValueName | GenSUM | AL1/3/5/7 | AI/DI Type | Info Order | Topo_Type | Topo_ExtN1 | Topo_ExtN2 | Topo_ExtN3 | Topo_ExtN4 | DNP Mon1 | DNP Mon2 | DNP Cmd | CDC Mon1 | CDC Mon2 | CDC Cmd | DEV locate | Unit_Status | Descript | CharacteristicCurve | Postion | AoR | Spu | Qpu | CT | MVA | V-FS | A-FS | P-FS | Q-FS | PointName | PointDesc | GraphicDesc | Point Ref | Point Memo | CalculateName | Point Area | Point Class | OldRow | Tag | Tag Mon1 | Tag Mon2 | Tag Cmd | Tag Info | Compare Memo | Element Name | Element Text | Info Name | Info Text | MvLimName | MvLim01U | MvLim02U | MvLim03U | MvLim04U | AlarmDeadband | MvLim01L | MvLim02L | MvLim03L | MvLim04L | Deadband | ZeroDeadband | MvLimName | MvLim01U | MvLim02U | MvLim03U | MvLim04U | AlarmDeadband | MvLim01L | MvLim02L | MvLim03L | MvLim04L | Deadband | ZeroDeadband | StatusDesc | NormStatDesc | NormStat | Mon1 Inv | Mon2 Inv | StatusDesc1 | NormStatDesc1 | StatusDesc2 | NormStatDesc2
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 310 | #1DTR(A)(310) |  | CB |  | ADD | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | Bay1BbD | B/1ABus | T/1DTR(A) |  |  | 0062 |  |  | 1-07-06 |  |  | 310 | ON/OFF | #1DTR 1A 310 CB |  | aaba | ELEM/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.310_CB | 310(#1DTR) CB | MTR | [5 empty] | 348 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Close/Open | Close | 0 |  |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 350 | #3DTR(350) |  | CB |  |  | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | Bay1BbD | B/3Bus | T/3DTR |  |  | 0090 |  |  | 1-0B-02 |  |  | 350 | ON/OFF | #3DTR 350 CB |  | abaa | ELEM/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.350_CB | 350(#3DTR) CB | MTR | [5 empty] | 360 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Close/Open | Close | 0 |  |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 100 | TIE(100) |  | D1 | 101(非取樣點) |  | Status | DS1 | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.101 | 101 (非取樣點) | TIE | [5 empty] | 42 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Close | 1 | Y |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 100 | TIE(100) |  | E1 | 101E(非取樣點) | Element | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.101E | 101E(非取樣點) | OTHER | [5 empty] | 43 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 100 | TIE(100) |  | I_R |  |  | MvMoment | R相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0074 |  |  | 1-CA |  |  | 100 | A | #1ATIE 100 R相電流 | A_-2000_2000(-2000_2000) |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.23KV_100_A1 | 23KV 100 R相AMP | TIE | [5 empty] | 163 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | C20R1000 | 950 | 1000 | 1100 | 1230 | 0.45 | -950 | -1000 | -1100 | -1230 | 1 | 0.01 | C20R1000 | 900.000000 | 900.000000 | 1000.000000 | 2000.000000 | 0.450000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 100 | TIE(100) |  | I_S |  |  | MvMoment | S相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0075 |  |  | 1-CB |  |  | 100 | A | #1ATIE 100 S相電流 | A_-2000_2000(-2000_2000) |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.23KV_100_A2 | 23KV 100 S相AMP | TIE | [5 empty] | 164 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | C20R1000 | 950 | 1000 | 1100 | 1230 | 0.45 | -950 | -1000 | -1100 | -1230 | 1 | 0.01 | C20R1000 | 900.000000 | 900.000000 | 1000.000000 | 2000.000000 | 0.450000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 100 | TIE(100) |  | I_T |  |  | MvMoment | T相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0076 |  |  | 1-CC |  |  | 100 | A | #1ATIE 100 T相電流 | A_-2000_2000(-2000_2000) |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.23KV_100_A3 | 23KV 100 T相AMP | TIE | [5 empty] | 165 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | C20R1000 | 950 | 1000 | 1100 | 1230 | 0.45 | -950 | -1000 | -1100 | -1230 | 1 | 0.01 | C20R1000 | 900.000000 | 900.000000 | 1000.000000 | 2000.000000 | 0.450000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 100 | TIE(100) |  | CB |  |  | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | Bay1BbD | B/1ABus | A/300/N1 |  |  | 0178 |  |  | 1-16-02 |  |  | 100 | ON/OFF | #1TIE 1A 100 CB |  | aaib | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.100_CB | 100(TIE) CB | TIE | [5 empty] | 390 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Close/Open | Close | 0 |  |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 100 | TIE(100) |  | PHA |  |  | Status | PHA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0179 |  |  | 1-16-03 |  |  | 100 | PHA | #1TIE 1A 100 PHA |  |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.100_51A | 23KV TIE(100) 51RY | TIE | [5 empty] | 391 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 100 | TIE(100) |  | GDA |  |  | Status | GDA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0180 |  |  | 1-16-04 |  |  | 100 | GDA | #1TIE 1A 100 GDA |  |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.100_51NA | 23KV TIE(100) 51N RY | TIE | [5 empty] | 392 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1500 | TIE(1500) |  | E1 | 1501E(非取樣點) | Element | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1501E | 1501E (非取樣點) | TIE | [5 empty] | 18 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1500 | TIE(1500) |  | E2 | 1502E(非取樣點) | Element | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1502E | 1502E (非取樣點) | TIE | [5 empty] | 19 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1500 | TIE(1500) |  | I_R |  |  | MvMoment | R相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0024 |  |  | 1-98 |  |  | 1500 | A | 161KV TIE R相電流 | A_-2000_2000(-2000_2000) |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1500TIE_AMP | 1500TIE AMP | TIE | [5 empty] | 123 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | C20R1600 | 1520 | 1600 | 1760 | 1968 | 2.27 | -1520 | -1600 | -1760 | -1968 | 1 | 0.01 | C20R1600 | 1440.000000 | 1440.000000 | 1600.000000 | 2000.000000 | 2.270000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1500 | TIE(1500) |  | CB |  |  | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | Coupler | B/1Bus | B/2Bus |  |  | 0050 |  |  | 1-06-02 |  |  | 1500 | ON/OFF | 161KV TIE 1500 CB |  | aafz | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1500_CB | 1500(TIE) CB | TIE | [5 empty] | 336 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Close/Open | Close | 0 |  |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1500 | TIE(1500) |  | 50A |  |  | Status | 50RY | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0051 |  |  | 1-06-03 |  |  | 1500 | 50A | 161KV TIE 1500 50A |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1500_50A | 161KV TIE(1500) 50RY | TIE | [5 empty] | 337 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1500 | TIE(1500) |  | 50SA |  |  | Status | 50RY 測試/正常 | Normal/Test | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0835 |  |  | 1-34-03 |  |  | 161KV TIE | 測試/正常 | 161KV TIE (1500)50RY 測試/正常 |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1500TIE_50SA | 161KV TIE(1500) 50RY 測試/正常 | OTHER | [5 empty] | 533 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Test | Test | 1 |  |  | TEST/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1500 | TIE(1500) |  | DS1 | 1501 |  | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-DP | [6 empty] | 0976 | 721 |  | 1-3D-00 | 1-3D-01 |  | 1501 | ON/OFF | 161KV 1501 ABS |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1501_DS | 1501(TIE) DS | TIE | [5 empty] | 683 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close/Transit/Error | Close | 1 |  |  | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | CLOSE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1500 | TIE(1500) |  | DS2 | 1502 |  | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-DP | [6 empty] | 0978 | 723 |  | 1-3D-02 | 1-3D-03 |  | 1502 | ON/OFF | 161KV 1502 ABS |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1502_DS | 1502(TIE) DS | TIE | [5 empty] | 684 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close/Transit/Error | Close | 1 |  |  | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | CLOSE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1510 | 南科～三竹一路(1510) |  | LE0 | (非取樣點) |  | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1510LE | 1510LE (非取樣點) | LINE161 | [5 empty] | 6 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1510 | 南科～三竹一路(1510) |  | BE0 | (非取樣點) |  | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1510BE | 1510BE (非取樣點) | LINE161 | [5 empty] | 7 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1510 | 南科～三竹一路(1510) |  | MW |  |  | MvMoment | MW |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0008 |  |  | 1-88 |  |  | 1510 | MW | 南科三竹一路 1510 瓦 | MW_-560_560(-2000_2000) |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1510_MW | 南科三竹ㄧ路 MW | LINE161 | [5 empty] | 111 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_MW | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 | 1 | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 | 1.12 | 0.01 | LG_MW | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 1.120000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1510 | 南科～三竹一路(1510) |  | MVAR |  |  | MvMoment | MVAR |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0009 |  |  | 1-89 |  |  | 1510 | NVAR | 南科三竹一路 1510 乏 | MVAR_-560_560(-2000_2000) |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1510_MVAR | 南科三竹ㄧ路 MVAR | LINE161 | [5 empty] | 112 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_MVAR | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 | 1 | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 | 1.12 | 0.01 | LG_MVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 1.120000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1510 | 南科～三竹一路(1510) |  | V |  |  | MvMoment | kV |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0282 |  |  | 3-9A |  |  | 1510 | LPD | 南科三竹一路 LPD | kV_-210_210(-2000_2000) |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1510LPD_KV | 南科三竹ㄧ路(1510) LPD KV | LINE161 | [5 empty] | 297 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_161 | 167 | 168 | 169 | 210 | 0.5 | 155 | 154 | 153 | 0 | 5 | 10 | LG_161 | 167.000000 | 167.000000 | 169.000000 | 210.000000 | 0.500000 | 155.000000 | 155.000000 | 153.000000 | 0.000000 | 5.000000 | 10.000000
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1510 | 南科～三竹一路(1510) |  | CB |  |  | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | Bay2BbN | B/1Bus | B/2Bus | L/E01D021/T2 |  | 0010 |  |  | 1-01-02 |  |  | 1510 | ON/OFF | 南科三竹一路 1510 CB |  | aaha | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1510_CB | 1510(南科三竹ㄧ路) CB | LINE161 | [5 empty] | 308 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Close/Open | Close | 0 |  |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1510 | 南科～三竹一路(1510) |  | 87A1 |  |  | Status | 第1具87RY | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0011 |  |  | 1-01-03 |  |  | 1510 | 87A1 | 南科三竹一路 1510 87A1 |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1510_87A1 | 南科三竹一路(1510) 87A1 | OTHER | [5 empty] | 309 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | FAULT/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1510 | 南科～三竹一路(1510) |  | 87A2 |  |  | Status | 第2具87RY | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0012 |  |  | 1-01-04 |  |  | 1510 | 87A2 | 南科三竹一路 1510 87A2 |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1510_87A2 | 南科三竹一路(1510) 87A2 | OTHER | [5 empty] | 310 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | FAULT/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1510 | 南科～三竹一路(1510) |  | PHA |  |  | Status | PHA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0013 |  |  | 1-01-05 |  |  | 1510 | PHA | 南科三竹一路 1510 PHA |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1510_PHA | 南科三竹ㄧ路(1510) 相間RY | LINE161 | [5 empty] | 311 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1510 | 南科～三竹一路(1510) |  | GDA |  |  | Status | GDA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0014 |  |  | 1-01-06 |  |  | 1510 | GDA | 南科三竹一路 1510 GDA |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1510_GDA | 南科三竹ㄧ路(1510) 接地RY | LINE161 | [5 empty] | 312 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1510 | 南科～三竹一路(1510) |  | DTTA |  |  | Status | 遠方遙跳 | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0106 |  |  | 1-0D-02 |  |  | 1510 | DTTA | 南科三竹一路 1510 遠方遙跳 |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1510_DTTA | 南科三竹ㄧ路(1510)遠方遙跳 | OTHER | [5 empty] | 373 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1510 | 南科～三竹一路(1510) |  | 87UL |  |  | Status | 87RY U/L | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0774 |  |  | 1-30-06 |  |  | 1510 | USE/LOCK | 南科三竹一路 1510 87RY1 U/L |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1510_87UL1 | 南科三竹一路(1510) 87RY1 U/L | OTHER | [5 empty] | 483 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Use | 0 |  |  | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1510 | 南科～三竹一路(1510) |  | 79UL |  |  | Status | 79RY U/L | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0775 |  |  | 1-30-07 |  |  | 1510 | USE/LOCK | 南科三竹一路 1510 79RY U/L |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1510_79UL | 南科三竹ㄧ路(1510) 79RY U/L | LINE161 | [5 empty] | 484 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Use | 0 |  |  | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1510 | 南科～三竹一路(1510) |  | 85A |  |  | Status | 85RY | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0820 |  |  | 1-33-04 |  |  | 1510 | A/N | 南科三竹一路 1510 85UA 故障 |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1510_RYFA | 南科三竹一路(1510)數位電驛故障 | OTHER | [5 empty] | 518 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | FAULT/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1510 | 南科～三竹一路(1510) |  | 85CFA |  |  | Status | 85CFA | Normal/Fault | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0821 |  |  | 1-33-05 |  |  | 1510 | A/N | 南科三竹一路 1510 RAOA 故障 |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1510_87CFA | 南科三竹一路(1510)電驛通訊故障 | OTHER | [5 empty] | 519 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Fault | Fault | 1 |  |  | FAULT/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1510 | 南科～三竹一路(1510) |  | 1_87UL2 |  |  | Status | 第1套第2具87RY U/L | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 1113 |  |  | 2-35-09 |  |  | 1510 | USE/LOCK | 南科三竹一路 1510 87RY2 U/L |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1510_87UL2 | 南科三竹一路(1510) 87RY2 U/L | OTHER | [5 empty] | 645 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Use | 0 |  |  | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1510 | 南科～三竹一路(1510) |  | DS1 | 1511 |  | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-DP | [6 empty] | 0912 | 657 |  | 1-39-00 | 1-39-01 |  | 1511 | ON/OFF | 南科三竹一路 1511 ABS |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1511_DS | 1511(南科三竹ㄧ路) DS | LINE161 | [5 empty] | 659 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close/Transit/Error | Close | 1 |  |  | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | CLOSE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1510 | 南科～三竹一路(1510) |  | DS2 | 1512 |  | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-DP | [6 empty] | 0914 | 659 |  | 1-39-02 | 1-39-03 |  | 1512 | ON/OFF | 南科三竹一路 1512 ABS |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1512_DS | 1512(南科三竹ㄧ路) DS | LINE161 | [5 empty] | 660 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close/Transit/Error | Open | 0 |  |  | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | OPEN
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1510 | 南科～三竹一路(1510) |  | DS3 | 1513 |  | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-DP | [6 empty] | 0916 | 661 |  | 1-39-04 | 1-39-05 |  | 1513 | ON/OFF | 南科三竹一路 1513 ABS |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1513_DS | 1513(南科三竹ㄧ路) DS | LINE161 | [5 empty] | 661 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close/Transit/Error | Close | 1 |  |  | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | CLOSE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1510 | 南科～三竹一路(1510) |  | ES3 | 1513E | Element | Status | ES(接地開關) | Open/Close/Transit/Error | Y | 5 | DI-DP | [6 empty] | 0918 | 663 |  | 1-39-06 | 1-39-07 |  | 1513E | ON/OFF | 南科三竹一路 1513E ABS |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1513E_ES | 1513E(南科三竹ㄧ路) ES | LINE161 | [5 empty] | 662 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close/Transit/Error | Open | 0 |  |  | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | OPEN
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1520 | 南科～三竹二路(1520) |  | LE0 | (非取樣點) |  | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1520LE | 1520LE (非取樣點) | LINE161 | [5 empty] | 2 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1520 | 南科～三竹二路(1520) |  | BE0 | (非取樣點) |  | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1520BE | 1520BE (非取樣點) | LINE161 | [5 empty] | 3 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1520 | 南科～三竹二路(1520) |  | MW |  |  | MvMoment | MW |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0004 |  |  | 1-84 |  |  | 1520 | MW | 南科三竹二路 1520 瓦 | MW_-560_560(-2000_2000) |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1520_MW | 南科二路 MW | LINE161 | [5 empty] | 107 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_MW | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 | 1 | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 | 1.12 | 0.01 | LG_MW | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 1.120000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1520 | 南科～三竹二路(1520) |  | MVAR |  |  | MvMoment | MVAR |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0005 |  |  | 1-85 |  |  | 1520 | NVAR | 南科三竹二路 1520 乏 | MVAR_-560_560(-2000_2000) |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1520_MVAR | 南科二路 MVAR | LINE161 | [5 empty] | 108 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_MVAR | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 | 1 | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 | 1.12 | 0.01 | LG_MVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 1.120000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1520 | 南科～三竹二路(1520) |  | V |  |  | MvMoment | kV |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0280 |  |  | 3-98 |  |  | 1520 | LPD | 南科三竹二路 LPD | kV_-210_210(-2000_2000) |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1520LPD_KV | 南科二路(1520) LPD KV | LINE161 | [5 empty] | 295 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_16LPD | 169 | 170 | 172 | 210 | 0.5 | 153 | 152 | 151 | 0 | 5 | 10 | LG_16LPD | 169.000000 | 169.000000 | 172.000000 | 210.000000 | 0.500000 | 153.000000 | 153.000000 | 151.000000 | 0.000000 | 5.000000 | 10.000000
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1520 | 南科～三竹二路(1520) |  | CB |  |  | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | Bay2BbN | B/1Bus | B/2Bus | L/E01D022/T2 |  | 0000 |  |  | 1-00-00 |  |  | 1520 | ON/OFF | 南科三竹二路 1520 CB |  | aaca | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1520_CB | 1520(南科二路) CB | LINE161 | [5 empty] | 298 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Close/Open | Close | 0 |  |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1520 | 南科～三竹二路(1520) |  | 87A1 |  |  | Status | 第1具87RY | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0001 |  |  | 1-00-01 |  |  | 1520 | 87A1 | 南科三竹二路 1520 87A1 |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1520_87A1 | 南科三竹二路(1520) 87A1 | OTHER | [5 empty] | 299 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | FAULT/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1520 | 南科～三竹二路(1520) |  | 87A2 |  |  | Status | 第2具87RY | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0002 |  |  | 1-00-02 |  |  | 1520 | 87A2 | 南科三竹二路 1520 87A2 |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1520_87A2 | 南科三竹二路(1520) 87A2 | OTHER | [5 empty] | 300 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | FAULT/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1520 | 南科～三竹二路(1520) |  | PHA |  |  | Status | PHA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0003 |  |  | 1-00-03 |  |  | 1520 | PHA | 南科三竹二路 1520 PHA |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1520_PHA | 南科二路(1520) 相間RY | LINE161 | [5 empty] | 301 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1520 | 南科～三竹二路(1520) |  | GDA |  |  | Status | GDA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0004 |  |  | 1-00-04 |  |  | 1520 | GDA | 南科三竹二路 1520 GDA |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1520_GDA | 南科二路(1520) 接地RY | LINE161 | [5 empty] | 302 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1520 | 南科～三竹二路(1520) |  | DTTA |  |  | Status | 遠方遙跳 | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0105 |  |  | 1-0D-01 |  |  | 1520 | DTTA | 南科三竹二路 1520 遠方遙跳 |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1520_DTTA | 南科三竹二路(1520)遠方遙跳 | OTHER | [5 empty] | 372 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1520 | 南科～三竹二路(1520) |  | 87UL |  |  | Status | 87RY U/L | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0770 |  |  | 1-30-02 |  |  | 1520 | USE/LOCK | 南科三竹二路1520 87RY1 U/L |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1520_87UL1 | 南科三竹二路(1520) 87RY1 U/L | OTHER | [5 empty] | 479 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Use | 0 |  |  | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1520 | 南科～三竹二路(1520) |  | 79UL |  |  | Status | 79RY U/L | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0771 |  |  | 1-30-03 |  |  | 1520 | USE/LOCK | 南科三竹二路 1520 79RY U/L |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1520_79UL | 南科二路(1520) 79RY U/L | LINE161 | [5 empty] | 480 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Use | 0 |  |  | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1520 | 南科～三竹二路(1520) |  | RYFA |  | B3 | Status | RYFA | Normal/Fault | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0816 |  |  | 1-33-00 |  |  | 1520 | A/N | 南科三竹二路1520 RYFA(數位電驛故障) |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1520_RYFA | 南科三竹二路(1520)數位電驛故障 | OTHER | [5 empty] | 514 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Fault | Fault | 1 |  |  | FAULT/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1520 | 南科～三竹二路(1520) |  | 87CFA |  |  | Status | 87CFA | Normal/Fault | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0817 |  |  | 1-33-01 |  |  | 1520 | A/N | 南科三竹二路1520 87CFA(87RY通訊故障) |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1520_87CFA | 南科三竹二路(1520)電驛通訊故障 | OTHER | [5 empty] | 515 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Fault | Fault | 1 |  |  | FAULT/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1520 | 南科～三竹二路(1520) |  | 1_87UL2 |  |  | Status | 第1套第2具87RY U/L | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 1114 |  |  | 2-35-10 |  |  | 1520 | USE/LOCK | 南科三竹二路1520 87RY2 U/L |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1520_87UL2 | 南科三竹二路(1520) 87RY2 U/L | OTHER | [5 empty] | 646 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Use | 0 |  |  | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1520 | 南科～三竹二路(1520) |  | DS1 | 1521 |  | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-DP | [6 empty] | 0896 | 641 |  | 1-38-00 | 1-38-01 |  | 1521 | ON/OFF | 南科三竹二路 1521 ABS |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1521_DS | 1521(南科二路) DS | LINE161 | [5 empty] | 651 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close/Transit/Error | Open | 0 |  |  | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | OPEN
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1520 | 南科～三竹二路(1520) |  | DS2 | 1522 |  | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-DP | [6 empty] | 0898 | 643 |  | 1-38-02 | 1-38-03 |  | 1522 | ON/OFF | 南科三竹二路 1522 ABS |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1522_DS | 1522(南科二路) DS | LINE161 | [5 empty] | 652 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close/Transit/Error | Close | 1 |  |  | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | CLOSE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1520 | 南科～三竹二路(1520) |  | DS3 | 1523 |  | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-DP | [6 empty] | 0900 | 645 |  | 1-38-04 | 1-38-05 |  | 1523 | ON/OFF | 南科三竹二路 1523 ABS |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1523_DS | 1523(南科二路) DS | LINE161 | [5 empty] | 653 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close/Transit/Error | Close | 1 |  |  | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | CLOSE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1520 | 南科～三竹二路(1520) |  | ES3 | 1523E | Element | Status | ES(接地開關) | Open/Close/Transit/Error | Y | 5 | DI-DP | [6 empty] | 0902 | 647 |  | 1-38-06 | 1-38-07 |  | 1523E | ON/OFF | 南科三竹二路 1523E ABS |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1523E_ES | 1523E(南科二路) ES | LINE161 | [5 empty] | 654 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close/Transit/Error | Open | 0 |  |  | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | OPEN
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1530 | 三竹～豐華一路(1530) |  | LE0 | (非取樣點) |  | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1530LE | 1530LE (非取樣點) | LINE161 | [5 empty] | 8 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1530 | 三竹～豐華一路(1530) |  | BE0 | (非取樣點) |  | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1530BE | 1530BE (非取樣點) | LINE161 | [5 empty] | 9 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1530 | 三竹～豐華一路(1530) |  | MW |  |  | MvMoment | MW |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0010 |  |  | 1-8A |  |  | 1530 | MW | 三竹豐華一路 1530 瓦 | MW_-560_560(-2000_2000) |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1530_MW | 三竹豐華一路 MW | LINE161 | [5 empty] | 113 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_MW | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 | 1 | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 | 1.12 | 0.01 | LG_MW | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 1.120000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1530 | 三竹～豐華一路(1530) |  | MVAR |  |  | MvMoment | MVAR |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0011 |  |  | 1-8B |  |  | 1530 | NVAR | 三竹豐華一路 1530 乏 | MVAR_-560_560(-2000_2000) |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1530_MVAR | 三竹豐華一路 MVAR | LINE161 | [5 empty] | 114 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_MVAR | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 | 1 | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 | 1.12 | 0.01 | LG_MVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 1.120000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1530 | 三竹～豐華一路(1530) |  | CB |  |  | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | Bay2BbN | B/1Bus | B/2Bus | L/D02D041/T1 |  | 0015 |  |  | 1-01-07 |  |  | 1530 | ON/OFF | 三竹豐華一路 1530 CB |  | aaia | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1530_CB | 1530(三竹豐華一路) CB | LINE161 | [5 empty] | 313 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Close/Open | Close | 0 |  |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1530 | 三竹～豐華一路(1530) |  | 87A |  |  | Status | 87RY | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0016 |  |  | 1-02-00 |  |  | 1530 | 87A | 三竹豐華一路 1530 87A |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1530_87A | 三竹豐華一路(1530) 87RY | LINE161 | [5 empty] | 314 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1530 | 三竹～豐華一路(1530) |  | PHA |  |  | Status | PHA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0018 |  |  | 1-02-02 |  |  | 1530 | PHA | 三竹豐華一路 1530 PHA |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1530_PHA | 三竹豐華一路(1530) 相間RY | LINE161 | [5 empty] | 315 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1530 | 三竹～豐華一路(1530) |  | GDA |  |  | Status | GDA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0019 |  |  | 1-02-03 |  |  | 1530 | GDA | 三竹豐華一路 1530 GDA |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1530_GDA | 三竹豐華一路(1530) 接地RY | LINE161 | [5 empty] | 316 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1530 | 三竹～豐華一路(1530) |  | 87UL |  |  | Status | 87RY U/L | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0776 |  |  | 1-30-08 |  |  | 1530 | USE/LOCK | 三竹豐華一路 1530 87RY U/L |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1530_87UL | 三竹豐華一路(1530) 87RY U/L | LINE161 | [5 empty] | 485 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Use | 0 |  |  | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1530 | 三竹～豐華一路(1530) |  | 79UL |  |  | Status | 79RY U/L | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0777 |  |  | 1-30-09 |  |  | 1530 | USE/LOCK | 三竹豐華一路 1530 79RY U/L |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1530_79UL | 三竹豐華一路(1530) 79RY U/L | LINE161 | [5 empty] | 486 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Use | 0 |  |  | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1530 | 三竹～豐華一路(1530) |  | 87C_LA |  |  | Status | Cable 87RY 閉鎖RC | Normal/Alarm | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0822 |  |  | 1-33-06 |  |  | 1530 | A/N | 三竹豐華一路 1530 87LA |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1530_RYFA | 三竹豐華一路(1530)數位電驛故障 | OTHER | [5 empty] | 520 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Alarm | Alarm | 1 |  |  | FAULT/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1530 | 三竹～豐華一路(1530) |  | 87CFA |  |  | Status | 87CFA | Normal/Fault | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0823 |  |  | 1-33-07 |  |  | 1530 | A/N | 三竹豐華一路 1530 87L CFA |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1530_87CFA | 三竹豐華一路(1530)電驛通訊故障 | OTHER | [5 empty] | 521 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Fault | Fault | 1 |  |  | FAULT/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1530 | 三竹～豐華一路(1530) |  | DS1 | 1531 |  | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-DP | [6 empty] | 0920 | 665 |  | 1-39-08 | 1-39-09 |  | 1531 | ON/OFF | 三竹豐華一路 1531 ABS |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1531_DS | 1531(三竹豐華一路) DS | LINE161 | [5 empty] | 663 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close/Transit/Error | Close | 1 |  |  | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | CLOSE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1530 | 三竹～豐華一路(1530) |  | DS2 | 1532 |  | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-DP | [6 empty] | 0922 | 667 |  | 1-39-10 | 1-39-11 |  | 1532 | ON/OFF | 三竹豐華一路 1532 ABS |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1532_DS | 1532(三竹豐華一路) DS | LINE161 | [5 empty] | 664 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close/Transit/Error | Open | 0 |  |  | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | OPEN
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1530 | 三竹～豐華一路(1530) |  | DS3 | 1533 |  | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-DP | [6 empty] | 0924 | 669 |  | 1-39-12 | 1-39-13 |  | 1533 | ON/OFF | 三竹豐華一路 1533 ABS |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1533_DS | 1533(三竹豐華一路) DS | LINE161 | [5 empty] | 665 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close/Transit/Error | Close | 1 |  |  | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | CLOSE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1530 | 三竹～豐華一路(1530) |  | ES3 | 1533E | Element | Status | ES(接地開關) | Open/Close/Transit/Error | Y | 5 | DI-DP | [6 empty] | 0926 | 671 |  | 1-39-14 | 1-39-15 |  | 1533E | ON/OFF | 三竹豐華一路 1533E ABS |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1533E_ES | 1533E(三竹豐華一路) ES | LINE161 | [5 empty] | 666 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close/Transit/Error | Open | 0 |  |  | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | OPEN
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1530 | 三竹～豐華一路(1530) |  | V |  |  | MvMoment | kV |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0283 | [10 empty] | B2/D02_A1 | [16 empty] | 695 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1540 | 三竹～豐華二路(1540) |  | LE0 | (非取樣點) |  | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1540LE | 1540LE (非取樣點) | LINE161 | [5 empty] | 10 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1540 | 三竹～豐華二路(1540) |  | BE0 | (非取樣點) |  | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1540BE | 1540BE (非取樣點) | LINE161 | [5 empty] | 11 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1540 | 三竹～豐華二路(1540) |  | MW |  |  | MvMoment | MW |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0012 |  |  | 1-8C |  |  | 1540 | MW | 三竹豐華二路 1540 瓦 | MW_-560_560(-2000_2000) |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1540_MW | 三竹豐華二路 MW | LINE161 | [5 empty] | 115 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_MW | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 | 1 | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 | 1.12 | 0.01 | LG_MW | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 1.120000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1540 | 三竹～豐華二路(1540) |  | MVAR |  |  | MvMoment | MVAR |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0013 |  |  | 1-8D |  |  | 1540 | NVAR | 三竹豐華二路 1540 乏 | MVAR_-560_560(-2000_2000) |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1540_MVAR | 三竹豐華二路 MVAR | LINE161 | [5 empty] | 116 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_MVAR | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 | 1 | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 | 1.12 | 0.01 | LG_MVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 1.120000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1540 | 三竹～豐華二路(1540) |  | CB |  |  | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | Bay2BbN | B/1Bus | B/2Bus | L/D02D042/T1 |  | 0020 |  |  | 1-02-04 |  |  | 1540 | ON/OFF | 三竹豐華二路 1540 CB |  | aaka | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1540_CB | 1540(三竹豐華二路) CB | LINE161 | [5 empty] | 317 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Close/Open | Close | 0 |  |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1540 | 三竹～豐華二路(1540) |  | 87A |  |  | Status | 87RY | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0021 |  |  | 1-02-05 |  |  | 1540 | 87A | 三竹豐華二路 1540 87A |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1540_87A | 三竹豐華二路(1540) 87RY | LINE161 | [5 empty] | 318 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1540 | 三竹～豐華二路(1540) |  | PHA |  |  | Status | PHA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0023 |  |  | 1-02-07 |  |  | 1540 | PHA | 三竹豐華二路 1540 PHA |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1540_PHA | 三竹豐華二路(1540) 相間RY | LINE161 | [5 empty] | 319 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1540 | 三竹～豐華二路(1540) |  | GDA |  |  | Status | GDA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0024 |  |  | 1-03-00 |  |  | 1540 | GDA | 三竹豐華二路 1540 GDA |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1540_GDA | 三竹豐華二路(1540) 接地RY | LINE161 | [5 empty] | 320 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1540 | 三竹～豐華二路(1540) |  | 87UL |  |  | Status | 87RY U/L | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0778 |  |  | 1-30-10 |  |  | 1540 | USE/LOCK | 三竹豐華二路 1540 87RY U/L |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1540_87UL | 三竹豐華二路(1540) 87RY U/L | LINE161 | [5 empty] | 487 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Use | 0 |  |  | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1540 | 三竹～豐華二路(1540) |  | 79UL |  |  | Status | 79RY U/L | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0779 |  |  | 1-30-11 |  |  | 1540 | USE/LOCK | 三竹豐華二路 1540 79RY U/L |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1540_79UL | 三竹豐華二路(1540) 79RY U/L | LINE161 | [5 empty] | 488 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Use | 0 |  |  | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1540 | 三竹～豐華二路(1540) |  | RYFA |  | B3 | Status | RYFA | Normal/Fault | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0824 |  |  | 1-33-08 |  |  | 1540 | A/N | 三竹豐華二路 1540 RYFA |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1540_RYFA | 三竹豐華二路(1540)數位電驛故障 | OTHER | [5 empty] | 522 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Fault | Fault | 1 |  |  | FAULT/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1540 | 三竹～豐華二路(1540) |  | 87CFA |  |  | Status | 87CFA | Normal/Fault | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0825 |  |  | 1-33-09 |  |  | 1540 | A/N | 三竹豐華二路 1540 87CFA |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1540_87CFA | 三竹豐華二路(1540)電驛通訊故障 | OTHER | [5 empty] | 523 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Fault | Fault | 1 |  |  | FAULT/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1540 | 三竹～豐華二路(1540) |  | DS1 | 1541 |  | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-DP | [6 empty] | 0928 | 673 |  | 1-3A-00 | 1-3A-01 |  | 1541 | ON/OFF | 三竹豐華二路 1541 ABS |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1541_DS | 1541(三竹豐華二路) DS | LINE161 | [5 empty] | 667 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close/Transit/Error | Open | 0 |  |  | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | OPEN
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1540 | 三竹～豐華二路(1540) |  | DS2 | 1542 |  | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-DP | [6 empty] | 0930 | 675 |  | 1-3A-02 | 1-3A-03 |  | 1542 | ON/OFF | 三竹豐華二路 1542 ABS |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1542_DS | 1542(三竹豐華二路) DS | LINE161 | [5 empty] | 668 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close/Transit/Error | Close | 1 |  |  | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | CLOSE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1540 | 三竹～豐華二路(1540) |  | DS3 | 1543 |  | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-DP | [6 empty] | 0932 | 677 |  | 1-3A-04 | 1-3A-05 |  | 1543 | ON/OFF | 三竹豐華二路 1543 ABS |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1543_DS | 1543(三竹豐華二路) DS | LINE161 | [5 empty] | 669 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close/Transit/Error | Close | 1 |  |  | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | CLOSE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1540 | 三竹～豐華二路(1540) |  | ES3 | 1543E | Element | Status | ES(接地開關) | Open/Close/Transit/Error | Y | 5 | DI-DP | [6 empty] | 0934 | 679 |  | 1-3A-06 | 1-3A-07 |  | 1543E | ON/OFF | 三竹豐華二路 1543E ABS |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1543E_ES | 1543E(三竹豐華二路) ES | LINE161 | [5 empty] | 670 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close/Transit/Error | Open | 0 |  |  | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | OPEN
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1550 | 三竹～聯電三線(1550) |  | LE0 | (非取樣點) |  | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1550LE | 1550LE (非取樣點) | LINE161 | [5 empty] | 4 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1550 | 三竹～聯電三線(1550) |  | BE0 | (非取樣點) |  | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1550BE | 1550BE (非取樣點) | LINE161 | [5 empty] | 5 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1550 | 三竹～聯電三線(1550) |  | MW |  |  | MvMoment | MW |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0006 |  |  | 1-86 |  |  | 1550 | MW | 三竹聯電三線 1550 瓦 | MW_-560_560(-2000_2000) |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1550_MW | 三竹聯電三線 MW | LINE161 | [5 empty] | 109 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_MW | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 | 1 | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 | 1.12 | 0.01 | LG_MW | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 1.120000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1550 | 三竹～聯電三線(1550) |  | MVAR |  |  | MvMoment | MVAR |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0007 |  |  | 1-87 |  |  | 1550 | NVAR | 三竹聯電三線 1550 乏 | MVAR_-560_560(-2000_2000) |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1550_MVAR | 三竹聯電三線 MVAR | LINE161 | [5 empty] | 110 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_MVAR | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 | 1 | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 | 1.12 | 0.01 | LG_MVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 1.120000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1550 | 三竹～聯電三線(1550) |  | V |  |  | MvMoment | kV |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0281 |  |  | 3-99 |  |  | 1550 | LPD | 三竹聯電三線 LPD | kV_-210_210(-2000_2000) |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1550LPD_KV | 三竹聯電三線(1550) LPD KV | LINE161 | [5 empty] | 296 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_161 | 167 | 168 | 169 | 210 | 0.5 | 155 | 154 | 153 | 0 | 5 | 10 | LG_161 | 167.000000 | 167.000000 | 169.000000 | 210.000000 | 0.500000 | 155.000000 | 155.000000 | 153.000000 | 0.000000 | 5.000000 | 10.000000
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1550 | 三竹～聯電三線(1550) |  | CB |  |  | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | Bay2BbN | B/1Bus | B/2Bus | L/D02C17/T1 |  | 0005 |  |  | 1-00-05 |  |  | 1550 | ON/OFF | 三竹聯電三線 1550 CB |  | aaea | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1550_CB | 1550(三竹聯電三線) CB | LINE161 | [5 empty] | 303 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Close/Open | Close | 0 |  |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1550 | 三竹～聯電三線(1550) |  | 87A1 |  |  | Status | 第1具87RY | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0006 |  |  | 1-00-06 |  |  | 1550 | 87A1 | 三竹聯電三線 1550 87A1 |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1550_87A1 | 三竹聯電三線(1550) 87A1 | OTHER | [5 empty] | 304 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | FAULT/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1550 | 三竹～聯電三線(1550) |  | 87A2 |  |  | Status | 第2具87RY | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0007 |  |  | 1-00-07 |  |  | 1550 | 87A2 | 三竹聯電三線 1550 87A2 |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1550_87A2 | 三竹聯電三線(1550) 87A2 | OTHER | [5 empty] | 305 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | FAULT/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1550 | 三竹～聯電三線(1550) |  | PHA |  |  | Status | PHA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0008 |  |  | 1-01-00 |  |  | 1550 | PHA | 三竹聯電三線 1550 PHA |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1550_PHA | 三竹聯電三線(1550) 相間RY | LINE161 | [5 empty] | 306 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1550 | 三竹～聯電三線(1550) |  | GDA |  |  | Status | GDA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0009 |  |  | 1-01-01 |  |  | 1550 | GDA | 三竹聯電三線 1550 GDA |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1550_GDA | 三竹聯電三線(1550) 接地RY | LINE161 | [5 empty] | 307 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1550 | 三竹～聯電三線(1550) |  | 87UL |  |  | Status | 87RY U/L | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0772 |  |  | 1-30-04 |  |  | 1550 | USE/LOCK | 三竹聯電三線 1550 第一套87RY U/L |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1550_87UL1 | 三竹聯電三線(1550) 87RY1 U/L | OTHER | [5 empty] | 481 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Use | 0 |  |  | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1550 | 三竹～聯電三線(1550) |  | 79UL |  |  | Status | 79RY U/L | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0773 |  |  | 1-30-05 |  |  | 1550 | USE/LOCK | 三竹聯電三線 1550 第二套87RY U/L |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1550_87UL2 | 三竹聯電三線(1550) 87RY2 U/L | OTHER | [5 empty] | 482 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Use | 0 |  |  | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1550 | 三竹～聯電三線(1550) |  | RYFA |  | B3 | Status | RYFA | Normal/Fault | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0818 |  |  | 1-33-02 |  |  | 1550 | A/N | 三竹聯電三線1550 RYFA(數位電驛故障) |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1550_RYFA | 三竹聯電三線(1550)數位電驛故障 | OTHER | [5 empty] | 516 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Fault | Fault | 1 |  |  | FAULT/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1550 | 三竹～聯電三線(1550) |  | 87CFA |  |  | Status | 87CFA | Normal/Fault | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0819 |  |  | 1-33-03 |  |  | 1550 | A/N | 三竹聯電三線1550 87CFA(87RY通訊故障) |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1550_87CFA | 三竹聯電三線(1550)電驛通訊故障 | OTHER | [5 empty] | 517 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Fault | Fault | 1 |  |  | FAULT/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1550 | 三竹～聯電三線(1550) |  | DS1 | 1551 |  | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-DP | [6 empty] | 0904 | 649 |  | 1-38-08 | 1-38-09 |  | 1551 | ON/OFF | 三竹聯電三線 1551 ABS |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1551_DS | 1551(三竹聯電三線) DS | LINE161 | [5 empty] | 655 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close/Transit/Error | Close | 1 |  |  | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | CLOSE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1550 | 三竹～聯電三線(1550) |  | DS2 | 1552 |  | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-DP | [6 empty] | 0906 | 651 |  | 1-38-10 | 1-38-11 |  | 1552 | ON/OFF | 三竹聯電三線 1552 ABS |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1552_DS | 1552(三竹聯電三線) DS | LINE161 | [5 empty] | 656 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close/Transit/Error | Open | 0 |  |  | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | OPEN
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1550 | 三竹～聯電三線(1550) |  | DS3 | 1553 |  | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-DP | [6 empty] | 0908 | 653 |  | 1-38-12 | 1-38-13 |  | 1553 | ON/OFF | 三竹聯電三線 1553 ABS |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1553_DS | 1553(三竹聯電三線) DS | LINE161 | [5 empty] | 657 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close/Transit/Error | Close | 1 |  |  | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | CLOSE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1550 | 三竹～聯電三線(1550) |  | ES3 | 1553E | Element | Status | ES(接地開關) | Open/Close/Transit/Error | Y | 5 | DI-DP | [6 empty] | 0910 | 655 |  | 1-38-14 | 1-38-15 |  | 1553E | ON/OFF | 三竹聯電三線 1553E ABS |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1553E_ES | 1553E(三竹聯電三線) ES | LINE161 | [5 empty] | 658 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close/Transit/Error | Open | 0 |  |  | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | OPEN
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1560 | 三竹～和鑫線(1560) |  | LE0 | (非取樣點) |  | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1560LE | 1560LE (非取樣點) | LINE161 | [5 empty] | 14 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1560 | 三竹～和鑫線(1560) |  | BE0 | (非取樣點) |  | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1560BE | 1560BE (非取樣點) | LINE161 | [5 empty] | 15 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1560 | 三竹～和鑫線(1560) |  | MW |  |  | MvMoment | MW |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0016 |  |  | 1-90 |  |  | 1560 | MW | 三竹和鑫線 1560 瓦 | MW_-560_560(-2000_2000) |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1560_MW | 三竹和鑫線 MW | LINE161 | [5 empty] | 119 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_MW | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 | 1 | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 | 1.12 | 0.01 | LG_MW | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 1.120000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1560 | 三竹～和鑫線(1560) |  | MVAR |  |  | MvMoment | MVAR |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0017 |  |  | 1-91 |  |  | 1560 | NVAR | 三竹和鑫線 1560 乏 | MVAR_-560_560(-2000_2000) |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1560_MVAR | 三竹和鑫線 MVAR | LINE161 | [5 empty] | 120 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_MVAR | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 | 1 | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 | 1.12 | 0.01 | LG_MVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 1.120000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1560 | 三竹～和鑫線(1560) |  | CB |  |  | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | Bay2BbN | B/1Bus | B/2Bus | L/D02C10/T1 |  | 0030 |  |  | 1-03-06 |  |  | 1560 | ON/OFF | 三竹和鑫線 1560 CB |  | aama | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1560_CB | 1560(三竹和鑫線) CB | LINE161 | [5 empty] | 326 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Close/Open | Close | 0 |  |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1560 | 三竹～和鑫線(1560) |  | 87A1 |  |  | Status | 第1具87RY | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0031 |  |  | 1-03-07 |  |  | 1560 | 87A1 | 三竹和鑫線 1560 #1 87RY |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1560_87A1 | 三竹和鑫線(1560) 87A1 | OTHER | [5 empty] | 327 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | FAULT/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1560 | 三竹～和鑫線(1560) |  | 87A2 |  |  | Status | 第2具87RY | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0032 |  |  | 1-04-00 |  |  | 1560 | 87A2 | 三竹和鑫線 1560 #2 87RY |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1560_87A2 | 三竹和鑫線(1560) 87A2 | OTHER | [5 empty] | 328 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | FAULT/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1560 | 三竹～和鑫線(1560) |  | PHA |  |  | Status | PHA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0033 |  |  | 1-04-01 |  |  | 1560 | PHA | 三竹和鑫線 1560 PHA |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1560_PHA | 三竹和鑫線(1560) 相間RY | LINE161 | [5 empty] | 329 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1560 | 三竹～和鑫線(1560) |  | GDA |  |  | Status | GDA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0034 |  |  | 1-04-02 |  |  | 1560 | GDA | 三竹和鑫線 1560 GDA |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1560_GDA | 三竹和鑫線(1560) 接地RY | LINE161 | [5 empty] | 330 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1560 | 三竹～和鑫線(1560) |  | 87UL |  |  | Status | 87RY U/L | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0782 |  |  | 1-30-14 |  |  | 1560 | 87UL1 | 三竹和鑫線 1560 #1 87RY U/L |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1560_87UL1 | 三竹和鑫線(1560) 87RY1 U/L | OTHER | [5 empty] | 491 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Use | 0 |  |  | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1560 | 三竹～和鑫線(1560) |  | 79UL |  |  | Status | 79RY U/L | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0783 |  |  | 1-30-15 |  |  | 1560 | USE/LOCK | 三竹和鑫線 1560 79RY U/L |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1560_79UL | 三竹和鑫線(1560) 79RY U/L | LINE161 | [5 empty] | 492 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Use | 0 |  |  | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1560 | 三竹～和鑫線(1560) |  | RYFA |  | B3 | Status | RYFA | Normal/Fault | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0828 |  |  | 1-33-12 |  |  | 1560 | RYFA | 三竹和鑫線 1560 RYFA(數位電驛故障) |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1560_RYFA | 三竹和鑫線(1560)數位電驛故障 | OTHER | [5 empty] | 526 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Fault | Fault | 1 |  |  | FAULT/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1560 | 三竹～和鑫線(1560) |  | 87CFA |  |  | Status | 87CFA | Normal/Fault | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0829 |  |  | 1-33-13 |  |  | 1560 | 87CFA | 三竹和鑫線 1560 87CFA(87RY通訊故障) |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1560_87CFA | 三竹和鑫線(1560)電驛通訊故障 | OTHER | [5 empty] | 527 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Fault | Fault | 1 |  |  | FAULT/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1560 | 三竹～和鑫線(1560) |  | 1_87UL2 |  |  | Status | 第1套第2具87RY U/L | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 1115 |  |  | 2-35-11 |  |  | 1560 | 87UL2 | 三竹和鑫線 1560 #2 87RY U/L |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1560_87UL2 | 三竹和鑫線(1560) 87RY2 U/L | OTHER | [5 empty] | 647 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Use | 0 |  |  | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1560 | 三竹～和鑫線(1560) |  | DS1 | 1561 |  | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-DP | [6 empty] | 0944 | 689 |  | 1-3B-00 | 1-3B-01 |  | 1561 | ON/OFF | 三竹和鑫線 1561 ABS |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1561_DS | 1561(三竹和鑫線) DS | LINE161 | [5 empty] | 675 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close/Transit/Error | Open | 0 |  |  | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | OPEN
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1560 | 三竹～和鑫線(1560) |  | DS2 | 1562 |  | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-DP | [6 empty] | 0946 | 691 |  | 1-3B-02 | 1-3B-03 |  | 1562 | ON/OFF | 三竹和鑫線 1562 ABS |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1562_DS | 1562(三竹和鑫線) DS | LINE161 | [5 empty] | 676 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close/Transit/Error | Close | 1 |  |  | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | CLOSE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1560 | 三竹～和鑫線(1560) |  | DS3 | 1563 |  | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-DP | [6 empty] | 0948 | 693 |  | 1-3B-04 | 1-3B-05 |  | 1563 | ON/OFF | 三竹和鑫線 1563 ABS |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1563_DS | 1563(三竹和鑫線) DS | LINE161 | [5 empty] | 677 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close/Transit/Error | Close | 1 |  |  | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | CLOSE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1560 | 三竹～和鑫線(1560) |  | ES3 | 1563E | Element | Status | ES(接地開關) | Open/Close/Transit/Error | Y | 5 | DI-DP | [6 empty] | 0950 | 695 |  | 1-3B-06 | 1-3B-07 |  | 1563E | ON/OFF | 三竹和鑫線 1563E ABS |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1563E_ES | 1563E(三竹和鑫線) ES | LINE161 | [5 empty] | 678 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close/Transit/Error | Open | 0 |  |  | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | OPEN
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1570 | 三竹～奇晶二線(1570) |  | LE0 | (非取樣點) |  | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1570LE | 1570LE (非取樣點) | LINE161 | [5 empty] | 16 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1570 | 三竹～奇晶二線(1570) |  | BE0 | (非取樣點) |  | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1570BE | 1570BE (非取樣點) | LINE161 | [5 empty] | 17 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1570 | 三竹～奇晶二線(1570) |  | MW |  |  | MvMoment | MW |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0018 |  |  | 1-92 |  |  | 1570 | MW | 三竹奇晶二線 1570 瓦 | MW_-560_560(-2000_2000) |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1570_MW | 三竹奇晶二線 MW | LINE161 | [5 empty] | 121 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_MW | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 | 1 | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 | 1.12 | 0.01 | LG_MW | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 1.120000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1570 | 三竹～奇晶二線(1570) |  | MVAR |  |  | MvMoment | MVAR |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0019 |  |  | 1-93 |  |  | 1570 | NVAR | 三竹奇晶二線 1570 乏 | MVAR_-560_560(-2000_2000) |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1570_MVAR | 三竹奇晶二線 MVAR | LINE161 | [5 empty] | 122 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_MVAR | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 | 1 | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 | 1.12 | 0.01 | LG_MVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 1.120000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1570 | 三竹～奇晶二線(1570) |  | CB |  |  | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | Bay2BbN | B/1Bus | B/2Bus | L/D02C13/T1 |  | 0035 |  |  | 1-04-03 |  |  | 1570 | ON/OFF | 三竹奇晶二線 1570 CB |  | aana | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1570_CB | 1570(三竹奇晶二線) CB | LINE161 | [5 empty] | 331 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Close/Open | Close | 0 |  |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1570 | 三竹～奇晶二線(1570) |  | 87A1 |  |  | Status | 第1具87RY | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0036 |  |  | 1-04-04 |  |  | 1570 | 87A1 | 三竹奇晶二線 1570 #1 87RY |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1570_87A1 | 三竹奇晶二線(1570) #1 87RY | OTHER | [5 empty] | 332 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1570 | 三竹～奇晶二線(1570) |  | 87A2 |  |  | Status | 第2具87RY | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0037 |  |  | 1-04-05 |  |  | 1570 | 87A2 | 三竹奇晶二線 1570 #2 87RY |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1570_87A2 | 三竹奇晶二線(1570) #2 87RY | OTHER | [5 empty] | 333 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1570 | 三竹～奇晶二線(1570) |  | PHA |  |  | Status | PHA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0038 |  |  | 1-04-06 |  |  | 1570 | PHA | 三竹奇晶二線 1570 PHA |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1570_PHA | 三竹奇晶二線(1570) 相間RY | LINE161 | [5 empty] | 334 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1570 | 三竹～奇晶二線(1570) |  | GDA |  |  | Status | GDA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0039 |  |  | 1-04-07 |  |  | 1570 | GDA | 三竹奇晶二線 1570 GDA |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1570_GDA | 三竹奇晶二線(1570) 接地RY | LINE161 | [5 empty] | 335 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1570 | 三竹～奇晶二線(1570) |  | 87UL |  |  | Status | 87RY U/L | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0784 |  |  | 1-31-00 |  |  | 1570 | USE/LOCK | 三竹奇晶二線 1570 #1 87RY U/L |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1570_87UL1 | 三竹奇晶二線(1570) #1 87RY U/L | OTHER | [5 empty] | 493 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Use | 0 |  |  | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1570 | 三竹～奇晶二線(1570) |  | 79UL |  |  | Status | 79RY U/L | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0785 |  |  | 1-31-01 |  |  | 1570 | USE/LOCK | 三竹奇晶二線 1570 79RY U/L |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1570_79UL | 三竹奇晶二線(1570) 79RY U/L | LINE161 | [5 empty] | 494 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Use | 0 |  |  | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1570 | 三竹～奇晶二線(1570) |  | RYFA |  | B3 | Status | RYFA | Normal/Fault | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0830 |  |  | 1-33-14 |  |  | 1570 | RYFA | 三竹奇晶二線 1570 RYFA(數位電驛故障) |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1570_87FA | 三竹奇晶二線(1570)數位電驛故障 | OTHER | [5 empty] | 528 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Fault | Fault | 1 |  |  | FAULT/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1570 | 三竹～奇晶二線(1570) |  | 87CFA |  |  | Status | 87CFA | Normal/Fault | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0831 |  |  | 1-33-15 |  |  | 1570 | 87CFA | 三竹奇晶二線 1570 87CFA(87RY通訊故障) |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1570_87CFA | 三竹奇晶二線(1570)電驛通訊故障 | OTHER | [5 empty] | 529 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Fault | Fault | 1 |  |  | FAULT/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1570 | 三竹～奇晶二線(1570) |  | 1_87UL2 |  |  | Status | 第1套第2具87RY U/L | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 1118 |  |  | 2-35-14 |  |  | 1570 | 87UL2 | 三竹奇晶二線 1570 #2 87RY U/L |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1570_87UL2 | 三竹奇晶二線(1570) #2 87RY U/L | OTHER | [5 empty] | 650 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Use | 0 |  |  | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1570 | 三竹～奇晶二線(1570) |  | DS1 | 1571 |  | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-DP | [6 empty] | 0952 | 697 |  | 1-3B-08 | 1-3B-09 |  | 1571 | ON/OFF | 三竹奇晶二線 1571 ABS |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1571_DS | 1571(三竹奇晶二線) DS | LINE161 | [5 empty] | 679 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close/Transit/Error | Close | 1 |  |  | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | CLOSE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1570 | 三竹～奇晶二線(1570) |  | DS2 | 1572 |  | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-DP | [6 empty] | 0954 | 699 |  | 1-3B-10 | 1-3B-11 |  | 1572 | ON/OFF | 三竹奇晶二線 1572 ABS |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1572_DS | 1572(三竹奇晶二線) DS | LINE161 | [5 empty] | 680 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close/Transit/Error | Open | 0 |  |  | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | OPEN
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1570 | 三竹～奇晶二線(1570) |  | DS3 | 1573 |  | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-DP | [6 empty] | 0956 | 701 |  | 1-3B-12 | 1-3B-13 |  | 1573 | ON/OFF | 三竹奇晶二線 1573 ABS |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1573_DS | 1573(三竹奇晶二線) DS | LINE161 | [5 empty] | 681 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close/Transit/Error | Close | 1 |  |  | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | CLOSE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1570 | 三竹～奇晶二線(1570) |  | ES3 | 1573E | Element | Status | ES(接地開關) | Open/Close/Transit/Error | Y | 5 | DI-DP | [6 empty] | 0958 | 703 |  | 1-3B-14 | 1-3B-15 |  | 1573E | ON/OFF | 三竹奇晶二線 1573E ABS |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1573E_ES | 1573E(三竹奇晶二線) ES | LINE161 | [5 empty] | 682 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close/Transit/Error | Open | 0 |  |  | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | OPEN
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1580 | 三竹～奇晶五線(1580) |  | LE0 | (非取樣點) |  | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1580LE | 1580LE (非取樣點) | LINE161 | [5 empty] | 12 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1580 | 三竹～奇晶五線(1580) |  | BE0 | (非取樣點) |  | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1580BE | 1580BE (非取樣點) | LINE161 | [5 empty] | 13 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1580 | 三竹～奇晶五線(1580) |  | MW |  |  | MvMoment | MW |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0014 |  |  | 1-8E |  |  | 1580 | MW | 三竹奇晶五線 1580 瓦 | MW_-560_560(-2000_2000) |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1580_MW | 三竹奇晶五線 MW | LINE161 | [5 empty] | 117 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_MW | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 | 1 | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 | 1.12 | 0.01 | LG_MW | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 1.120000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1580 | 三竹～奇晶五線(1580) |  | MVAR |  |  | MvMoment | MVAR |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0015 |  |  | 1-8F |  |  | 1580 | NVAR | 三竹奇晶五線 1580 乏 | MVAR_-560_560(-2000_2000) |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1580_MVAR | 三竹奇晶五線 MVAR | LINE161 | [5 empty] | 118 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_MVAR | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 | 1 | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 | 1.12 | 0.01 | LG_MVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 1.120000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1580 | 三竹～奇晶五線(1580) |  | CB |  |  | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | Bay2BbN | B/1Bus | B/2Bus | L/D02C14/T1 |  | 0025 |  |  | 1-03-01 |  |  | 1580 | ON/OFF | 三竹奇晶三白線 1580 CB |  | aala | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1580_CB | 1580(三竹奇晶五線) CB | LINE161 | [5 empty] | 321 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Close/Open | Close | 0 |  |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1580 | 三竹～奇晶五線(1580) |  | 87A1 |  |  | Status | 第1具87RY | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0026 |  |  | 1-03-02 |  |  | 1580 | 87A1 | 三竹奇晶五線 1580 #1 87RY |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1580_87A1 | 三竹奇晶五線(1580) #1 87RY | OTHER | [5 empty] | 322 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1580 | 三竹～奇晶五線(1580) |  | 87A2 |  |  | Status | 第2具87RY | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0027 |  |  | 1-03-03 |  |  | 1580 | 87A2 | 三竹奇晶五線 1580 #2 87RY |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1580_87A2 | 三竹奇晶五線(1580) #2 87RY | OTHER | [5 empty] | 323 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1580 | 三竹～奇晶五線(1580) |  | PHA |  |  | Status | PHA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0028 |  |  | 1-03-04 |  |  | 1580 | PHA | 三竹奇晶五線 1580 PHA |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1580_PHA | 三竹奇晶五線(1580) 相間RY | LINE161 | [5 empty] | 324 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1580 | 三竹～奇晶五線(1580) |  | GDA |  |  | Status | GDA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0029 |  |  | 1-03-05 |  |  | 1580 | GDA | 三竹奇晶五線 1580 GDA |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1580_GDA | 三竹奇晶五線(1580) 接地RY | LINE161 | [5 empty] | 325 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1580 | 三竹～奇晶五線(1580) |  | 87UL |  |  | Status | 87RY U/L | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0780 |  |  | 1-30-12 |  |  | 1580 | USE/LOCK | 三竹奇晶五線 1580 #1 87RY U/L |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1580_87UL1 | 三竹奇晶五線(1580) #1 87RY U/L | OTHER | [5 empty] | 489 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Use | 0 |  |  | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1580 | 三竹～奇晶五線(1580) |  | 79UL |  |  | Status | 79RY U/L | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0781 |  |  | 1-30-13 |  |  | 1580 | USE/LOCK | 三竹奇晶五線 1580 79RY U/L |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1580_79UL | 三竹奇晶五線(1580) 79RY U/L | LINE161 | [5 empty] | 490 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Use | 0 |  |  | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1580 | 三竹～奇晶五線(1580) |  | RYFA |  | B3 | Status | RYFA | Normal/Fault | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0826 |  |  | 1-33-10 |  |  | 1580 | RYFA | 三竹奇晶五線 1580 RYFA(數位電驛故障) |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1580_87FA | 三竹奇晶五線(1580)數位電驛故障 | OTHER | [5 empty] | 524 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Fault | Fault | 1 |  |  | FAULT/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1580 | 三竹～奇晶五線(1580) |  | 87CFA |  |  | Status | 87CFA | Normal/Fault | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0827 |  |  | 1-33-11 |  |  | 1580 | 87CFA | 三竹奇晶五線 1580 87CFA(87RY通訊故障) |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1580_87CFA | 三竹奇晶五線(1580)電驛通訊故障 | OTHER | [5 empty] | 525 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Fault | Fault | 1 |  |  | FAULT/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1580 | 三竹～奇晶五線(1580) |  | 1_87UL2 |  |  | Status | 第1套第2具87RY U/L | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 1117 |  |  | 2-35-13 |  |  | 1580 | 87UL2 | 三竹奇晶五線 1580 #2 87RY U/L |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1580_87UL2 | 三竹奇晶五線(1580) #2 87RY U/L | OTHER | [5 empty] | 649 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Use | 0 |  |  | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1580 | 三竹～奇晶五線(1580) |  | DS1 | 1581 |  | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-DP | [6 empty] | 0936 | 681 |  | 1-3A-08 | 1-3A-09 |  | 1581 | ON/OFF | 三竹奇晶五線 1581 ABS |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1581_DS | 1581(三竹奇晶五線) DS | LINE161 | [5 empty] | 671 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close/Transit/Error | Open | 0 |  |  | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | OPEN
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1580 | 三竹～奇晶五線(1580) |  | DS2 | 1582 |  | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-DP | [6 empty] | 0938 | 683 |  | 1-3A-10 | 1-3A-11 |  | 1582 | ON/OFF | 三竹奇晶五線 1582 ABS |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1582_DS | 1582(三竹奇晶五線) DS | LINE161 | [5 empty] | 672 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close/Transit/Error | Close | 1 |  |  | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | CLOSE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1580 | 三竹～奇晶五線(1580) |  | DS3 | 1583 |  | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-DP | [6 empty] | 0940 | 685 |  | 1-3A-12 | 1-3A-13 |  | 1583 | ON/OFF | 三竹奇晶五線 1583 ABS |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1583_DS | 1583(三竹奇晶五線) DS | LINE161 | [5 empty] | 673 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close/Transit/Error | Close | 1 |  |  | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | CLOSE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1580 | 三竹～奇晶五線(1580) |  | ES3 | 1583E | Element | Status | ES(接地開關) | Open/Close/Transit/Error | Y | 5 | DI-DP | [6 empty] | 0942 | 687 |  | 1-3A-14 | 1-3A-15 |  | 1583E | ON/OFF | 三竹奇晶五線 1583E ABS |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1583E_ES | 1583E(三竹奇晶五線) ES | LINE161 | [5 empty] | 674 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close/Transit/Error | Open | 0 |  |  | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | OPEN
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 161B1E | #1BUS(161B1E) |  | BE1 | 15B1E(非取樣點) | B2,B3,Element | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP |  | Bb2Eth1 | B/1Bus | [13 empty] | aaaz | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.15B1E | 15B1E (非取樣點) | BUS | [5 empty] | 101 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 161B2E | #2BUS(161B2E) |  | BE2 | 15B2E(非取樣點) | B2,B3,Element | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP |  | Bb2Eth2 | B/2Bus | [13 empty] | aaaz | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.15B2E | 15B2E (非取樣點) | BUS | [5 empty] | 102 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1750 | #1DTR(1750) |  | TE0 | (非取樣點) |  | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1750TE | 1750TE (非取樣點) | MTR | [5 empty] | 20 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1750 | #1DTR(1750) |  | BE0 | (非取樣點) |  | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1750BE | 1750BE (非取樣點) | MTR | [5 empty] | 21 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1750 | #1DTR(1750) |  | CB |  |  | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | Bay2BbA | B/1Bus | B/2Bus | T/1DTR |  | 0056 |  |  | 1-07-00 |  |  | 1750 | 1750 CB | #1DTR 1750 CB |  | aabb | ELEM/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1750_CB | 1750(#1DTR) CB | MTR | [5 empty] | 342 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Close/Open | Close | 0 |  |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1750 | #1DTR(1750) |  | PHA |  |  | Status | PHA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0060 |  |  | 1-07-04 |  |  | 1750 | PHA | #1DTR 1750 PHA |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.#1DTR_51A | #1DTR 51RY | MTR | [5 empty] | 346 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1750 | #1DTR(1750) |  | GDA |  |  | Status | GDA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0061 |  |  | 1-07-05 |  |  | 1750 | GDA | #1DTR 1750 GDA |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.#1DTR_51NA | #1DTR 51N RY | MTR | [5 empty] | 347 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1750 | #1DTR(1750) |  | DS1 | 1751 |  | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-DP | [6 empty] | 0980 | 725 |  | 1-3D-04 | 1-3D-05 |  | 1751 | ON/OFF | #1DTR 1751 ABS |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1751_DS | 1751(#1DTR) DS | MTR | [5 empty] | 685 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close/Transit/Error | Close | 1 |  |  | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | CLOSE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1750 | #1DTR(1750) |  | DS2 | 1752 |  | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-DP | [6 empty] | 0982 | 727 |  | 1-3D-06 | 1-3D-07 |  | 1752 | ON/OFF | #1DTR 1752 ABS |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1752_DS | 1752(#1DTR) DS | MTR | [5 empty] | 686 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close/Transit/Error | Open | 0 |  |  | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | OPEN
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1770 | #3DTR(1770) |  | TE0 | (非取樣點) |  | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1770TE | 1770TE (非取樣點) | MTR | [5 empty] | 26 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1770 | #3DTR(1770) |  | BE0 | (非取樣點) |  | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1770BE | 1770BE (非取樣點) | MTR | [5 empty] | 27 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1770 | #3DTR(1770) |  | CB |  |  | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | Bay2BbA | B/1Bus | B/2Bus | T/3DTR |  | 0084 |  |  | 1-0A-04 |  |  | 1770 | ON/OFF | #3DTR 1770 CB |  | aagb | ELEM/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1770_CB | 1770(#3DTR) CB | MTR | [5 empty] | 354 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Close/Open | Close | 0 |  |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1770 | #3DTR(1770) |  | PHA |  |  | Status | PHA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0088 |  |  | 1-0B-00 |  |  | 1770 | PHA | #3DTR 1770 PHA |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.#3DTR_51A | #3DTR 51RY | MTR | [5 empty] | 358 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1770 | #3DTR(1770) |  | GDA |  |  | Status | GDA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0089 |  |  | 1-0B-01 |  |  | 1770 | GDA | #3DTR 1770 GDA |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.#3DTR_51NA | #3DTR 51N RY | MTR | [5 empty] | 359 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1770 | #3DTR(1770) |  | DS1 | 1771 |  | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-DP | [6 empty] | 0988 | 733 |  | 1-3D-12 | 1-3D-13 |  | 1771 | ON/OFF | #3DTR 1771 ABS |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1771_DS | 1771(#3DTR) DS | MTR | [5 empty] | 687 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close/Transit/Error | Close | 1 |  |  | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | CLOSE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1770 | #3DTR(1770) |  | DS2 | 1772 |  | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-DP | [6 empty] | 0990 | 735 |  | 1-3D-14 | 1-3D-15 |  | 1772 | ON/OFF | #3DTR 1772 ABS |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1772_DS | 1772(#3DTR) DS | MTR | [5 empty] | 688 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close/Transit/Error | Open | 0 |  |  | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | OPEN
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1780 | #4DTR(1780) |  | TE0 | (非取樣點) |  | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1780TE | 1780TE (非取樣點) | MTR | [5 empty] | 28 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1780 | #4DTR(1780) |  | BE0 | (非取樣點) |  | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1780BE | 1780BE (非取樣點) | MTR | [5 empty] | 29 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1780 | #4DTR(1780) |  | CB |  |  | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | Bay2BbA | B/1Bus | B/2Bus | T/4DTR |  | 0094 |  |  | 1-0B-06 |  |  | 1780 | ON/OFF | #4DTR 1780 CB |  | aajb | ELEM/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1780_CB | 1780(#4DTR) CB | MTR | [5 empty] | 363 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Close/Open | Close | 0 |  |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1780 | #4DTR(1780) |  | PHA |  |  | Status | PHA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0098 |  |  | 1-0C-02 |  |  | 1780 | PHA | #4DTR 1780 PHA |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.#4DTR_51A | #4DTR 51RY | MTR | [5 empty] | 367 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1780 | #4DTR(1780) |  | GDA |  |  | Status | GDA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0099 |  |  | 1-0C-03 |  |  | 1780 | GDA | #4DTR 1780 GDA |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.#4DTR_51NA | #4DTR 51N RY | MTR | [5 empty] | 368 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1780 | #4DTR(1780) |  | DS1 | 1781 |  | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-DP | [6 empty] | 0992 | 737 |  | 1-3E-00 | 1-3E-01 |  | 1781 | ON/OFF | #4DTR 1781 ABS |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1781_DS | 1781(#4DTR) DS | MTR | [5 empty] | 689 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close/Transit/Error | Open | 0 |  |  | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | OPEN
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1780 | #4DTR(1780) |  | DS2 | 1782 |  | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-DP | [6 empty] | 0994 | 739 |  | 1-3E-02 | 1-3E-03 |  | 1782 | ON/OFF | #4DTR 1782 ABS |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.1782_DS | 1782(#4DTR) DS | MTR | [5 empty] | 690 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close/Transit/Error | Close | 1 |  |  | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 1ABUS | #1ABUS |  | V |  |  | MvMoment | kV |  | Y |  | AI |  | BUS |  |  |  |  | 0073 |  |  | 1-C9 |  |  | #1A BUS | KV | #1DTR 1A 310 BUS電壓 | kV_-18_18(-2000_2000) | aaa | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.23KV#1ABUS_KV | 23KV #1ABUS KV | BUS | [5 empty] | 162 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_23 | 14.2 | 15.2 | 16.2 | 18 | 0.2 | 12.4 | 11.4 | 10.4 | 0 | 4 | 3 | LG_23 | 14.200000 | 14.200000 | 15.200000 | 18.000000 | 0.200000 | 12.360000 | 12.360000 | 12.360000 | 0.000000 | 4.000000 | 3.000000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 1BBUS | #1BBUS |  | V |  |  | MvMoment | kV |  | Y |  | AI |  | BUS |  |  |  |  | 0077 |  |  | 1-CD |  |  | #1B BUS | KV | #1DTR 1B 320 BUS電壓 | kV_-18_18(-2000_2000) | ada | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.23KV#1BBUS_KV | 23KV #1BBUS KV | BUS | [5 empty] | 166 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_23 | 14.2 | 15.2 | 16.2 | 18 | 0.2 | 12.4 | 11.4 | 10.4 | 0 | 4 | 3 | LG_23 | 14.200000 | 14.200000 | 15.200000 | 18.000000 | 0.200000 | 12.360000 | 12.360000 | 12.360000 | 0.000000 | 4.000000 | 3.000000
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1BUS | #1BUS |  | V |  | B3 | MvMoment | kV |  | Y |  | AI |  | BUS1 |  |  |  |  | 0002 |  |  | 1-82 |  |  | 161KV | KV | 161KV #1BUS 電壓 | kV_-210_210(-2000_2000) | aaa | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.161KV#1BUS_KV | 161KV #1BUS KV | BUS | [5 empty] | 105 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_161 | 167 | 168 | 169 | 210 | 0.5 | 155 | 154 | 153 | 0 | 4 | 10 | LG_161 | 167.000000 | 167.000000 | 169.000000 | 210.000000 | 0.500000 | 155.000000 | 155.000000 | 153.000000 | 0.000000 | 4.000000 | 10.000000
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1BUS | #1BUS |  | 87A |  |  | Status | 87RY | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0052 |  |  | 1-06-04 |  |  | 161KV BUS | 87B1A | 161KV BUS 87B1A |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.161#1BUS_87A | 161KV #1BUS 87RY | BUS | [5 empty] | 338 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1BUS | #1BUS |  | 87UL |  |  | Status | 87RY U/L | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0790 |  |  | 1-31-06 |  |  | #1BUS | 87B1S | 161KV #1BUS 87RY U/L |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.161#1BUS_87UL | 161KV #1BUS 87RY U/L | OTHER | [5 empty] | 495 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Use | 0 |  |  | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1BUS | #1BUS |  | BUS_VUA |  |  | Status | 衡相RY | Normal/Alarm | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0858 |  |  | 1-35-10 |  |  | VUA | A/N | VUA1 |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.161#1BUS_VUA | 161KV #1BUS 衡相RY | BUS | [5 empty] | 555 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Alarm | Alarm | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS |  |  | 1DTR | #1DTR |  | OilTemp |  |  | MvMoment | 油溫 |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0025 |  |  | 1-99 |  |  | #1DTR | ℃ | #1DTR 油溫 | OIL_-120_120(-2000_2000) |  | B1/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.#1DTR_OIL | #1DTR 油溫 | MTR | [5 empty] | 124 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_TMP1 | 75 | 76 | 83 | 90 | 2 | -10 | -11 | -12 | -13 | 0.24 |  | LG_TMP1 | 75.000000 | 75.000000 | 83.000000 | 90.000000 | 2.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | 0.240000
D02 | 三竹DS |  |  | 1DTR | #1DTR |  | 87A |  |  | Status | 87RY | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0057 |  |  | 1-07-01 |  |  | #1DTR | 87A | #1DTR 87A |  |  | B1/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.#1DTR_87A | #1DTR 87RY | MTR | [5 empty] | 343 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS |  |  | 1DTR | #1DTR |  | 96PA |  |  | Status | 機械保護動作 | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0058 |  |  | 1-07-02 |  |  | #1DTR | 96 PA | #1DTR 機械保護動作(96PA) |  |  | B1/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.#1DTR_96PA | #1DTR 機械保護動作 | MTR | [5 empty] | 344 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS |  |  | 1DTR | #1DTR |  | 51ZA |  |  | Status | 51Z RY | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0059 |  |  | 1-07-03 |  |  | #1DTR | 51ZA | #1DTR 51ZA |  |  | B1/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.#1DTR_51ZA | #1DTR 51Z RY | MTR | [5 empty] | 345 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS |  |  | 1DTR | #1DTR |  | 1_87UL1 |  |  | Status | 第1套第1具87RY U/L | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0792 |  |  | 1-31-08 |  |  | #1DTR | ON/OFF | #1DTR 87 閉鎖開關 |  |  | B1/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.#1DTR_87UL | #1DTR 87RY U/L | MTR | [5 empty] | 497 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Use | 0 |  |  | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS |  |  | 1DTR | #1DTR |  | TRA |  |  | Status | 變壓器重故障 | Normal/Fault | Y | 3 | DI-SP |  | DTR2 |  |  |  |  | 0795 |  |  | 1-31-11 |  |  | #1DTR | A/N | #1DTR 重故障 |  | a | B1/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.#1DTR_TRA | #1DTR 重故障 | MTR | [5 empty] | 500 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Fault | Fault | 1 |  |  | FAULT/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS |  |  | 1DTR | #1DTR |  | TRF |  |  | Status | 變壓器輕故障 | Normal/Fault | Y | 5 | DI-SP | [6 empty] | 0796 |  |  | 1-31-12 |  |  | #1DTR | A/N | #1DTR 輕故障 |  |  | B1/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.#1DTR_TRF | #1DTR 輕故障 | MTR | [5 empty] | 501 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Fault | Fault | 1 |  |  | FAULT/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS |  |  | 1DTR | #1DTR |  | 96D |  |  | Status | 96D RY | Normal/Alarm | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0876 |  |  | 1-36-12 |  |  | #1DTR | A/N | 96D |  |  | B1/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.#1DTR_96D | #1DTR 96D RY | MTR | [5 empty] | 571 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Alarm | Alarm | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS |  |  | 1DTR | #1DTR |  | 96P |  |  | Status | 96P RY | Normal/Alarm | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0877 |  |  | 1-36-13 |  |  | #1DTR | A/N | 96P |  |  | B1/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.#1DTR_96P | #1DTR 96P RY | MTR | [5 empty] | 572 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Alarm | Alarm | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS |  |  | 1DTR | #1DTR |  | 63Q |  |  | Status | 63Q RY | Normal/Alarm | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0878 |  |  | 1-36-14 |  |  | #1DTR | A/N | 63Q |  |  | B1/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.#1DTR_63Q | #1DTR 63Q RY | MTR | [5 empty] | 573 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Alarm | Alarm | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS |  |  | 1DTR | #1DTR |  | 96B1 |  |  | Status | 96B1 RY | Normal/Alarm | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0879 |  |  | 1-36-15 |  |  | #1DTR | A/N | 96B1 |  |  | B1/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.#1DTR_96B1 | #1DTR 96B1 RY | MTR | [5 empty] | 574 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Alarm | Alarm | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS |  |  | 1DTR | #1DTR |  | 96B2 |  |  | Status | 96B2 RY | Normal/Alarm | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0880 |  |  | 1-37-00 |  |  | #1DTR | A/N | 96B2 |  |  | B1/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.#1DTR_96B2 | #1DTR 96B2 RY | MTR | [5 empty] | 575 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Alarm | Alarm | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS |  |  | 1DTR(A) | #1DTR(A)(310) |  | CoilTemp |  |  | MvMoment | 線溫 |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0026 |  |  | 1-9A |  |  | #1ATR | ℃ | #1ADTR 線溫 | COIL_-120_120(-2000_2000) |  | B1/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.#1DTR(A)_COIL | #1DTR(A) 線溫 | MTR | [5 empty] | 125 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_TMP2 | 90 | 100 | 101 | 110 | 1.7 | -10 | -11 | -12 | -13 | 0.24 |  | LG_TMP2 | 90.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 110.000000 | 1.700000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | 0.240000
D02 | 三竹DS |  |  | 1DTR(A) | #1DTR(A)(310) |  | TapPosMv |  |  | MvMoment | OLTC TAP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0028 |  |  | 1-9C |  |  | #1ATR | 升/降 | #1ADTR TAP位置 | TAP_-8.5_8.5(0_2000) |  | B1/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.#1DTR(A)_TAP | #1DTR(A) OLTC TAP | MTR | [5 empty] | 127 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | TAP8_8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | -7 | -8 | -9 | -10 | 0.1 |  | TAP8_8 | 7.000000 | 7.000000 | 8.000000 | 8.500000 | 0.000000 | -7.000000 | -7.000000 | -8.000000 | -8.500000 | 0.100000
D02 | 三竹DS |  |  | 1DTR(A) | #1DTR(A)(310) |  | SupLocal |  |  | Status | OLTC S/L | Sup/Loc | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0793 |  |  | 1-31-09 |  |  | #1ATR | 遙控/現場 | #1ATR OLTC S/L |  | c | B1/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.#1DTR(A)_S/L | #1DTR(A) OLTC S/L | MTR | [5 empty] | 498 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Sup/Loc | Sup | 0 |  |  | SUPERVISORY/LOCAL | SUPERVISORY
D02 | 三竹DS |  |  | 1DTR(A) | #1DTR(A)(310) |  | Tap Chan |  | Element | TapPos |  | Rise/Low | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0794 |  |  | 1-31-10 |  |  | #1ATR | OLTC A/M | #1ATR OLTC A/M |  |  | B1/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.#1DTR(A)_A/M | #1DTR(A) OLTC A/M | MTR | [5 empty] | 499 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Rise/Low | Rise | 0 |  |  | AUTO/MANUAL | AUTO
D02 | 三竹DS |  |  | 1DTR(B) | #1DTR(B)(320) |  | CoilTemp |  |  | MvMoment | 線溫 |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0027 |  |  | 1-9B |  |  | #1BTR | ℃ | #1BDTR 線溫 | COIL_-120_120(-2000_2000) |  | B1/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.#1DTR(B)_COIL | #1DTR(B) 線溫 | MTR | [5 empty] | 126 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_TMP2 | 90 | 100 | 101 | 110 | 1.7 | -10 | -11 | -12 | -13 | 0.24 |  | LG_TMP2 | 90.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 110.000000 | 1.700000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | 0.240000
D02 | 三竹DS |  |  | 1DTR(B) | #1DTR(B)(320) |  | TapPosMv |  |  | MvMoment | OLTC TAP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0029 |  |  | 1-9D |  |  | #1BTR | 升/降 | #1BDTR TAP位置 | TAP_-8.5_8.5(0_2000) |  | B1/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.#1DTR(B)_TAP | #1DTR(B) OLTC TAP | MTR | [5 empty] | 128 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | TAP8_8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | -7 | -8 | -9 | -10 | 0.1 |  | TAP8_8 | 7.000000 | 7.000000 | 8.000000 | 8.500000 | 0.000000 | -7.000000 | -7.000000 | -8.000000 | -8.500000 | 0.100000
D02 | 三竹DS |  |  | 1DTR(B) | #1DTR(B)(320) |  | SupLocal |  |  | Status | OLTC S/L | Sup/Loc | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0797 |  |  | 1-31-13 |  |  | #1BMR | 遙控/現場 | #1BTR OLTC S/L |  | b | B1/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.#1DTR(B)_S/L | #1DTR(B) OLTC S/L | MTR | [5 empty] | 502 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Sup/Loc | Sup | 0 |  |  | SUPERVISORY/LOCAL | SUPERVISORY
D02 | 三竹DS |  |  | 1DTR(B) | #1DTR(B)(320) |  | Tap Chan |  | Element | TapPos |  | Rise/Low | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0798 |  |  | 1-31-14 |  |  | #1BMR | A/M | #1BTR OLTC A/M |  |  | B1/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.#1DTR(B)_A/M | #1DTR(B) OLTC A/M | MTR | [5 empty] | 503 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Rise/Low | Rise | 0 |  |  | AUTO/MANUAL | AUTO
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 200 | TIE(200) |  | E2 | 202E(非取樣點) | ADD | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.311E | 311E (非取樣點) | MTR | [5 empty] | 23 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 200 | TIE(200) |  | DS2 | 202 | Element | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-DP |  | Bay1BbQ | B/1BBus | A/100/N2^A/300/N1 |  |  | 1000 |  |  | 1-3E-08 |  |  | 202 | ON/OFF | 202 DS |  | adjb | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.202_DS | 202 DS | OTHER | [5 empty] | 693 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close/Transit/Error | Close | 1 |  |  | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 210 | #1SC(210) |  | E1 | 211E(非取樣點) | Element | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.211E | 211E (非取樣點) | SC | [5 empty] | 32 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 210 | #1SC(210) |  | DS1 | 211(非取樣點) |  | Status | DS1 | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.211 | 211 (非取樣點) | SC | [5 empty] | 33 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Close | 1 | Y |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 210 | #1SC(210) |  | CB |  |  | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | Bay1BbD | B/1ABus | A/LBS210^C/1SC(A) |  |  | 0160 |  |  | 1-14-00 |  |  | 210 | ON/OFF | #1SC 210CB |  | aacb | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.210_CB | 210(23KV #1SC) CB | SC | [5 empty] | 375 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Close/Open | Close | 0 |  |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 210 | #1SC(210) |  | SCA |  |  | Status | 51/51N RY | Normal/Trip | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0161 |  |  | 1-14-01 |  |  | 210 | 51/51A | #1SC 210 SCA 51+51N |  |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.210_SCA | 23KV #1SC 51,51N RY | SC | [5 empty] | 376 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 210 | #1SC(210) |  | UVA |  |  | Status | 27/59 RY(欠壓或過壓) | Normal/Trip | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0162 |  |  | 1-14-02 |  |  | 210 | 27/59 A | #1SC 210 UVA 27+59 |  |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.210_UVA | 23KV #1SC 27RY(欠壓) | SC | [5 empty] | 377 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 210 | #1SC(210) |  | SC_A_M |  |  | Status | 乏控器 A/M | Auto/Man | Y | 5 | DI-SP | [6 empty] | 1024 |  |  | 2-30-00 |  |  | 210 | A/M | #1 210 SC Q-CTL A/M |  |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.210_A/M | 23KV #1SC 乏控器 A/M | SC | [5 empty] | 586 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Auto/Man | Man | 1 |  |  | AUTO/MANUAL | MANUAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | LBS210 | #1SC(210) |  | LBS |  | Element | Status | LBS | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-DP |  | Bay1BbLBS | A/210 | C/1SC(B) |  |  | 0996 | 741 |  | 1-3E-04 | 1-3E-05 |  | LBS | ON/OFF | #1LBS (210) |  |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.210_LBS | 210(23KV #1SC) LBS | SC | [5 empty] | 691 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close/Transit/Error | Close | 1 |  |  | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 220 | #2SC(220) |  | E1 | 221E(非取樣點) | Element | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.221E | 221E (非取樣點) | SC | [5 empty] | 46 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 220 | #2SC(220) |  | DS1 | 221(非取樣點) |  | Status | DS1 | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.221 | 221 (非取樣點) | SC | [5 empty] | 47 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Close | 1 | Y |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 220 | #2SC(220) |  | CB |  |  | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | Bay1BbD | B/1BBus | A/LBS220^C/2SC(A) |  |  | 0184 |  |  | 1-17-00 |  |  | 220 | ON/OFF | #2BSC 220CB |  | addb | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.220_CB | 220(23KV #2SC) CB | SC | [5 empty] | 396 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Close/Open | Close | 0 |  |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 220 | #2SC(220) |  | SCA |  |  | Status | 51/51N RY | Normal/Trip | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0185 |  |  | 1-17-01 |  |  | 220 | 51/51A | #2BSC 220 SCA 51+51N |  |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.220_SCA | 23KV #2SC 51,51N RY | SC | [5 empty] | 397 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 220 | #2SC(220) |  | UVA |  |  | Status | 27/59 RY(欠壓或過壓) | Normal/Trip | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0186 |  |  | 1-17-02 |  |  | 220 | 27/59 A | #2BSC 220 UVA 無設備 |  |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.220_UVA | 23KV #2SC 27RY(欠壓) | SC | [5 empty] | 398 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 220 | #2SC(220) |  | SC_A_M |  |  | Status | 乏控器 A/M | Auto/Man | Y | 5 | DI-SP | [6 empty] | 1036 |  |  | 2-30-12 |  |  | 220 | A/M | #2 220 SC Q-CTL A/M |  |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.220_A/M | 23KV #2SC 乏控器 A/M | SC | [5 empty] | 595 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Auto/Man | Man | 1 |  |  | AUTO/MANUAL | MANUAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | LBS220 | #2SC(220) |  | LBS |  | Element | Status | LBS | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-DP |  | Bay1BbLBS | A/220 | C/2SC(B) |  |  | 0998 | 743 |  | 1-3E-06 | 1-3E-07 |  | LBS | ON/OFF | #2LBS(220) |  |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.220_LBS | 220(23KV #2SC) LBS | SC | [5 empty] | 692 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close/Transit/Error | Close | 1 |  |  | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 250 | #5SC(250) |  | E1 | 251E(非取樣點) | Element | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.251E | 251E (非取樣點) | SC | [5 empty] | 56 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 250 | #5SC(250) |  | D1 | 251(非取樣點) |  | Status | DS1 | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.251 | 251 (非取樣點) | SC | [5 empty] | 57 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Close | 1 | Y |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 250 | #5SC(250) |  | CB |  |  | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | Bay1BbD | B/3Bus | C/5SC |  |  | 0295 |  |  | 2-04-07 |  |  | 250 | ON/OFF | #5SC 250CB |  | abbb | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.250_CB | 250(23KV #5SC) CB | SC | [5 empty] | 411 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Close/Open | Close | 0 |  |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 250 | #5SC(250) |  | SCA |  |  | Status | 51/51N RY | Normal/Trip | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0296 |  |  | 2-05-00 |  |  | 250 | 51/51NA | #5SC 250 SCA 51+51N |  |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.250_SCA | 23KV #5SC 51,51N RY | SC | [5 empty] | 412 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 250 | #5SC(250) |  | UVA |  |  | Status | 27/59 RY(欠壓或過壓) | Normal/Trip | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0297 |  |  | 2-05-01 |  |  | 250 | 27/59 A | #5SC 250 UVA |  |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.250_UVA | 23KV #5SC 27RY(欠壓) | SC | [5 empty] | 413 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 250 | #5SC(250) |  | SC_A_M |  |  | Status | 乏控器 A/M | Auto/Man | Y | 5 | DI-SP | [6 empty] | 1072 |  |  | 2-33-00 |  |  | 250 | A/M | #5 250 SC Q-CTL A/M |  |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.250_A/M | 23KV #5SC 乏控器 A/M | SC | [5 empty] | 604 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Auto/Man | Man | 1 |  |  | AUTO/MANUAL | MANUAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 260 | #6SC(260) |  | E1 | 261E(非取樣點) | Element | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.261E | 261E (非取樣點) | SC | [5 empty] | 74 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 260 | #6SC(260) |  | D1 | 261(非取樣點) |  | Status | DS1 | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.261 | 261 (非取樣點) | SC | [5 empty] | 75 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Close | 1 | Y |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 260 | #6SC(260) |  | CB |  |  | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | Bay1BbD | B/3Bus | C/6SC |  |  | 0322 |  |  | 2-08-02 |  |  | 260 | ON/OFF | #6SC 260CB |  | ablb | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.260_CB | 260(23KV #6SC) CB | SC | [5 empty] | 438 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Close/Open | Close | 0 |  |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 260 | #6SC(260) |  | SCA |  |  | Status | 51/51N RY | Normal/Trip | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0323 |  |  | 2-08-03 |  |  | 260 | 51/51NA | #6SC 260 SCA 51+51N |  |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.260_SCA | 23KV #6SC 51,51N RY | SC | [5 empty] | 439 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 260 | #6SC(260) |  | UVA |  |  | Status | 27/59 RY(欠壓或過壓) | Normal/Trip | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0324 |  |  | 2-08-04 |  |  | 260 | 27/59 A | #6SC 260 UVA |  |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.260_UVA | 23KV #6SC 27RY(欠壓) | SC | [5 empty] | 440 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 260 | #6SC(260) |  | SC_A_M |  |  | Status | 乏控器 A/M | Auto/Man | Y | 5 | DI-SP | [6 empty] | 1089 |  |  | 2-34-01 |  |  | 260 | A/M | #6 260 SC Q-CTL A/M |  |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.260_A/M | 23KV #6SC 乏控器 A/M | SC | [5 empty] | 621 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Auto/Man | Man | 1 |  |  | AUTO/MANUAL | MANUAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 270 | #7SC(270) |  | E1 | 271E(非取樣點) | Element | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.271E | 271E (非取樣點) | SC | [5 empty] | 79 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 270 | #7SC(270) |  | D1 | 271(非取樣點) |  | Status | DS1 | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.271 | 271 (非取樣點) | SC | [5 empty] | 80 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Close | 1 | Y |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 270 | #7SC(270) |  | CB |  |  | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | Bay1BbD | B/4Bus | C/7SC |  |  | 0328 |  |  | 2-09-00 |  |  | 270 | ON/OFF | #7SC 270 CB |  | aclb | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.270_CB | 270(23KV #7SC) CB | SC | [5 empty] | 444 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Close/Open | Close | 0 |  |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 270 | #7SC(270) |  | SCA |  |  | Status | 51/51N RY | Normal/Trip | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0329 |  |  | 2-09-01 |  |  | 270 | 51/51A | #7SC 270 SCA 51+51N |  |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.270_SCA | 23KV #7SC 51,51N RY | SC | [5 empty] | 445 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 270 | #7SC(270) |  | UVA |  |  | Status | 27/59 RY(欠壓或過壓) | Normal/Trip | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0330 |  |  | 2-09-02 |  |  | 270 | 27/59 A | #7SC 270 UVA 27+59 |  |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.270_UVA | 23KV #7SC 27RY(欠壓) | SC | [5 empty] | 446 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 270 | #7SC(270) |  | SC_A_M |  |  | Status | 乏控器 A/M | Auto/Man | Y | 5 | DI-SP | [6 empty] | 1090 |  |  | 2-34-02 |  |  | 270 | A/M | #7 270 SC Q-CTL A/M |  |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.270_A/M | 23KV #7SC 乏控器 A/M | SC | [5 empty] | 622 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Auto/Man | Man | 1 |  |  | AUTO/MANUAL | MANUAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 280 | #8SC(280) |  | E1 | 281E(非取樣點) | Element | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.281E | 281E (非取樣點) | SC | [5 empty] | 97 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 280 | #8SC(280) |  | D1 | 281(非取樣點) |  | Status | DS1 | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.281 | 281 (非取樣點) | SC | [5 empty] | 98 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Close | 1 | Y |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 280 | #8SC(280) |  | CB |  |  | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | Bay1BbD | B/4Bus | C/8SC |  |  | 0355 |  |  | 2-0C-03 |  |  | 280 | ON/OFF | #8SC 280 CB |  | acbb | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.280_CB | 280(23KV #8SC) CB | SC | [5 empty] | 471 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Close/Open | Close | 0 |  |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 280 | #8SC(280) |  | SCA |  |  | Status | 51/51N RY | Normal/Trip | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0356 |  |  | 2-0C-04 |  |  | 280 | 51/51A | #8SC 280 SCA 51+51N |  |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.280_SCA | 23KV #8SC 51,51N RY | SC | [5 empty] | 472 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 280 | #8SC(280) |  | UVA |  |  | Status | 27/59 RY(欠壓或過壓) | Normal/Trip | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0357 |  |  | 2-0C-05 |  |  | 280 | 27/59 A | #8SC 280 UVA 27+59 |  |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.280_UVA | 23KV #8SC 27RY(欠壓) | SC | [5 empty] | 473 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 280 | #8SC(280) |  | SC_A_M |  |  | Status | 乏控器 A/M | Auto/Man | Y | 5 | DI-SP | [6 empty] | 1107 |  |  | 2-35-03 |  |  | 280 | A/M | #8 280 SC Q-CTL A/M |  |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.280_A/M | 23KV #8SC 乏控器 A/M | SC | [5 empty] | 639 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Auto/Man | Man | 1 |  |  | AUTO/MANUAL | MANUAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 2BUS | #2BUS |  | V |  | B3 | MvMoment | kV |  | Y |  | AI |  | BUS2 |  |  |  |  | 0003 |  |  | 1-83 |  |  | 161KV | KV | 161KV #2BUS 電壓 | kV_-210_210(-2000_2000) | aab | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.161KV#2BUS_KV | 161KV #2BUS KV | BUS | [5 empty] | 106 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_161 | 167 | 168 | 169 | 210 | 0.5 | 155 | 154 | 153 | 0 | 4 | 10 | LG_161 | 167.000000 | 167.000000 | 169.000000 | 210.000000 | 0.500000 | 155.000000 | 155.000000 | 153.000000 | 0.000000 | 4.000000 | 10.000000
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 2BUS | #2BUS |  | 87A |  |  | Status | 87RY | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0053 |  |  | 1-06-05 |  |  | 161KV BUS | 87B2A | 161KV BUS 87B2A |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.161#2BUS_87A | 161KV #2BUS 87RY | BUS | [5 empty] | 339 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 2BUS | #2BUS |  | 87UL |  |  | Status | 87RY U/L | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0791 |  |  | 1-31-07 |  |  | #2BUS | 87B2S | 161KV #2BUS 87RY U/L |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.161#2BUS_87UL | 161KV #2BUS 87RY U/L | OTHER | [5 empty] | 496 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Use | 0 |  |  | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 2BUS | #2BUS |  | BUS_VUA |  |  | Status | 衡相RY | Normal/Alarm | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0859 |  |  | 1-35-11 |  |  | VUA | A/N | VUA2 |  |  | B2/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.161#2BUS_VUA | 161KV #2BUS 衡相RY | BUS | [5 empty] | 556 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Alarm | Alarm | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 300 | TIE(300) |  | D1 | 301(非取樣點) |  | Status | DS1 | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.301 | 301 (非取樣點) | TIE | [5 empty] | 76 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Close | 1 | Y |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 300 | TIE(300) |  | E1 | 301E(非取樣點) | Element | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.301E | 301E(非取樣點) | OTHER | [5 empty] | 77 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 300 | TIE(300) |  | E2 | 302E(非取樣點) | Element | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.302E | 302E(非取樣點) | OTHER | [5 empty] | 78 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 300 | TIE(300) |  | I_R |  |  | MvMoment | R相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0228 |  |  | 2-E4 |  |  | TIE-4 | A | #4TIE 300 R相電流 | A_-2000_2000(-2000_2000) |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.23KV_300_A1 | 23KV 300 R相AMP | TIE | [5 empty] | 247 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | C20R1000 | 950 | 1000 | 1100 | 1230 | 0.45 | -950 | -1000 | -1100 | -1230 | 1 | 0.01 | C20R1000 | 900.000000 | 900.000000 | 1000.000000 | 2000.000000 | 0.450000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 300 | TIE(300) |  | I_S |  |  | MvMoment | S相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0229 |  |  | 2-E5 |  |  | TIE-4 | A | #4TIE 300 S相電流 | A_-2000_2000(-2000_2000) |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.23KV_300_A2 | 23KV 300 S相AMP | TIE | [5 empty] | 248 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | C20R1000 | 950 | 1000 | 1100 | 1230 | 0.45 | -950 | -1000 | -1100 | -1230 | 1 | 0.01 | C20R1000 | 900.000000 | 900.000000 | 1000.000000 | 2000.000000 | 0.450000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 300 | TIE(300) |  | I_T |  |  | MvMoment | T相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0230 |  |  | 2-E6 |  |  | TIE-4 | A | #4TIE 300 T相電流 | A_-2000_2000(-2000_2000) |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.23KV_300_A3 | 23KV 300 T相AMP | TIE | [5 empty] | 249 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | C20R1000 | 950 | 1000 | 1100 | 1230 | 0.45 | -950 | -1000 | -1100 | -1230 | 1 | 0.01 | C20R1000 | 900.000000 | 900.000000 | 1000.000000 | 2000.000000 | 0.450000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 300 | TIE(300) |  | CB |  |  | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | Sect1B | B/4Bus | B/3Bus |  |  | 0325 |  |  | 2-08-05 |  |  | 300 | ON/OFF | #4TIE 300 CB |  | acnb | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.300_CB | 300(TIE) CB | TIE | [5 empty] | 441 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Close/Open | Open | 1 |  |  | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 300 | TIE(300) |  | PHA |  |  | Status | PHA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0326 |  |  | 2-08-06 |  |  | 300 | 51/51NA | #4TIE 300 PHA |  |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.300_51A | 23KV TIE(300) 51RY | TIE | [5 empty] | 442 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 300 | TIE(300) |  | GDA |  |  | Status | GDA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0327 |  |  | 2-08-07 |  |  | 300 | 27/59 A | #4TIE 300 GDA |  |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.300_51NA | 23KV TIE(300) 51N RY | TIE | [5 empty] | 443 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 300 | TIE(300) |  | D2 | 302 |  | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-DP | [6 empty] | 1002 |  |  | 1-3E-10 |  |  | 302 | ON/OFF | 302 DS |  |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.302_DS | 302 DS | OTHER | [5 empty] | 694 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close/Transit/Error | Close | 1 |  |  | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 310 | #1DTR(A)(310) |  | D1 | 311(非取樣點) |  | Status | DS1 | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.311 | 311 (非取樣點) | MTR | [5 empty] | 22 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Close | 1 | Y |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 310 | #1DTR(A)(310) |  | E1 | 311E(非取樣點) | Element | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.311E | 311E (非取樣點) | MTR | [5 empty] | 23 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 310 | #1DTR(A)(310) |  | KW |  |  | MvMoment | KW |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0041 |  |  | 1-A9 |  |  | 310 | MW | #1DTR 1A 310 瓦 | MW_-108_108(-2000_2000) |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.#1DTR(A)_MW | #1DTR二次側(A) MW | MTR | [5 empty] | 135 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_MW | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 | 1 | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 | 0.216 | 0.01 | LG_MW | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 0.216000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 310 | #1DTR(A)(310) |  | KVAR |  |  | MvMoment | KVAR |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0042 |  |  | 1-AA |  |  | 310 | MVAR | #1DTR 1A 310 乏 | MVAR_-72_72(-2000_2000) |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.#1DTR(A)_MVAR | #1DTR二次側(A) MVAR | MTR | [5 empty] | 136 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_MVAR | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 | 1 | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 | 0.144 | 0.01 | LG_MVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 0.144000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 310 | #1DTR(A)(310) |  | I_R |  |  | MvMoment | R相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0043 |  |  | 1-AB |  |  | 310 | A | #1DTR 1A 310 R相電流 | A_-3000_3000(-2000_2000) |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.#1DTR(A)_A1 | #1DTR二次側(A) R相AMP | MTR | [5 empty] | 137 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_725 | 652.5 | 725 | 797.5 | 906.2 | 0.1 | -652.5 | -725 | -797.5 | -906.2 | 1 | 0.01 | LG_725 | 653.000000 | 725.000000 | 907.000000 | 943.000000 | 0.100000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -50.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 310 | #1DTR(A)(310) |  | I_S |  |  | MvMoment | S相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0044 |  |  | 1-AC |  |  | 310 | A | #1DTR 1A 310 S相電流 | A_-3000_3000(-2000_2000) |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.#1DTR(A)_A2 | #1DTR二次側(A) S相AMP | MTR | [5 empty] | 138 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_725 | 652.5 | 725 | 797.5 | 906.2 | 0.1 | -652.5 | -725 | -797.5 | -906.2 | 1 | 0.01 | LG_725 | 653.000000 | 725.000000 | 907.000000 | 943.000000 | 0.100000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -50.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 310 | #1DTR(A)(310) |  | I_T |  |  | MvMoment | T相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0045 |  |  | 1-AD |  |  | 310 | A | #1DTR 1A 310 T相電流 | A_-3000_3000(-2000_2000) |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.#1DTR(A)_A3 | #1DTR二次側(A) T相AMP | MTR | [5 empty] | 139 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_725 | 652.5 | 725 | 797.5 | 906.2 | 0.1 | -652.5 | -725 | -797.5 | -906.2 | 1 | 0.01 | LG_725 | 653.000000 | 725.000000 | 907.000000 | 943.000000 | 0.100000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -50.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 310 | #1DTR(A)(310) |  | CB |  |  | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | Bay1BbD | B/1ABus | T/1DTR(A) |  |  | 0062 |  |  | 1-07-06 |  |  | 310 | ON/OFF | #1DTR 1A 310 CB |  | aaba | ELEM/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.310_CB | 310(#1DTR) CB | MTR | [5 empty] | 348 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Close/Open | Close | 0 |  |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 310 | #1DTR(A)(310) |  | PHA |  |  | Status | PHA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0063 |  |  | 1-08-00 |  |  | 310 | PHA(IED) | #1DTR 1A 310 PHA |  |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.310_PHA2 | 310開關箱IED RY PHA | OTHER | [5 empty] | 349 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 310 | #1DTR(A)(310) |  | GDA |  |  | Status | GDA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0065 |  |  | 1-08-01 |  |  | 310 | GDA | #1DTR 1A 310 GDA |  |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.310_GDA | 310開關箱IED RY GDA | OTHER | [5 empty] | 350 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 320 | #1DTR(B)(320) |  | D1 | 321(非取樣點) |  | Status | DS1 | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.321 | 321 (非取樣點) | MTR | [5 empty] | 24 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Close | 1 | Y |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 320 | #1DTR(B)(320) |  | E1 | 321E(非取樣點) | Element | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.321E | 321E (非取樣點) | MTR | [5 empty] | 25 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 320 | #1DTR(B)(320) |  | KW |  |  | MvMoment | KW |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0078 |  |  | 1-CE |  |  | 320 | MW | #1DTR 1B 320 瓦 | MW_-108_108(-2000_2000) |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.#1DTR(B)_MW | #1DTR二次側(B) MW | MTR | [5 empty] | 167 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_MW | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 | 1 | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 | 0.216 | 0.01 | LG_MW | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 0.216000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 320 | #1DTR(B)(320) |  | KVAR |  |  | MvMoment | KVAR |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0079 |  |  | 1-CF |  |  | 320 | MVAR | #1DTR 1B 320 乏 | MVAR_-72_72(-2000_2000) |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.#1DTR(B)_MVAR | #1DTR二次側(B) MVAR | MTR | [5 empty] | 168 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_MVAR | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 | 1 | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 | 0.144 | 0.01 | LG_MVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 0.144000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 320 | #1DTR(B)(320) |  | I_R |  |  | MvMoment | R相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0080 |  |  | 1-D0 |  |  | 320 | A | #1DTR 1B 320 R相電流 | A_-3000_3000(-2000_2000) |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.#1DTR(B)_A1 | #1DTR二次側(B) R相AMP | MTR | [5 empty] | 169 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_725 | 652.5 | 725 | 797.5 | 906.2 | 0.1 | -652.5 | -725 | -797.5 | -906.2 | 1 | 0.01 | LG_725 | 653.000000 | 725.000000 | 907.000000 | 943.000000 | 0.100000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -50.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 320 | #1DTR(B)(320) |  | I_S |  |  | MvMoment | S相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0081 |  |  | 1-D1 |  |  | 320 | A | #1DTR 1B 320 S相電流 | A_-3000_3000(-2000_2000) |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.#1DTR(B)_A2 | #1DTR二次側(B) S相AMP | MTR | [5 empty] | 170 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_725 | 652.5 | 725 | 797.5 | 906.2 | 0.1 | -652.5 | -725 | -797.5 | -906.2 | 1 | 0.01 | LG_725 | 653.000000 | 725.000000 | 907.000000 | 943.000000 | 0.100000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -50.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 320 | #1DTR(B)(320) |  | I_T |  |  | MvMoment | T相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0082 |  |  | 1-D2 |  |  | 320 | A | #1DTR 1B 320 T相電流 | A_-3000_3000(-2000_2000) |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.#1DTR(B)_A3 | #1DTR二次側(B) T相AMP | MTR | [5 empty] | 171 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_725 | 652.5 | 725 | 797.5 | 906.2 | 0.1 | -652.5 | -725 | -797.5 | -906.2 | 1 | 0.01 | LG_725 | 653.000000 | 725.000000 | 907.000000 | 943.000000 | 0.100000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -50.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 320 | #1DTR(B)(320) |  | CB |  |  | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | Bay1BbD | B/1BBus | T/1DTR(B) |  |  | 0066 |  |  | 1-08-02 |  |  | 320 | ON/OFF | #1DTR 1B 320 CB |  | adca | ELEM/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.320_CB | 320(#1DTR) CB | MTR | [5 empty] | 351 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Close/Open | Close | 0 |  |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 320 | #1DTR(B)(320) |  | PHA |  |  | Status | PHA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0067 |  |  | 1-08-04 |  |  | 320 | PHA(IED) | #1DTR 1B 320 PHA |  |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.320_PHA2 | 320開關箱IED RY PHA | OTHER | [5 empty] | 352 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 320 | #1DTR(B)(320) |  | GDA |  |  | Status | GDA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0069 |  |  | 1-08-05 |  |  | 320 | GDA | #1DTR 1B 320 GDA |  |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.320_GDA | 320開關箱IED RY GDA | OTHER | [5 empty] | 353 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 350 | #3DTR(350) |  | KW |  |  | MvMoment | KW |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0118 |  |  | 1-F6 |  |  | 350 | MW | #3DTR 350 瓦 | MW_-108_108(-2000_2000) |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.#3DTR_MW | #3DTR二次側 MW | MTR | [5 empty] | 192 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_MW | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 | 1 | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 | 0.216 | 0.01 | LG_MW | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 0.216000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 350 | #3DTR(350) |  | KVAR |  |  | MvMoment | KVAR |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0119 |  |  | 1-F7 |  |  | 350 | NVAR | #3DTR 350 乏 | MVAR_-72_72(-2000_2000) |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.#3DTR_MVAR | #3DTR二次側 MVAR | MTR | [5 empty] | 193 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_MVAR | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 | 1 | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 | 0.144 | 0.01 | LG_MVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 0.144000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 350 | #3DTR(350) |  | D1 | 351(非取樣點) | ADD | Status | DS1 | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.311 | 311 (非取樣點) | MTR | [5 empty] | 22 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Close | 1 | Y |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 350 | #3DTR(350) |  | E1 | 351E(非取樣點) | Element(ADD) | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.311E | 311E (非取樣點) | MTR | [5 empty] | 23 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 350 | #3DTR(350) |  | I_R |  |  | MvMoment | R相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0120 |  |  | 1-F8 |  |  | 350 | A | #3DTR 350 R相電流 | A_-3000_3000(-2000_2000) |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.#3DTR_A1 | #3DTR二次側 R相AMP | MTR | [5 empty] | 194 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_1450 | 1305 | 1450 | 1595 | 1812.5 | 0.1 | -1305 | -1450 | -1595 | -1812.5 | 1 | 0.01 | LG_1450 | 1305.000000 | 1450.000000 | 1813.000000 | 1885.000000 | 0.100000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -15.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 350 | #3DTR(350) |  | I_S |  |  | MvMoment | S相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0121 |  |  | 1-F9 |  |  | 350 | A | #3DTR 350 S相電流 | A_-3000_3000(-2000_2000) |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.#3DTR_A2 | #3DTR二次側 S相AMP | MTR | [5 empty] | 195 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_1450 | 1305 | 1450 | 1595 | 1812.5 | 0.1 | -1305 | -1450 | -1595 | -1812.5 | 1 | 0.01 | LG_1450 | 1305.000000 | 1450.000000 | 1813.000000 | 1885.000000 | 0.100000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -15.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 350 | #3DTR(350) |  | I_T |  |  | MvMoment | T相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0122 |  |  | 1-FA |  |  | 350 | A | #3DTR 350 T相電流 | A_-3000_3000(-2000_2000) |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.#3DTR_A3 | #3DTR二次側 T相AMP | MTR | [5 empty] | 196 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_1450 | 1305 | 1450 | 1595 | 1812.5 | 0.1 | -1305 | -1450 | -1595 | -1812.5 | 1 | 0.01 | LG_1450 | 1305.000000 | 1450.000000 | 1813.000000 | 1885.000000 | 0.100000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -15.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 350 | #3DTR(350) |  | PHA |  |  | Status | PHA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0091 |  |  | 1-0B-04 |  |  | 350 | PHA(IED) | #3DTR 350 PHA |  |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.350_PHA2 | 350開關箱IED RY PHA | OTHER | [5 empty] | 361 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 350 | #3DTR(350) |  | GDA |  |  | Status | GDA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0093 |  |  | 1-0B-05 |  |  | 350 | GDA | #3DTR 350 GDA |  |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.350_GDA | 350開關箱IED RY GDA | OTHER | [5 empty] | 362 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 370 | #4DTR(370) |  | D1 | 371(非取樣點) |  | Status | DS1 | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.371 | 371 (非取樣點) | MTR | [5 empty] | 30 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Close | 1 | Y |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 370 | #4DTR(370) |  | E1 | 371E(非取樣點) | Element | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.371E | 371E (非取樣點) | MTR | [5 empty] | 31 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 370 | #4DTR(370) |  | KW |  |  | MvMoment | KW |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0123 |  |  | 1-FB |  |  | 370 | MW | #4DTR 370 瓦 | MW_-108_108(-2000_2000) |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.#4DTR_MW | #4DTR二次側 MW | MTR | [5 empty] | 197 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_MW | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 | 1 | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 | 0.216 | 0.01 | LG_MW | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 0.216000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 370 | #4DTR(370) |  | KVAR |  |  | MvMoment | KVAR |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0124 |  |  | 1-FC |  |  | 370 | MVAR | #4DTR 370 乏 | MVAR_-72_72(-2000_2000) |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.#4DTR_MVAR | #4DTR二次側 MVAR | MTR | [5 empty] | 198 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_MVAR | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 | 1 | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 | 0.144 | 0.01 | LG_MVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 0.144000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 370 | #4DTR(370) |  | I_R |  |  | MvMoment | R相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0125 |  |  | 1-FD |  |  | 370 | A | #4DTR 370 R相電流 | A_-3000_3000(-2000_2000) |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.#4DTR_A1 | #4DTR二次側 R相AMP | MTR | [5 empty] | 199 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_1450 | 1305 | 1450 | 1595 | 1812.5 | 0.1 | -1305 | -1450 | -1595 | -1812.5 | 1 | 0.01 | LG_1450 | 1305.000000 | 1450.000000 | 1813.000000 | 1885.000000 | 0.100000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -15.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 370 | #4DTR(370) |  | I_S |  |  | MvMoment | S相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0126 |  |  | 1-FE |  |  | 370 | A | #4DTR 370 S相電流 | A_-3000_3000(-2000_2000) |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.#4DTR_A2 | #4DTR二次側 S相AMP | MTR | [5 empty] | 200 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_1450 | 1305 | 1450 | 1595 | 1812.5 | 0.1 | -1305 | -1450 | -1595 | -1812.5 | 1 | 0.01 | LG_1450 | 1305.000000 | 1450.000000 | 1813.000000 | 1885.000000 | 0.100000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -15.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 370 | #4DTR(370) |  | I_T |  |  | MvMoment | T相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0127 |  |  | 1-FF |  |  | 370 | A | #4DTR 370 T相電流 | A_-3000_3000(-2000_2000) |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.#4DTR_A3 | #4DTR二次側 T相AMP | MTR | [5 empty] | 201 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_1450 | 1305 | 1450 | 1595 | 1812.5 | 0.1 | -1305 | -1450 | -1595 | -1812.5 | 1 | 0.01 | LG_1450 | 1305.000000 | 1450.000000 | 1813.000000 | 1885.000000 | 0.100000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -15.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 370 | #4DTR(370) |  | CB |  |  | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | Bay1BbD | B/4Bus | T/4DTR |  |  | 0100 |  |  | 1-0C-04 |  |  | 370 | ON/OFF | #4DTR 370 CB |  | acma | ELEM/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.370_CB | 370(#4DTR) CB | MTR | [5 empty] | 369 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Close/Open | Close | 0 |  |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 370 | #4DTR(370) |  | PHA |  |  | Status | PHA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0101 |  |  | 1-0C-06 |  |  | 370 | PHA(IED) | #4DTR 370 PHA |  |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.370_PHA2 | 370開關箱IED RY PHA | OTHER | [5 empty] | 370 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 370 | #4DTR(370) |  | GDA |  |  | Status | GDA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0103 |  |  | 1-0C-07 |  |  | 370 | GDA | #4DTR 370 GDA |  |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.370_GDA | 370開關箱IED RY GDA | OTHER | [5 empty] | 371 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 390 | #1SSTR(390) |  | D1 | 391(非取樣點) | B2 | Status | DS1 | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.391 | 391 (非取樣點) | OTHER | [5 empty] | 44 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Close | 1 | Y |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 390 | #1SSTR(390) |  | E1 | 391E(非取樣點) | B2,Element | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.391E | 391E (非取樣點) | OTHER | [5 empty] | 45 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 390 | #1SSTR(390) |  | CB |  | B2 | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | Bay1BbD | B/1BBus | T/1SSTR |  |  | 0181 |  |  | 1-16-05 |  |  | 390 | ON/OFF | #1SSTR CB |  | adab | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.390_CB | 390(#1SSTR) CB | OTHER | [5 empty] | 393 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Close/Open | Close | 0 |  |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 390 | #1SSTR(390) |  | PHA |  | B2 | Status | PHA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0182 |  |  | 1-16-06 |  |  | 390 | PHA | #1SSTR PHA |  |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.#1SSTR_51A | #1SSTR 51RY | OTHER | [5 empty] | 394 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 390 | #1SSTR(390) |  | GDA |  | B2 | Status | GDA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0183 |  |  | 1-16-07 |  |  | 390 | GDA | #1SSTR GDA |  |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.#1SSTR_51NA | #1SSTR 51N RY | OTHER | [5 empty] | 395 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 3BUS | #3BUS |  | V |  |  | MvMoment | kV |  | Y |  | AI |  | BUS |  |  |  |  | 0202 |  |  | 2-CA |  |  | PT-3 | KV | #3PT Bus電壓 | kV_-18_18(-2000_2000) | aba | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.23KV#3BUS_KV | 23KV #3BUS KV | BUS | [5 empty] | 221 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_23 | 14.2 | 15.2 | 16.2 | 18 | 0.2 | 12.4 | 11.4 | 10.4 | 0 | 4 | 3 | LG_23 | 14.200000 | 14.200000 | 15.200000 | 18.000000 | 0.200000 | 12.360000 | 12.360000 | 12.360000 | 0.000000 | 4.000000 | 3.000000
D02 | 三竹DS |  |  | 3DTR | #3DTR |  | OilTemp |  |  | MvMoment | 油溫 |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0035 |  |  | 1-A3 |  |  | #3DTR | ℃ | #3DTR 油溫 | OIL_-120_120(-2000_2000) |  | B1/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.#3DTR_OIL | #3DTR 油溫 | MTR | [5 empty] | 129 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_TMP1 | 75 | 76 | 83 | 90 | 2 | -10 | -11 | -12 | -13 | 0.24 |  | LG_TMP1 | 75.000000 | 75.000000 | 83.000000 | 90.000000 | 2.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | 0.240000
D02 | 三竹DS |  |  | 3DTR | #3DTR |  | CoilTemp |  |  | MvMoment | 線溫 |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0036 |  |  | 1-A4 |  |  | #3DTR | ℃ | #3DTR 線溫 | COIL_-120_120(-2000_2000) |  | B1/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.#3DTR_COIL | #3DTR 線溫 | MTR | [5 empty] | 130 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_TMP2 | 90 | 100 | 101 | 110 | 1.7 | -10 | -11 | -12 | -13 | 0.24 |  | LG_TMP2 | 90.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 110.000000 | 1.700000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | 0.240000
D02 | 三竹DS |  |  | 3DTR | #3DTR |  | TapPosMv |  |  | MvMoment | OLTC TAP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0037 |  |  | 1-A5 |  |  | #3DTR | 升/降 | #3DTR TAP位置 | TAP_-8.5_8.5(0_2000) |  | B1/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.#3DTR_TAP | #3DTR OLTC TAP | MTR | [5 empty] | 131 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | TAP8_8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | -7 | -8 | -9 | -10 | 0.1 |  | TAP8_8 | 7.000000 | 7.000000 | 8.000000 | 8.500000 | 0.000000 | -7.000000 | -7.000000 | -8.000000 | -8.500000 | 0.100000
D02 | 三竹DS |  |  | 3DTR | #3DTR |  | 87A |  |  | Status | 87RY | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0085 |  |  | 1-0A-05 |  |  | #3DTR | 87A | #3DTR 87A |  |  | B1/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.#3DTR_87A | #3DTR 87RY | MTR | [5 empty] | 355 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS |  |  | 3DTR | #3DTR |  | 96PA |  |  | Status | 機械保護動作 | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0086 |  |  | 1-0A-06 |  |  | #3DTR | 96PA | #3DTR 機械保護動作(96PA) |  |  | B1/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.#3DTR_96PA | #3DTR 機械保護動作 | MTR | [5 empty] | 356 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS |  |  | 3DTR | #3DTR |  | 51ZA |  |  | Status | 51Z RY | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0087 |  |  | 1-0A-07 |  |  | #3DTR | 51ZA | #3DTR 51ZA |  |  | B1/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.#3DTR_51ZA | #3DTR 51Z RY | MTR | [5 empty] | 357 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS |  |  | 3DTR | #3DTR |  | 1_87UL1 |  |  | Status | 第1套第1具87RY U/L | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0806 |  |  | 1-32-06 |  |  | #3DTR | ON/OFF | #3DTR 87 閉鎖開關 |  |  | B1/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.#3DTR_87UL | #3DTR 87RY U/L | MTR | [5 empty] | 504 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Use | 0 |  |  | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS |  |  | 3DTR | #3DTR |  | SupLocal |  |  | Status | OLTC S/L | Sup/Loc | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0807 |  |  | 1-32-07 |  |  | #3DTR | 遙控/現場 | #3DTR OLTC S/L |  |  | B1/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.#3DTR_S/L | #3DTR OLTC S/L | MTR | [5 empty] | 505 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Sup/Loc | Sup | 0 |  |  | SUPERVISORY/LOCAL | SUPERVISORY
D02 | 三竹DS |  |  | 3DTR | #3DTR |  | Tap Chan |  | Element | TapPos |  | Rise/Low | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0808 |  |  | 1-32-08 |  |  | #3DTR | A/M | #3DTR OLTC A/M |  |  | B1/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.#3DTR_A/M | #3DTR OLTC A/M | MTR | [5 empty] | 506 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Rise/Low | Rise | 0 |  |  | AUTO/MANUAL | AUTO
D02 | 三竹DS |  |  | 3DTR | #3DTR |  | TRA |  |  | Status | 變壓器重故障 | Normal/Fault | Y | 3 | DI-SP |  | DTR |  |  |  |  | 0809 |  |  | 1-32-09 |  |  | #3DTR | A/N | #3DTR 重故障 |  | a | B1/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.#3DTR_TRA | #3DTR 重故障 | MTR | [5 empty] | 507 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Fault | Fault | 1 |  |  | FAULT/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS |  |  | 3DTR | #3DTR |  | TRF |  |  | Status | 變壓器輕故障 | Normal/Fault | Y | 5 | DI-SP | [6 empty] | 0810 |  |  | 1-32-10 |  |  | #3DTR | A/N | #3DTR 輕故障 |  |  | B1/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.#3DTR_TRF | #3DTR 輕故障 | MTR | [5 empty] | 508 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Fault | Fault | 1 |  |  | FAULT/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS |  |  | 3DTR | #3DTR |  | 96D |  |  | Status | 96D RY | Normal/Alarm | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0886 |  |  | 1-37-06 |  |  | #3DTR | A/N | 96D |  |  | B1/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.#3DTR_96D | #3DTR 96D RY | MTR | [5 empty] | 576 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Alarm | Alarm | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS |  |  | 3DTR | #3DTR |  | 96P |  |  | Status | 96P RY | Normal/Alarm | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0887 |  |  | 1-37-07 |  |  | #3DTR | A/N | 96P |  |  | B1/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.#3DTR_96P | #3DTR 96P RY | MTR | [5 empty] | 577 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Alarm | Alarm | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS |  |  | 3DTR | #3DTR |  | 63Q |  |  | Status | 63Q RY | Normal/Alarm | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0888 |  |  | 1-37-08 |  |  | #3DTR | A/N | 63Q |  |  | B1/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.#3DTR_63Q | #3DTR 63Q RY | MTR | [5 empty] | 578 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Alarm | Alarm | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS |  |  | 3DTR | #3DTR |  | 96B1 |  |  | Status | 96B1 RY | Normal/Alarm | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0889 |  |  | 1-37-09 |  |  | #3DTR | A/N | 96B1 |  |  | B1/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.#3DTR_96B1 | #3DTR 96B1 RY | MTR | [5 empty] | 579 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Alarm | Alarm | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS |  |  | 3DTR | #3DTR |  | 96B2 |  |  | Status | 96B2 RY | Normal/Alarm | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0890 |  |  | 1-37-10 |  |  | #3DTR | A/N | 96B2 |  |  | B1/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.#3DTR_96B2 | #3DTR 96B2 RY | MTR | [5 empty] | 580 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Alarm | Alarm | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 490 | #2SSTR(490) |  | D1 | 491(非取樣點) | B2 | Status | DS1 | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.491 | 491 (非取樣點) | OTHER | [5 empty] | 99 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Close | 1 | Y |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 490 | #2SSTR(490) |  | E1 | 491E(非取樣點) | B2,Element | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.491E | 491E (非取樣點) | OTHER | [5 empty] | 100 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 490 | #2SSTR(490) |  | CB |  | B2 | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | Bay1BbD | B/4Bus | T/2SSTR |  |  | 0358 |  |  | 2-0C-06 |  |  | 490 | ON/OFF | #2SSTR CB |  | acab | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.490_CB | 490(#2SSTR) CB | OTHER | [5 empty] | 474 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Close/Open | Close | 0 |  |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 490 | #2SSTR(490) |  | PHA |  | B2 | Status | PHA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0359 |  |  | 2-0C-07 |  |  | 490 | PHA | #2SSTR PHA |  |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.#2SSTR_51A | #2SSTR 51RY | OTHER | [5 empty] | 475 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 490 | #2SSTR(490) |  | GDA |  | B2 | Status | GDA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0360 |  |  | 2-0D-00 |  |  | 490 | GDA | #2SSTR GDA |  |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.#2SSTR_51NA | #2SSTR 51N RY | OTHER | [5 empty] | 476 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 4BUS | #4BUS |  | V |  |  | MvMoment | kV |  | Y |  | AI |  | BUS |  |  |  |  | 0231 |  |  | 2-E7 |  |  | PT-4 | KV | #4PT Bus電壓 | kV_-18_18(-2000_2000) | aca | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.23KV#4BUS_KV | 23KV #4BUS KV | BUS | [5 empty] | 250 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_23 | 14.2 | 15.2 | 16.2 | 18 | 0.2 | 12.4 | 11.4 | 10.4 | 0 | 4 | 3 | LG_23 | 14.200000 | 14.200000 | 15.200000 | 18.000000 | 0.200000 | 12.360000 | 12.360000 | 12.360000 | 0.000000 | 4.000000 | 3.000000
D02 | 三竹DS |  |  | 4DTR | #4DTR |  | OilTemp |  |  | MvMoment | 油溫 |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0038 |  |  | 1-A6 |  |  | #4DTR | ℃ | #4DTR 油溫 | OIL_-120_120(-2000_2000) |  | B1/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.#4DTR_OIL | #4DTR 油溫 | MTR | [5 empty] | 132 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_TMP1 | 75 | 76 | 83 | 90 | 2 | -10 | -11 | -12 | -13 | 0.24 |  | LG_TMP1 | 75.000000 | 75.000000 | 83.000000 | 90.000000 | 2.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | 0.240000
D02 | 三竹DS |  |  | 4DTR | #4DTR |  | CoilTemp |  |  | MvMoment | 線溫 |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0039 |  |  | 1-A7 |  |  | #4DTR | ℃ | #4DTR 線溫 | COIL_-120_120(-2000_2000) |  | B1/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.#4DTR_COIL | #4DTR 線溫 | MTR | [5 empty] | 133 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_TMP2 | 90 | 100 | 101 | 110 | 1.7 | -10 | -11 | -12 | -13 | 0.24 |  | LG_TMP2 | 90.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 110.000000 | 1.700000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | 0.240000
D02 | 三竹DS |  |  | 4DTR | #4DTR |  | TapPosMv |  |  | MvMoment | OLTC TAP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0040 |  |  | 1-A8 |  |  | #4DTR | 升/降 | #4DTR TAP位置 | TAP_-8.5_8.5(0_2000) |  | B1/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.#4DTR_TAP | #4DTR OLTC TAP | MTR | [5 empty] | 134 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | TAP8_8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | -7 | -8 | -9 | -10 | 0.1 |  | TAP8_8 | 7.000000 | 7.000000 | 8.000000 | 8.500000 | 0.000000 | -7.000000 | -7.000000 | -8.000000 | -8.500000 | 0.100000
D02 | 三竹DS |  |  | 4DTR | #4DTR |  | 87A |  |  | Status | 87RY | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0095 |  |  | 1-0B-07 |  |  | #4DTR | 87A | #4DTR 87A |  |  | B1/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.#4DTR_87A | #4DTR 87RY | MTR | [5 empty] | 364 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS |  |  | 4DTR | #4DTR |  | 96PA |  |  | Status | 機械保護動作 | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0096 |  |  | 1-0C-00 |  |  | #4DTR | 96PA | #4DTR 機械保護動作(96PA) |  |  | B1/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.#4DTR_96PA | #4DTR 機械保護動作 | MTR | [5 empty] | 365 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS |  |  | 4DTR | #4DTR |  | 51ZA |  |  | Status | 51Z RY | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0097 |  |  | 1-0C-01 |  |  | #4DTR | 51ZA | #4DTR 51ZA |  |  | B1/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.#4DTR_51ZA | #4DTR 51Z RY | MTR | [5 empty] | 366 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS |  |  | 4DTR | #4DTR |  | 1_87UL1 |  |  | Status | 第1套第1具87RY U/L | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0811 |  |  | 1-32-11 |  |  | #4DTR | A/N | #4DTR 87 閉鎖開關 |  |  | B1/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.161#4DTR_187UL | 161KV #4DTR 187RY U/L | OTHER | [5 empty] | 509 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Use | 0 |  |  | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS |  |  | 4DTR | #4DTR |  | SupLocal |  |  | Status | OLTC S/L | Sup/Loc | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0812 |  |  | 1-32-12 |  |  | #4DTR | 遙控/現場 | #4DTR OLTC S/L |  |  | B1/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.#4DTR_S/L | #4DTR OLTC S/L | MTR | [5 empty] | 510 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Sup/Loc | Sup | 0 |  |  | SUPERVISORY/LOCAL | SUPERVISORY
D02 | 三竹DS |  |  | 4DTR | #4DTR |  | Tap Chan |  | Element | TapPos |  | Rise/Low | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0813 |  |  | 1-32-13 |  |  | #4DTR | A/M | #4DTR OLTC A/M |  |  | B1/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.#4DTR_A/M | #4DTR OLTC A/M | MTR | [5 empty] | 511 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Rise/Low | Rise | 0 |  |  | AUTO/MANUAL | AUTO
D02 | 三竹DS |  |  | 4DTR | #4DTR |  | TRA |  |  | Status | 變壓器重故障 | Normal/Fault | Y | 3 | DI-SP |  | DTR |  |  |  |  | 0814 |  |  | 1-32-14 |  |  | #4DTR | A/N | #4DTR 重故障 |  | a | B1/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.#4DTR_TRA | #4DTR 重故障 | MTR | [5 empty] | 512 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Fault | Fault | 1 |  |  | FAULT/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS |  |  | 4DTR | #4DTR |  | TRF |  |  | Status | 變壓器輕故障 | Normal/Fault | Y | 5 | DI-SP | [6 empty] | 0815 |  |  | 1-32-15 |  |  | #4DTR | A/N | #4DTR 輕故障 |  |  | B1/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.#4DTR_TRF | #4DTR 輕故障 | MTR | [5 empty] | 513 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Fault | Fault | 1 |  |  | FAULT/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS |  |  | 4DTR | #4DTR |  | 96D |  |  | Status | 96D RY | Normal/Alarm | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0891 |  |  | 1-37-11 |  |  | #4DTR | A/N | 96D |  |  | B1/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.#4DTR_96D | #4DTR 96D RY | MTR | [5 empty] | 581 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Alarm | Alarm | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS |  |  | 4DTR | #4DTR |  | 96P |  |  | Status | 96P RY | Normal/Alarm | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0892 |  |  | 1-37-12 |  |  | #4DTR | A/N | 96P |  |  | B1/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.#4DTR_96P | #4DTR 96P RY | MTR | [5 empty] | 582 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Alarm | Alarm | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS |  |  | 4DTR | #4DTR |  | 63Q |  |  | Status | 63Q RY | Normal/Alarm | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0893 |  |  | 1-37-13 |  |  | #4DTR | A/N | 63Q |  |  | B1/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.#4DTR_63Q | #4DTR 63Q RY | MTR | [5 empty] | 583 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Alarm | Alarm | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS |  |  | 4DTR | #4DTR |  | 96B1 |  |  | Status | 96B1 RY | Normal/Alarm | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0894 |  |  | 1-37-14 |  |  | #4DTR | A/N | 96B1 |  |  | B1/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.#4DTR_96B1 | #4DTR 96B1 RY | MTR | [5 empty] | 584 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Alarm | Alarm | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS |  |  | 4DTR | #4DTR |  | 96B2 |  |  | Status | 96B2 RY | Normal/Alarm | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0895 |  |  | 1-37-15 |  |  | #4DTR | A/N | 96B2 |  |  | B1/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.#4DTR_96B2 | #4DTR 96B2 RY | MTR | [5 empty] | 585 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Alarm | Alarm | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | ComPoint |  |  | RCA |  |  | Status | 79RY動作 | Normal/Alarm | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0054 |  |  | 1-06-06 |  |  | 復閉電驛 | ON/OFF | 復閉電驛警報 |  |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.161KV_RCA | 161KV LINE 79RY(復閉)動作 | OTHER | [5 empty] | 340 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Alarm | Alarm | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | ComPoint |  |  | OSCA |  |  | Status | 示波器起動警報 | Normal/Alarm | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0055 |  |  | 1-06-07 |  |  | OSCA | A/N | 161KV示波器啟動警報OSCA |  |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.161KV_OSCA | 161KV示波器啟動警報 | OTHER | [5 empty] | 341 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Alarm | Alarm | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | ComPoint |  |  | 25PFA |  |  | Status | 同步校核電驛電源 | Normal/Fault | Y | 5 | DI-SP | [6 empty] | 0848 |  |  | 1-35-00 |  |  | Locate Empty | A/N | 25PFA |  |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.同步電驛25PFA | 同步校核電驛電源故障警報 | OTHER | [5 empty] | 545 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Fault | Fault | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | ComPoint |  |  | 25TA |  |  | Status | 同步校核電驛超時 | Normal/Alarm | Y | 5 | DI-SP | [6 empty] | 0849 |  |  | 1-35-01 |  |  | Locate Empty | A/N | 25TA |  |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.同步電驛25TA | 同步校核電驛超時動作警報 | OTHER | [5 empty] | 546 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Alarm | Alarm | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | ComPoint |  |  | OPA |  |  | Status | 充油電纜低壓警報 | Normal/Fault | Y | 5 | DI-SP | [6 empty] | 0850 |  |  | 1-35-02 |  |  | OPA | A/N | OPA 充油電纜 |  |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.充油電纜OPA | 充油電纜低油壓警報 | OTHER | [5 empty] | 547 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Fault | Fault | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | ComPoint |  |  | CBA |  |  | Status | 斷路器重故障 | Normal/Fault | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0854 |  |  | 1-35-06 |  |  | 161KV | A/N | 161KV CB重故障 |  |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.161KV_CBA | 161KV斷路器重故障 | OTHER | [5 empty] | 551 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Fault | Fault | 1 |  |  | FAULT/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | ComPoint |  |  | CBF |  |  | Status | 斷路器輕故障 | Normal/Fault | Y | 5 | DI-SP | [6 empty] | 0855 |  |  | 1-35-07 |  |  | 161KV | A/N | 161KV CB輕故障 |  |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.161KV_CBF | 161KV斷路器輕故障 | OTHER | [5 empty] | 552 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Fault | Fault | 1 |  |  | FAULT/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | ComPoint |  |  | COMT |  |  | Status | 空壓機超時運轉 | Normal/Alarm | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0862 |  |  | 1-35-14 |  |  | 空壓機 | A/N | 161KV 空壓機超時 |  |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.161空壓機COMT | 161KV空壓機運轉超時警報 | OTHER | [5 empty] | 559 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Alarm | Alarm | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | ComPoint |  |  | 60A |  |  | Status | 電容器組60RY | Normal/Trip | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0863 |  |  | 1-35-15 |  |  | SC | A/N | 60A |  |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.23KV_SC_60A | 23/11KV SC 60A | OTHER | [5 empty] | 560 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | ComPoint |  |  | CBA |  |  | Status | 斷路器重故障 | Normal/Fault | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0866 |  |  | 1-36-02 |  |  | 22/11KV | A/N | CB重故障 |  |  | ELEM/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.11/23KV_CBA | 11/23KV斷路器重故障 | OTHER | [5 empty] | 563 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Fault | Fault | 1 |  |  | FAULT/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | ComPoint |  |  | CBF |  |  | Status | 斷路器輕故障 | Normal/Fault | Y | 5 | DI-SP | [6 empty] | 0867 |  |  | 1-36-03 |  |  | 22/11KV | A/N | CB輕故障 |  |  | ELEM/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.11/23KV_CBF | 11/23KV斷路器輕故障 | OTHER | [5 empty] | 564 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Fault | Fault | 1 |  |  | FAULT/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | ComPoint |  |  | LOA |  |  | Status | 復閉失敗 | Normal/Fault | Y | 5 | DI-SP | [6 empty] | 0868 |  |  | 1-36-04 |  |  | 22/11KV | A/N | 三次復閉不成功 LOA |  |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.11/23KV_LOA | 11/23KV 饋線復閉失敗 | OTHER | [5 empty] | 565 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Fault | Fault | 1 |  |  | FAULT/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | ComPoint |  |  | OSCF |  |  | Status | 示波器故障 | Normal/Fault | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 1109 |  |  | 2-35-05 |  |  | OSCF | A/N | 161KV示波器缺紙或故障警報OSCF |  |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.161KV_OSCF | 161KV示波器故障/缺紙,電源跳脫 | OTHER | [5 empty] | 641 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Fault | Fault | 1 |  |  | FAULT/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | ComPoint |  |  | BUS_RYFA |  |  | Status | BUS 數位電驛故障 | Normal/Fault | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 1110 |  |  | 2-35-06 |  |  | 161kV#1,2Bus | RYFA | 161kV#1,#2Bus 數位電驛故障 |  |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.161KV_BUS_RYFA | 161KV BUS 數位電驛故障 | OTHER | [5 empty] | 642 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Fault | Fault | 1 |  |  | FAULT/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | ComPoint |  |  | 12B_CTFA | 待新增!!__BUS_87CTFA | Element | Status | #1#2 BUS CT迴路故障 | Normal/Fault | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 1111 |  |  | 2-35-07 |  |  | 161kV#1,2Bus | CTFA | 161kV#1,#2Bus 差流電驛CT迴路故障警報 |  |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.161KV_BUS_CTFA | 161KV BUS CT回路故障 | OTHER | [5 empty] | 643 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Fault | Fault | 1 |  |  | FAULT/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | ComPoint |  |  | GRZ100 |  |  | Status | 電驛GRZ100閉鎖 | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 1112 |  |  | 2-35-08 |  |  | BVS盤 | LOCK/USE | 本所各GRZ100 Ry U/L |  |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.BVS_RY | BVS GRZ100 RY U/L | OTHER | [5 empty] | 644 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Lock | 1 |  |  | LOCK/USE | USE
D02 | 三竹DS | 0 |  | ComPoint |  |  | OLTC_A |  |  | Status | OLTC連動3次 | Normal/Alarm | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 1116 |  |  | 2-35-12 |  |  | OLTC | OLTCA | OLTC 15分鐘內連動3次警報 |  |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.OLTCA | OLTC 15分鐘連動3次 | OTHER | [5 empty] | 648 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Alarm | Alarm | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU51 | 竹五十一線(KU51) |  | DS | (非取樣點) | Element | Status | DS | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU51_DS | KU51_DS (非取樣點) | FEEDER | [5 empty] | 34 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Close | 1 | Y |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU51 | 竹五十一線(KU51) |  | ES | (非取樣點) | Element | Status | ES(接地開關) | Open/Close | Y | 5 | DI-SP | [17 empty] | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU51_ES | KU51_ES (非取樣點) | FEEDER | [5 empty] | 35 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU51 | 竹五十一線(KU51) |  | KVAR |  |  | MvMoment | KVAR |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0046 |  |  | 1-AE |  |  | F1 | MVAR | 竹五十一線 F1 KU51 乏 | KVAR_-21600_21600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹五一線KVAR | 23KV竹五一線 KVAR | FEEDER | [5 empty] | 140 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_KVAR | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 | 1 | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 | 21.6 | 0.01 | LG_KVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 21.600000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU51 | 竹五十一線(KU51) |  | I_R |  |  | MvMoment | R相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0047 |  |  | 1-AF |  |  | F1 | A | 竹五十一線 F1 KU51 R相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹五一線A1 | 23KV竹五一線 R相AMP | FEEDER | [5 empty] | 141 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | C06R480R | 432 | 433 | 480 | 600 | 1.25 | 8 | -200 | -201 | -202 | 1 | 0.01 | C06R480R | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | 8.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU51 | 竹五十一線(KU51) |  | I_S |  |  | MvMoment | S相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0048 |  |  | 1-B0 |  |  | F1 | A | 竹五十一線 F1 KU51 S相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹五一線A2 | 23KV竹五一線 S相AMP | FEEDER | [5 empty] | 142 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | C06R0480 | 456 | 480 | 528 | 590.4 | 1.25 | -456 | -480 | -528 | -590.4 | 1 | 0.01 | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU51 | 竹五十一線(KU51) |  | I_T |  |  | MvMoment | T相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0049 |  |  | 1-B1 |  |  | F1 | A | 竹五十一線 F1 KU51 T相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹五一線A3 | 23KV竹五一線 T相AMP | FEEDER | [5 empty] | 143 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | C06R0480 | 456 | 480 | 528 | 590.4 | 1.25 | -456 | -480 | -528 | -590.4 | 1 | 0.01 | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU51 | 竹五十一線(KU51) |  | I_N |  |  | MvMoment | N相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0050 |  |  | 1-B2 |  |  | F1 | A | 竹五十一線 F1 KU51 N相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹五一線A0 | 23KV竹五一線 N相AMP | FEEDER | [5 empty] | 144 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LGA0_100 | 80 | 90 | 95 | 600 | 0.5 | -200 | -201 | -202 | -203 | 1 | 0.01 | LGA0_100 | 80.000000 | 90.000000 | 95.000000 | 600.000000 | 0.500000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU51 | 竹五十一線(KU51) |  | CB |  |  | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | BayFdrE | B/1ABus | L/KU51/T1 |  |  | 0163 |  |  | 1-14-03 |  |  | F1 | ON/OFF | 竹五十一線 F1 KU51 CB |  | aadb | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU51_CB | KU51(23KV竹五一線) CB | FEEDER | [5 empty] | 378 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Close/Open | Close | 0 |  |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU51 | 竹五十一線(KU51) |  | PHA |  |  | Status | PHA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0164 |  |  | 1-14-04 |  |  | F1 | 51A | 竹五十一線 F1 KU51 PHA |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU51_PHA | 23KV竹五一線(KU51) 相間RY | FEEDER | [5 empty] | 379 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU51 | 竹五十一線(KU51) |  | GDA |  |  | Status | GDA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0165 |  |  | 1-14-05 |  |  | F1 | 51NA | 竹五十一線 F1 KU51 GDA |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU51_GDA | 23KV竹五一線(KU51) 接地RY | FEEDER | [5 empty] | 380 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU51 | 竹五十一線(KU51) |  | 79UL |  |  | Status | 79RY U/L | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 1026 |  |  | 2-30-02 |  |  | F1 | USE/LOCK | 竹五十一線 F1 KU51 79RY U/L |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU51_79UL | 23KV竹五一線(KU51) 79RY U/L | FEEDER | [5 empty] | 587 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Use | 0 |  |  | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU51 | 竹五十一線(KU51) |  | ADJ |  |  | Status | LCO分流器 U/L | Use/Lock | Y | 7 | DI-SP | [6 empty] | 1027 |  |  | 2-30-03 |  |  | F1 | USE/LOCK | 竹五十一線 F1 KU51 LCO 分流器 |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU51_LCO_TAP | 23KV竹五一線(KU51) LCO TAP | FEEDER | [5 empty] | 588 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Lock | 1 |  |  | USE/LOCK | LOCK
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU52 | 竹五十二線(KU52) |  | DS | (非取樣點) | Element | Status | DS | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU52_DS | KU52_DS (非取樣點) | FEEDER | [5 empty] | 36 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Close | 1 | Y |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU52 | 竹五十二線(KU52) |  | ES | (非取樣點) | Element | Status | ES(接地開關) | Open/Close | Y | 5 | DI-SP | [17 empty] | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU52_ES | KU52_ES (非取樣點) | FEEDER | [5 empty] | 37 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU52 | 竹五十二線(KU52) |  | KVAR |  |  | MvMoment | KVAR |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0051 |  |  | 1-B3 |  |  | F2 | MVAR | 竹五十二線 F2 KU52 乏 | KVAR_-21600_21600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹五二線KVAR | 23KV竹五二線 KVAR | FEEDER | [5 empty] | 145 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_KVAR | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 | 1 | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 | 21.6 | 0.01 | LG_KVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 21.600000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU52 | 竹五十二線(KU52) |  | I_R |  |  | MvMoment | R相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0052 |  |  | 1-B4 |  |  | F2 | A | 竹五十二線 F2 KU52 R相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹五二線A1 | 23KV竹五二線 R相AMP | FEEDER | [5 empty] | 146 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | C06R480R | 432 | 433 | 480 | 600 | 1.25 | 8 | -200 | -201 | -202 | 1 | 0.01 | C06R480R | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | 8.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU52 | 竹五十二線(KU52) |  | I_S |  |  | MvMoment | S相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0053 |  |  | 1-B5 |  |  | F2 | A | 竹五十二線 F2 KU52 S相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹五二線A2 | 23KV竹五二線 S相AMP | FEEDER | [5 empty] | 147 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | C06R0480 | 456 | 480 | 528 | 590.4 | 1.25 | -456 | -480 | -528 | -590.4 | 1 | 0.01 | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU52 | 竹五十二線(KU52) |  | I_T |  |  | MvMoment | T相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0054 |  |  | 1-B6 |  |  | F2 | A | 竹五十二線 F2 KU52 T相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹五二線A3 | 23KV竹五二線 T相AMP | FEEDER | [5 empty] | 148 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | C06R0480 | 456 | 480 | 528 | 590.4 | 1.25 | -456 | -480 | -528 | -590.4 | 1 | 0.01 | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU52 | 竹五十二線(KU52) |  | I_N |  |  | MvMoment | N相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0055 |  |  | 1-B7 |  |  | F2 | A | 竹五十二線 F2 KU52 N相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹五二線A0 | 23KV竹五二線 N相AMP | FEEDER | [5 empty] | 149 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LGA0_100 | 80 | 90 | 95 | 600 | 0.5 | -200 | -201 | -202 | -203 | 1 | 0.01 | LGA0_100 | 80.000000 | 90.000000 | 95.000000 | 600.000000 | 0.500000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU52 | 竹五十二線(KU52) |  | CB |  |  | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | BayFdrE | B/1ABus | L/KU52/T1 |  |  | 0166 |  |  | 1-14-06 |  |  | F2 | ON/OFF | 竹五十二線 F2 KU52 CB |  | aaeb | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU52_CB | KU52(23KV竹五二線) CB | FEEDER | [5 empty] | 381 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Close/Open | Close | 0 |  |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU52 | 竹五十二線(KU52) |  | PHA |  |  | Status | PHA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0167 |  |  | 1-14-07 |  |  | F2 | 51A | 竹五十二線 F2 KU52 PHA |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU52_PHA | 23KV竹五二線(KU52) 相間RY | FEEDER | [5 empty] | 382 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU52 | 竹五十二線(KU52) |  | GDA |  |  | Status | GDA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0168 |  |  | 1-15-00 |  |  | F2 | 51NA | 竹五十二線 F2 KU52 GDA |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU52_GDA | 23KV竹五二線(KU52) 接地RY | FEEDER | [5 empty] | 383 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU52 | 竹五十二線(KU52) |  | 79UL |  |  | Status | 79RY U/L | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 1028 |  |  | 2-30-04 |  |  | F2 | USE/LOCK | 竹五十二線 F2 KU52 79RY U/L |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU52_79UL | 23KV竹五二線(KU52) 79RY U/L | FEEDER | [5 empty] | 589 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Use | 0 |  |  | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU52 | 竹五十二線(KU52) |  | ADJ |  |  | Status | LCO分流器 U/L | Use/Lock | Y | 7 | DI-SP | [6 empty] | 1029 |  |  | 2-30-05 |  |  | F2 | USE/LOCK | 竹五十二線 F2 KU52 LCO 分流器 |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU52_LCO_TAP | 23KV竹五二線(KU52) LCO TAP | FEEDER | [5 empty] | 590 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Lock | 1 |  |  | USE/LOCK | LOCK
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU53 | 竹五十三線(KU53) |  | DS | (非取樣點) | Element | Status | DS | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU53_DS | KU53_DS (非取樣點) | FEEDER | [5 empty] | 38 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Close | 1 | Y |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU53 | 竹五十三線(KU53) |  | ES | (非取樣點) | Element | Status | ES(接地開關) | Open/Close | Y | 5 | DI-SP | [17 empty] | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU53_ES | KU53_ES (非取樣點) | FEEDER | [5 empty] | 39 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU53 | 竹五十三線(KU53) |  | KVAR |  |  | MvMoment | KVAR |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0056 |  |  | 1-B8 |  |  | F3 | MVAR | 竹五十三線 F3 KU53 乏 | KVAR_-21600_21600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹五三線KVAR | 23KV竹五三線 KVAR | FEEDER | [5 empty] | 150 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_KVAR | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 | 1 | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 | 21.6 | 0.01 | LG_KVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 21.600000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU53 | 竹五十三線(KU53) |  | I_R |  |  | MvMoment | R相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0057 |  |  | 1-B9 |  |  | F3 | A | 竹五十三線 F3 KU53 R相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹五三線A1 | 23KV竹五三線 R相AMP | FEEDER | [5 empty] | 151 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | C06R480R | 432 | 433 | 480 | 600 | 1.25 | 8 | -200 | -201 | -202 | 1 | 0.01 | C06R480R | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | 8.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU53 | 竹五十三線(KU53) |  | I_S |  |  | MvMoment | S相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0058 |  |  | 1-BA |  |  | F3 | A | 竹五十三線 F3 KU53 S相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹五三線A2 | 23KV竹五三線 S相AMP | FEEDER | [5 empty] | 152 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | C06R0480 | 456 | 480 | 528 | 590.4 | 1.25 | -456 | -480 | -528 | -590.4 | 1 | 0.01 | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU53 | 竹五十三線(KU53) |  | I_T |  |  | MvMoment | T相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0059 |  |  | 1-BB |  |  | F3 | A | 竹五十三線 F3 KU53 T相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹五三線A3 | 23KV竹五三線 T相AMP | FEEDER | [5 empty] | 153 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | C06R0480 | 456 | 480 | 528 | 590.4 | 1.25 | -456 | -480 | -528 | -590.4 | 1 | 0.01 | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU53 | 竹五十三線(KU53) |  | I_N |  |  | MvMoment | N相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0060 |  |  | 1-BC |  |  | F3 | A | 竹五十三線 F3 KU53 N相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹五三線A0 | 23KV竹五三線 N相AMP | FEEDER | [5 empty] | 154 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LGA0_100 | 80 | 90 | 95 | 600 | 0.5 | -200 | -201 | -202 | -203 | 1 | 0.01 | LGA0_100 | 80.000000 | 90.000000 | 95.000000 | 600.000000 | 0.500000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU53 | 竹五十三線(KU53) |  | CB |  |  | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | BayFdrE | B/1ABus | L/KU53/T1 |  |  | 0169 |  |  | 1-15-01 |  |  | F3 | ON/OFF | 竹五十三線 F3 KU53 CB |  | aafb | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU53_CB | KU53(23KV竹五三線) CB | FEEDER | [5 empty] | 384 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Close/Open | Close | 0 |  |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU53 | 竹五十三線(KU53) |  | PHA |  |  | Status | PHA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0170 |  |  | 1-15-02 |  |  | F3 | 51A | 竹五十三線 F3 KU53 PHA |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU53_PHA | 23KV竹五三線(KU53) 相間RY | FEEDER | [5 empty] | 385 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU53 | 竹五十三線(KU53) |  | GDA |  |  | Status | GDA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0171 |  |  | 1-15-03 |  |  | F3 | 51NA | 竹五十三線 F3 KU53 GDA |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU53_GDA | 23KV竹五三線(KU53) 接地RY | FEEDER | [5 empty] | 386 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU53 | 竹五十三線(KU53) |  | 79UL |  |  | Status | 79RY U/L | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 1030 |  |  | 2-30-06 |  |  | F3 | USE/LOCK | 竹五十三線 F3 KU53 79RY U/L |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU53_79UL | 23KV竹五三線(KU53) 79RY U/L | FEEDER | [5 empty] | 591 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Use | 0 |  |  | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU53 | 竹五十三線(KU53) |  | ADJ |  |  | Status | LCO分流器 U/L | Use/Lock | Y | 7 | DI-SP | [6 empty] | 1031 |  |  | 2-30-07 |  |  | F3 | USE/LOCK | 竹五十三線 F3 KU53 LCO 分流器 |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU53_LCO_TAP | 23KV竹五三線(KU53) LCO TAP | FEEDER | [5 empty] | 592 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Lock | 1 |  |  | USE/LOCK | LOCK
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU54 | 竹五十四線(KU54) |  | DS | (非取樣點) | Element | Status | DS | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU54_DS | KU54_DS (非取樣點) | FEEDER | [5 empty] | 40 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Close | 1 | Y |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU54 | 竹五十四線(KU54) |  | ES | (非取樣點) | Element | Status | ES(接地開關) | Open/Close | Y | 5 | DI-SP | [17 empty] | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU54_ES | KU54_ES (非取樣點) | FEEDER | [5 empty] | 41 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU54 | 竹五十四線(KU54) |  | KVAR |  |  | MvMoment | KVAR |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0061 |  |  | 1-BD |  |  | F4 | MVAR | 竹五十四線 F4 KU54 乏 | KVAR_-21600_21600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹五四線KVAR | 23KV竹五四線 KVAR | FEEDER | [5 empty] | 155 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_KVAR | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 | 1 | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 | 21.6 | 0.01 | LG_KVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 21.600000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU54 | 竹五十四線(KU54) |  | I_R |  |  | MvMoment | R相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0062 |  |  | 1-BE |  |  | F4 | A | 竹五十四線 F4 KU54 R相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹五四線A1 | 23KV竹五四線 R相AMP | FEEDER | [5 empty] | 156 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | C06R480R | 432 | 433 | 480 | 600 | 1.25 | 8 | -200 | -201 | -202 | 1 | 0.01 | C06R480R | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | 8.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU54 | 竹五十四線(KU54) |  | I_S |  |  | MvMoment | S相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0063 |  |  | 1-BF |  |  | F4 | A | 竹五十四線 F4 KU54 S相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹五四線A2 | 23KV竹五四線 S相AMP | FEEDER | [5 empty] | 157 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | C06R0480 | 456 | 480 | 528 | 590.4 | 1.25 | -456 | -480 | -528 | -590.4 | 1 | 0.01 | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU54 | 竹五十四線(KU54) |  | I_T |  |  | MvMoment | T相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0066 |  |  | 1-C2 |  |  | F4 | A | 竹五十四線 F4 KU54 T相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹五四線A3 | 23KV竹五四線 T相AMP | FEEDER | [5 empty] | 160 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | C06R0480 | 456 | 480 | 528 | 590.4 | 1.25 | -456 | -480 | -528 | -590.4 | 1 | 0.01 | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU54 | 竹五十四線(KU54) |  | I_N |  |  | MvMoment | N相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0067 |  |  | 1-C3 |  |  | F4 | A | 竹五十四線 F4 KU54 N相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹五四線A0 | 23KV竹五四線 N相AMP | FEEDER | [5 empty] | 161 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LGA0_100 | 80 | 90 | 95 | 600 | 0.5 | -200 | -201 | -202 | -203 | 1 | 0.01 | LGA0_100 | 80.000000 | 90.000000 | 95.000000 | 600.000000 | 0.500000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU54 | 竹五十四線(KU54) |  | CB |  |  | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | BayFdrE | B/1ABus | L/KU54/T1 |  |  | 0172 |  |  | 1-15-04 |  |  | F4 | ON/OFF | 竹五十四線 F4 KU54 CB |  | aagb | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU54_CB | KU54(23KV竹五四線) CB | FEEDER | [5 empty] | 387 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Close/Open | Close | 0 |  |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU54 | 竹五十四線(KU54) |  | PHA |  |  | Status | PHA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0173 |  |  | 1-15-05 |  |  | F4 | 51A | 竹五十四線 F4 KU54 PHA |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU54_PHA | 23KV竹五四線(KU54) 相間RY | FEEDER | [5 empty] | 388 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU54 | 竹五十四線(KU54) |  | GDA |  |  | Status | GDA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0174 |  |  | 1-15-06 |  |  | F4 | 51NA | 竹五十四線 F4 KU54 GDA |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU54_GDA | 23KV竹五四線(KU54) 接地RY | FEEDER | [5 empty] | 389 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU54 | 竹五十四線(KU54) |  | 79UL |  |  | Status | 79RY U/L | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 1032 |  |  | 2-30-08 |  |  | F4 | USE/LOCK | 竹五十四線 F4 KU54 79RY U/L |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU54_79UL | 23KV竹五四線(KU54) 79RY U/L | FEEDER | [5 empty] | 593 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Use | 0 |  |  | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU54 | 竹五十四線(KU54) |  | ADJ |  |  | Status | LCO分流器 U/L | Use/Lock | Y | 7 | DI-SP | [6 empty] | 1033 |  |  | 2-30-09 |  |  | F4 | USE/LOCK | 竹五十四線 F4 KU54 LCO 分流器 |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU54_LCO_TAP | 23KV竹五四線(KU54) LCO TAP | FEEDER | [5 empty] | 594 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Lock | 1 |  |  | USE/LOCK | LOCK
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU55 | 竹五十五線(KU55) |  | DS | (非取樣點) | Element | Status | DS | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU55_DS | KU55_DS (非取樣點) | FEEDER | [5 empty] | 48 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Close | 1 | Y |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU55 | 竹五十五線(KU55) |  | ES | (非取樣點) | Element | Status | ES(接地開關) | Open/Close | Y | 5 | DI-SP | [17 empty] | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU55_ES | KU55_ES (非取樣點) | FEEDER | [5 empty] | 49 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU55 | 竹五十五線(KU55) |  | KVAR |  |  | MvMoment | KVAR |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0083 |  |  | 1-D3 |  |  | F6 | MVAR | 竹五十五線 F6 KU55 乏 | KVAR_-21600_21600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹五五線KVAR | 23KV竹五五線 KVAR | FEEDER | [5 empty] | 172 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_KVAR | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 | 1 | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 | 21.6 | 0.01 | LG_KVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 21.600000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU55 | 竹五十五線(KU55) |  | I_R |  |  | MvMoment | R相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0084 |  |  | 1-D4 |  |  | F6 | A | 竹五十五線 F6 KU55 R相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹五五線A1 | 23KV竹五五線 R相AMP | FEEDER | [5 empty] | 173 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | C06R480R | 432 | 433 | 480 | 600 | 1.25 | 8 | -200 | -201 | -202 | 1 | 0.01 | C06R480R | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | 8.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU55 | 竹五十五線(KU55) |  | I_S |  |  | MvMoment | S相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0085 |  |  | 1-D5 |  |  | F6 | A | 竹五十五線 F6 KU55 S相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹五五線A2 | 23KV竹五五線 S相AMP | FEEDER | [5 empty] | 174 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | C06R0480 | 456 | 480 | 528 | 590.4 | 1.25 | -456 | -480 | -528 | -590.4 | 1 | 0.01 | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU55 | 竹五十五線(KU55) |  | I_T |  |  | MvMoment | T相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0086 |  |  | 1-D6 |  |  | F6 | A | 竹五十五線 F6 KU55 T相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹五五線A3 | 23KV竹五五線 T相AMP | FEEDER | [5 empty] | 175 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | C06R0480 | 456 | 480 | 528 | 590.4 | 1.25 | -456 | -480 | -528 | -590.4 | 1 | 0.01 | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU55 | 竹五十五線(KU55) |  | I_N |  |  | MvMoment | N相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0087 |  |  | 1-D7 |  |  | F6 | A | 竹五十五線 F6 KU55 N相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹五五線A0 | 23KV竹五五線 N相AMP | FEEDER | [5 empty] | 176 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LGA0_100 | 80 | 90 | 95 | 600 | 0.5 | -200 | -201 | -202 | -203 | 1 | 0.01 | LGA0_100 | 80.000000 | 90.000000 | 95.000000 | 600.000000 | 0.500000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU55 | 竹五十五線(KU55) |  | CB |  |  | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | BayFdrE | B/1BBus | L/KU55/T1 |  |  | 0187 |  |  | 1-17-03 |  |  | F6 | ON/OFF | 竹五十五線 F6 KU55 CB |  | adeb | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU55_CB | KU55(23KV竹五五線) CB | FEEDER | [5 empty] | 399 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Close/Open | Close | 0 |  |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU55 | 竹五十五線(KU55) |  | PHA |  |  | Status | PHA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0188 |  |  | 1-17-04 |  |  | F6 | 51A | 竹五十五線 F6 KU55 PHA |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU55_PHA | 23KV竹五五線(KU55) 相間RY | FEEDER | [5 empty] | 400 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU55 | 竹五十五線(KU55) |  | GDA |  |  | Status | GDA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0189 |  |  | 1-17-05 |  |  | F6 | 51NA | 竹五十五線 F6 KU55 GDA |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU55_GDA | 23KV竹五五線(KU55) 接地RY | FEEDER | [5 empty] | 401 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU55 | 竹五十五線(KU55) |  | 79UL |  |  | Status | 79RY U/L | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 1038 |  |  | 2-30-14 |  |  | F6 | USE/LOCK | 竹五十五線 F6 KU55 79RY U/L |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU55_79UL | 23KV竹五五線(KU55) 79RY U/L | FEEDER | [5 empty] | 596 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Use | 0 |  |  | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU55 | 竹五十五線(KU55) |  | ADJ |  |  | Status | LCO分流器 U/L | Use/Lock | Y | 7 | DI-SP | [6 empty] | 1039 |  |  | 2-30-15 |  |  | F6 | USE/LOCK | 竹五十五線 F6 KU55 LCO 分流器 |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU55_LCO_TAP | 23KV竹五五線(KU55) LCO TAP | FEEDER | [5 empty] | 597 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Lock | 1 |  |  | USE/LOCK | LOCK
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU56 | 竹五十六線(KU56) |  | DS | (非取樣點) | Element | Status | DS | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU56_DS | KU56_DS (非取樣點) | FEEDER | [5 empty] | 50 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Close | 1 | Y |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU56 | 竹五十六線(KU56) |  | ES | (非取樣點) | Element | Status | ES(接地開關) | Open/Close | Y | 5 | DI-SP | [17 empty] | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU56_ES | KU56_ES (非取樣點) | FEEDER | [5 empty] | 51 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU56 | 竹五十六線(KU56) |  | KVAR |  |  | MvMoment | KVAR |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0088 |  |  | 1-D8 |  |  | F7 | MVAR | 竹五十六線 F7 KU56 乏 | KVAR_-21600_21600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹五六線KVAR | 23KV竹五六線 KVAR | FEEDER | [5 empty] | 177 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_KVAR | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 | 1 | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 | 21.6 | 0.01 | LG_KVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 21.600000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU56 | 竹五十六線(KU56) |  | I_R |  |  | MvMoment | R相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0089 |  |  | 1-D9 |  |  | F7 | A | 竹五十六線 F7 KU56 R相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹五六線A1 | 23KV竹五六線 R相AMP | FEEDER | [5 empty] | 178 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | C06R480R | 432 | 433 | 480 | 600 | 1.25 | 8 | -200 | -201 | -202 | 1 | 0.01 | C06R480R | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | 8.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU56 | 竹五十六線(KU56) |  | I_S |  |  | MvMoment | S相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0090 |  |  | 1-DA |  |  | F7 | A | 竹五十六線 F7 KU56 S相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹五六線A2 | 23KV竹五六線 S相AMP | FEEDER | [5 empty] | 179 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | C06R0480 | 456 | 480 | 528 | 590.4 | 1.25 | -456 | -480 | -528 | -590.4 | 1 | 0.01 | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU56 | 竹五十六線(KU56) |  | I_T |  |  | MvMoment | T相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0091 |  |  | 1-DB |  |  | F7 | A | 竹五十六線 F7 KU56 T相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹五六線A3 | 23KV竹五六線 T相AMP | FEEDER | [5 empty] | 180 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | C06R0480 | 456 | 480 | 528 | 590.4 | 1.25 | -456 | -480 | -528 | -590.4 | 1 | 0.01 | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU56 | 竹五十六線(KU56) |  | I_N |  |  | MvMoment | N相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0092 |  |  | 1-DC |  |  | F7 | A | 竹五十六線 F7 KU56 N相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹五六線A0 | 23KV竹五六線 N相AMP | FEEDER | [5 empty] | 181 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LGA0_100 | 80 | 90 | 95 | 600 | 0.5 | -200 | -201 | -202 | -203 | 1 | 0.01 | LGA0_100 | 80.000000 | 90.000000 | 95.000000 | 600.000000 | 0.500000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU56 | 竹五十六線(KU56) |  | CB |  |  | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | BayFdrE | B/1BBus | L/KU56/T1 |  |  | 0190 |  |  | 1-17-06 |  |  | F7 | ON/OFF | 竹五十六線 F7 KU56 CB |  | adfb | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU56_CB | KU56(23KV竹五六線) CB | FEEDER | [5 empty] | 402 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Close/Open | Close | 0 |  |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU56 | 竹五十六線(KU56) |  | PHA |  |  | Status | PHA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0191 |  |  | 1-17-07 |  |  | F7 | 51A | 竹五十六線 F7 KU56 PHA |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU56_PHA | 23KV竹五六線(KU56) 相間RY | FEEDER | [5 empty] | 403 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU56 | 竹五十六線(KU56) |  | GDA |  |  | Status | GDA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0192 |  |  | 1-18-00 |  |  | F7 | 51NA | 竹五十六線 F7 KU56 GDA |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU56_GDA | 23KV竹五六線(KU56) 接地RY | FEEDER | [5 empty] | 404 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU56 | 竹五十六線(KU56) |  | 79UL |  |  | Status | 79RY U/L | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 1040 |  |  | 2-31-00 |  |  | F7 | USE/LOCK | 竹五十六線 F7 KU56 79RY U/L |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU56_79UL | 23KV竹五六線(KU56) 79RY U/L | FEEDER | [5 empty] | 598 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Use | 0 |  |  | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU56 | 竹五十六線(KU56) |  | ADJ |  |  | Status | LCO分流器 U/L | Use/Lock | Y | 7 | DI-SP | [6 empty] | 1041 |  |  | 2-31-01 |  |  | F7 | USE/LOCK | 竹五十六線 F7 KU56 LCO 分流器 |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU56_LCO_TAP | 23KV竹五六線(KU56) LCO TAP | FEEDER | [5 empty] | 599 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Lock | 1 |  |  | USE/LOCK | LOCK
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU57 | 竹五十七線(KU57) |  | DS | (非取樣點) | Element | Status | DS | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU57_DS | KU57_DS (非取樣點) | FEEDER | [5 empty] | 52 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Close | 1 | Y |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU57 | 竹五十七線(KU57) |  | ES | (非取樣點) | Element | Status | ES(接地開關) | Open/Close | Y | 5 | DI-SP | [17 empty] | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU57_ES | KU57_ES (非取樣點) | FEEDER | [5 empty] | 53 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU57 | 竹五十七線(KU57) |  | KVAR |  |  | MvMoment | KVAR |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0093 |  |  | 1-DD |  |  | F8 | MVAR | 竹五十七線 F8 KU57 乏 | KVAR_-21600_21600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹五七線KVAR | 23KV竹五七線 KVAR | FEEDER | [5 empty] | 182 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_KVAR | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 | 1 | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 | 21.6 | 0.01 | LG_KVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 21.600000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU57 | 竹五十七線(KU57) |  | I_R |  |  | MvMoment | R相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0094 |  |  | 1-DE |  |  | F8 | A | 竹五十七線 F8 KU57 R相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹五七線A1 | 23KV竹五七線 R相AMP | FEEDER | [5 empty] | 183 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | C06R480R | 432 | 433 | 480 | 600 | 1.25 | 8 | -200 | -201 | -202 | 1 | 0.01 | C06R480R | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | 8.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU57 | 竹五十七線(KU57) |  | I_S |  |  | MvMoment | S相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0095 |  |  | 1-DF |  |  | F8 | A | 竹五十七線 F8 KU57 S相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹五七線A2 | 23KV竹五七線 S相AMP | FEEDER | [5 empty] | 184 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | C06R0480 | 456 | 480 | 528 | 590.4 | 1.25 | -456 | -480 | -528 | -590.4 | 1 | 0.01 | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU57 | 竹五十七線(KU57) |  | I_T |  |  | MvMoment | T相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0096 |  |  | 1-E0 |  |  | F8 | A | 竹五十七線 F8 KU57 T相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹五七線A3 | 23KV竹五七線 T相AMP | FEEDER | [5 empty] | 185 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | C06R0480 | 456 | 480 | 528 | 590.4 | 1.25 | -456 | -480 | -528 | -590.4 | 1 | 0.01 | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU57 | 竹五十七線(KU57) |  | I_N |  |  | MvMoment | N相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0097 |  |  | 1-E1 |  |  | F8 | A | 竹五十七線 F8 KU57 N相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹五七線A0 | 23KV竹五七線 N相AMP | FEEDER | [5 empty] | 186 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LGA0_100 | 80 | 90 | 95 | 600 | 0.5 | -200 | -201 | -202 | -203 | 1 | 0.01 | LGA0_100 | 80.000000 | 90.000000 | 95.000000 | 600.000000 | 0.500000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU57 | 竹五十七線(KU57) |  | CB |  |  | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | BayFdrE | B/1BBus | L/KU57/T1 |  |  | 0193 |  |  | 1-18-01 |  |  | F8 | ON/OFF | 竹五十七線 F8 KU57 CB |  | adgb | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU57_CB | KU57(23KV竹五七線) CB | FEEDER | [5 empty] | 405 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Close/Open | Close | 0 |  |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU57 | 竹五十七線(KU57) |  | PHA |  |  | Status | PHA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0194 |  |  | 1-18-02 |  |  | F8 | 51A | 竹五十七線 F8 KU57 PHA |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU57_PHA | 23KV竹五七線(KU57) 相間RY | FEEDER | [5 empty] | 406 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU57 | 竹五十七線(KU57) |  | GDA |  |  | Status | GDA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0195 |  |  | 1-18-03 |  |  | F8 | 51NA | 竹五十七線 F8 KU57 GDA |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU57_GDA | 23KV竹五七線(KU57) 接地RY | FEEDER | [5 empty] | 407 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU57 | 竹五十七線(KU57) |  | 79UL |  |  | Status | 79RY U/L | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 1042 |  |  | 2-31-02 |  |  | F8 | USE/LOCK | 竹五十七線 F8 KU57 79RY U/L |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU57_79UL | 23KV竹五七線(KU57) 79RY U/L | FEEDER | [5 empty] | 600 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Use | 0 |  |  | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU57 | 竹五十七線(KU57) |  | ADJ |  |  | Status | LCO分流器 U/L | Use/Lock | Y | 7 | DI-SP | [6 empty] | 1043 |  |  | 2-31-03 |  |  | F8 | USE/LOCK | 竹五十七線 F8 KU57 LCO 分流器 |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU57_LCO_TAP | 23KV竹五七線(KU57) LCO TAP | FEEDER | [5 empty] | 601 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Lock | 1 |  |  | USE/LOCK | LOCK
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU58 | 竹五十八線(KU58) |  | DS | (非取樣點) | Element | Status | DS | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU58_DS | KU58_DS (非取樣點) | FEEDER | [5 empty] | 54 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Close | 1 | Y |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU58 | 竹五十八線(KU58) |  | ES | (非取樣點) | Element | Status | ES(接地開關) | Open/Close | Y | 5 | DI-SP | [17 empty] | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU58_ES | KU58_ES (非取樣點) | FEEDER | [5 empty] | 55 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU58 | 竹五十八線(KU58) |  | KVAR |  |  | MvMoment | KVAR |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0098 |  |  | 1-E2 |  |  | F9 | MVAR | 竹五十八線 F9 KU58 乏 | KVAR_-21600_21600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹五八線KVAR | 23KV竹五八線 KVAR | FEEDER | [5 empty] | 187 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_KVAR | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 | 1 | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 | 21.6 | 0.01 | LG_KVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 21.600000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU58 | 竹五十八線(KU58) |  | I_R |  |  | MvMoment | R相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0099 |  |  | 1-E3 |  |  | F9 | A | 竹五十八線 F9 KU58 R相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹五八線A1 | 23KV竹五八線 R相AMP | FEEDER | [5 empty] | 188 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | C06R480R | 432 | 433 | 480 | 600 | 1.25 | 8 | -200 | -201 | -202 | 1 | 0.01 | C06R480R | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | 8.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU58 | 竹五十八線(KU58) |  | I_S |  |  | MvMoment | S相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0100 |  |  | 1-E4 |  |  | F9 | A | 竹五十八線 F9 KU58 S相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹五八線A2 | 23KV竹五八線 S相AMP | FEEDER | [5 empty] | 189 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | C06R0480 | 456 | 480 | 528 | 590.4 | 1.25 | -456 | -480 | -528 | -590.4 | 1 | 0.01 | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU58 | 竹五十八線(KU58) |  | I_T |  |  | MvMoment | T相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0101 |  |  | 1-E5 |  |  | F9 | A | 竹五十八線 F9 KU58 T相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹五八線A3 | 23KV竹五八線 T相AMP | FEEDER | [5 empty] | 190 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | C06R0480 | 456 | 480 | 528 | 590.4 | 1.25 | -456 | -480 | -528 | -590.4 | 1 | 0.01 | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU58 | 竹五十八線(KU58) |  | I_N |  |  | MvMoment | N相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0102 |  |  | 1-E6 |  |  | F9 | A | 竹五十八線 F9 KU58 N相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹五八線A0 | 23KV竹五八線 N相AMP | FEEDER | [5 empty] | 191 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LGA0_100 | 80 | 90 | 95 | 600 | 0.5 | -200 | -201 | -202 | -203 | 1 | 0.01 | LGA0_100 | 80.000000 | 90.000000 | 95.000000 | 600.000000 | 0.500000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU58 | 竹五十八線(KU58) |  | CB |  |  | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | BayFdrE | B/1BBus | L/KU58/T1 |  |  | 0196 |  |  | 1-18-04 |  |  | F9 | ON/OFF | 竹五十八線 F9 KU58 CB |  | adhb | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU58_CB | KU58(23KV竹五八線) CB | FEEDER | [5 empty] | 408 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Close/Open | Close | 0 |  |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU58 | 竹五十八線(KU58) |  | PHA |  |  | Status | PHA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0197 |  |  | 1-18-05 |  |  | F9 | 51A | 竹五十八線 F9 KU58 PHA |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU58_PHA | 23KV竹五八線(KU58) 相間RY | FEEDER | [5 empty] | 409 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU58 | 竹五十八線(KU58) |  | GDA |  |  | Status | GDA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0198 |  |  | 1-18-06 |  |  | F9 | 51NA | 竹五十八線 F9 KU58 GDA |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU58_GDA | 23KV竹五八線(KU58) 接地RY | FEEDER | [5 empty] | 410 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU58 | 竹五十八線(KU58) |  | 79UL |  |  | Status | 79RY U/L | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 1044 |  |  | 2-31-04 |  |  | F9 | USE/LOCK | 竹五十八線 F9 KU58 79RY U/L |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU58_79UL | 23KV竹五八線(KU58) 79RY U/L | FEEDER | [5 empty] | 602 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Use | 0 |  |  | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU58 | 竹五十八線(KU58) |  | ADJ |  |  | Status | LCO分流器 U/L | Use/Lock | Y | 7 | DI-SP | [6 empty] | 1045 |  |  | 2-31-05 |  |  | F9 | USE/LOCK | 竹五十八線 F9 KU58 LCO 分流器 |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU58_LCO_TAP | 23KV竹五八線(KU58) LCO TAP | FEEDER | [5 empty] | 603 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Lock | 1 |  |  | USE/LOCK | LOCK
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU61 | 竹六十一線(KU61) |  | DS | (非取樣點) | Element | Status | DS | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU61_DS | KU61_DS (非取樣點) | FEEDER | [5 empty] | 58 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Close | 1 | Y |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU61 | 竹六十一線(KU61) |  | ES | (非取樣點) | Element | Status | ES(接地開關) | Open/Close | Y | 5 | DI-SP | [17 empty] | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU61_ES | KU61_ES (非取樣點) | FEEDER | [5 empty] | 59 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU61 | 竹六十一線(KU61) |  | KVAR |  |  | MvMoment | KVAR |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0185 |  |  | 2-B9 |  |  | F21 | MVAR | 竹六十一線 F21 KU61 乏 | KVAR_-21600_21600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹六一線KVAR | 23KV竹六一線 KVAR | FEEDER | [5 empty] | 204 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_KVAR | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 | 1 | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 | 21.6 | 0.01 | LG_KVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 21.600000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU61 | 竹六十一線(KU61) |  | I_R |  |  | MvMoment | R相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0186 |  |  | 2-BA |  |  | F21 | A | 竹六十一線 F21 KU61 R相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹六一線A1 | 23KV竹六一線 R相AMP | FEEDER | [5 empty] | 205 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | C06R480R | 432 | 433 | 480 | 600 | 1.25 | 8 | -200 | -201 | -202 | 1 | 0.01 | C06R480R | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | 8.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU61 | 竹六十一線(KU61) |  | I_S |  |  | MvMoment | S相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0187 |  |  | 2-BB |  |  | F21 | A | 竹六十一線 F21 KU61 S相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹六一線A2 | 23KV竹六一線 S相AMP | FEEDER | [5 empty] | 206 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | C06R0480 | 456 | 480 | 528 | 590.4 | 1.25 | -456 | -480 | -528 | -590.4 | 1 | 0.01 | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU61 | 竹六十一線(KU61) |  | I_T |  |  | MvMoment | T相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0188 |  |  | 2-BC |  |  | F21 | A | 竹六十一線 F21 KU61 T相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹六一線A3 | 23KV竹六一線 T相AMP | FEEDER | [5 empty] | 207 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | C06R0480 | 456 | 480 | 528 | 590.4 | 1.25 | -456 | -480 | -528 | -590.4 | 1 | 0.01 | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU61 | 竹六十一線(KU61) |  | I_N |  |  | MvMoment | N相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0189 |  |  | 2-BD |  |  | F21 | A | 竹六十一線 F21 KU61 N相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹六一線A0 | 23KV竹六一線 N相AMP | FEEDER | [5 empty] | 208 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LGA0_120 | 96 | 108 | 114 | 600 | 0.5 | -200 | -201 | -202 | -203 | 1 | 0.01 | LGA0_120 | 96.000000 | 108.000000 | 114.000000 | 600.000000 | 0.500000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU61 | 竹六十一線(KU61) |  | CB |  |  | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | BayFdrE | B/3Bus | L/KU61/T1 |  |  | 0298 |  |  | 2-05-02 |  |  | F21 | ON/OFF | 竹六十一線F21 KU61 CB |  | abcb | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU61_CB | KU61(23KV竹六一線) CB | FEEDER | [5 empty] | 414 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Close/Open | Close | 0 |  |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU61 | 竹六十一線(KU61) |  | PHA |  |  | Status | PHA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0299 |  |  | 2-05-03 |  |  | F21 | 51A | 竹六十一線F21 KU61PHA |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU61_PHA | 23KV竹六一線(KU61) 相間RY | FEEDER | [5 empty] | 415 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU61 | 竹六十一線(KU61) |  | GDA |  |  | Status | GDA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0300 |  |  | 2-05-04 |  |  | F21 | 51NA | 竹六十一線F21 KU61 GDA |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU61_GDA | 23KV竹六一線(KU61) 接地RY | FEEDER | [5 empty] | 416 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU61 | 竹六十一線(KU61) |  | 79UL |  |  | Status | 79RY U/L | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 1073 |  |  | 2-33-01 |  |  | F21 | USE/LOCK | 竹六十一線 F21 KU61 79RY U/L |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU61_79UL | 23KV竹六一線(KU61) 79RY U/L | FEEDER | [5 empty] | 605 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Use | 0 |  |  | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU61 | 竹六十一線(KU61) |  | ADJ |  |  | Status | LCO分流器 U/L | Use/Lock | Y | 7 | DI-SP | [6 empty] | 1074 |  |  | 2-33-02 |  |  | F21 | USE/LOCK | 竹六十一線 F21 KU61 LCO 分流器 |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU61_LCO_TAP | 23KV竹六一線(KU61) LCO TAP | FEEDER | [5 empty] | 606 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Lock | 1 |  |  | USE/LOCK | LOCK
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU62 | 竹六十二線(KU62) |  | DS | (非取樣點) | Element | Status | DS | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU62_DS | KU62_DS (非取樣點) | FEEDER | [5 empty] | 60 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Close | 1 | Y |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU62 | 竹六十二線(KU62) |  | ES | (非取樣點) | Element | Status | ES(接地開關) | Open/Close | Y | 5 | DI-SP | [17 empty] | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU62_ES | KU62_ES (非取樣點) | FEEDER | [5 empty] | 61 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU62 | 竹六十二線(KU62) |  | KVAR |  |  | MvMoment | KVAR |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0190 |  |  | 2-BE |  |  | F22 | MVAR | 竹六十二線 F22 KU62 乏 | KVAR_-21600_21600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹六二線KVAR | 23KV竹六二線 KVAR | FEEDER | [5 empty] | 209 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_KVAR | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 | 1 | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 | 21.6 | 0.01 | LG_KVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 21.600000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU62 | 竹六十二線(KU62) |  | I_R |  |  | MvMoment | R相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0191 |  |  | 2-BF |  |  | F22 | A | 竹六十二線 F22 KU62 R相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹六二線A1 | 23KV竹六二線 R相AMP | FEEDER | [5 empty] | 210 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | C06R480R | 432 | 433 | 480 | 600 | 1.25 | 8 | -200 | -201 | -202 | 1 | 0.01 | C06R480R | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | 8.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU62 | 竹六十二線(KU62) |  | I_S |  |  | MvMoment | S相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0194 |  |  | 2-C2 |  |  | F22 | A | 竹六十二線 F22 KU62 S相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹六二線A2 | 23KV竹六二線 S相AMP | FEEDER | [5 empty] | 213 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | C06R0480 | 456 | 480 | 528 | 590.4 | 1.25 | -456 | -480 | -528 | -590.4 | 1 | 0.01 | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU62 | 竹六十二線(KU62) |  | I_T |  |  | MvMoment | T相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0195 |  |  | 2-C3 |  |  | F22 | A | 竹六十二線 F22 KU62 T相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹六二線A3 | 23KV竹六二線 T相AMP | FEEDER | [5 empty] | 214 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | C06R0480 | 456 | 480 | 528 | 590.4 | 1.25 | -456 | -480 | -528 | -590.4 | 1 | 0.01 | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU62 | 竹六十二線(KU62) |  | I_N |  |  | MvMoment | N相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0196 |  |  | 2-C4 |  |  | F22 | A | 竹六十二線 F22 KU62 N相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹六二線A0 | 23KV竹六二線 N相AMP | FEEDER | [5 empty] | 215 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LGA0_120 | 96 | 108 | 114 | 600 | 0.5 | -200 | -201 | -202 | -203 | 1 | 0.01 | LGA0_120 | 96.000000 | 108.000000 | 114.000000 | 600.000000 | 0.500000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU62 | 竹六十二線(KU62) |  | CB |  |  | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | BayFdrE | B/3Bus | L/KU62/T1 |  |  | 0301 |  |  | 2-05-05 |  |  | F22 | ON/OFF | 竹六十二線F22 KU62 CB |  | abdb | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU62_CB | KU62(23KV竹六二線) CB | FEEDER | [5 empty] | 417 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Close/Open | Close | 0 |  |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU62 | 竹六十二線(KU62) |  | PHA |  |  | Status | PHA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0302 |  |  | 2-05-06 |  |  | F22 | 51A | 竹六十二線F22 KU62 PHA |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU62_PHA | 23KV竹六二線(KU62) 相間RY | FEEDER | [5 empty] | 418 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU62 | 竹六十二線(KU62) |  | GDA |  |  | Status | GDA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0303 |  |  | 2-05-07 |  |  | F22 | 51NA | 竹六十二線F22 KU62 GDA |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU62_GDA | 23KV竹六二線(KU62) 接地RY | FEEDER | [5 empty] | 419 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU62 | 竹六十二線(KU62) |  | 79UL |  |  | Status | 79RY U/L | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 1075 |  |  | 2-33-03 |  |  | F22 | USE/LOCK | 竹六十二線 F22 KU62 79RY U/L |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU62_79UL | 23KV竹六二線(KU62) 79RY U/L | FEEDER | [5 empty] | 607 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Use | 0 |  |  | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU62 | 竹六十二線(KU62) |  | ADJ |  |  | Status | LCO分流器 U/L | Use/Lock | Y | 7 | DI-SP | [6 empty] | 1076 |  |  | 2-33-04 |  |  | F22 | USE/LOCK | 竹六十二線 F22 KU62 LCO 分流器 |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU62_LCO_TAP | 23KV竹六二線(KU62) LCO TAP | FEEDER | [5 empty] | 608 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Lock | 1 |  |  | USE/LOCK | LOCK
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU63 | 竹六十三線(KU63) |  | DS | (非取樣點) | Element | Status | DS | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU63_DS | KU63_DS (非取樣點) | FEEDER | [5 empty] | 62 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Close | 1 | Y |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU63 | 竹六十三線(KU63) |  | ES | (非取樣點) | Element | Status | ES(接地開關) | Open/Close | Y | 5 | DI-SP | [17 empty] | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU63_ES | KU63_ES (非取樣點) | FEEDER | [5 empty] | 63 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU63 | 竹六十三線(KU63) |  | KVAR |  |  | MvMoment | KVAR |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0197 |  |  | 2-C5 |  |  | F23 | MVAR | 竹六十三線 F23 KU63 乏 | KVAR_-21600_21600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹六三線KVAR | 23KV竹六三線 KVAR | FEEDER | [5 empty] | 216 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_KVAR | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 | 1 | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 | 21.6 | 0.01 | LG_KVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 21.600000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU63 | 竹六十三線(KU63) |  | I_R |  |  | MvMoment | R相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0198 |  |  | 2-C6 |  |  | F23 | A | 竹六十三線 F23 KU63 R相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹六三線A1 | 23KV竹六三線 R相AMP | FEEDER | [5 empty] | 217 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | C06R480R | 432 | 433 | 480 | 600 | 1.25 | 8 | -200 | -201 | -202 | 1 | 0.01 | C06R480R | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | 8.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU63 | 竹六十三線(KU63) |  | I_S |  |  | MvMoment | S相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0199 |  |  | 2-C7 |  |  | F23 | A | 竹六十三線 F23 KU63 S相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹六三線A2 | 23KV竹六三線 S相AMP | FEEDER | [5 empty] | 218 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | C06R0480 | 456 | 480 | 528 | 590.4 | 1.25 | -456 | -480 | -528 | -590.4 | 1 | 0.01 | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU63 | 竹六十三線(KU63) |  | I_T |  |  | MvMoment | T相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0200 |  |  | 2-C8 |  |  | F23 | A | 竹六十三線 F23 KU63 T相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹六三線A3 | 23KV竹六三線 T相AMP | FEEDER | [5 empty] | 219 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | C06R0480 | 456 | 480 | 528 | 590.4 | 1.25 | -456 | -480 | -528 | -590.4 | 1 | 0.01 | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU63 | 竹六十三線(KU63) |  | I_N |  |  | MvMoment | N相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0201 |  |  | 2-C9 |  |  | F23 | A | 竹六十三線 F23 KU63 N相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹六三線A0 | 23KV竹六三線 N相AMP | FEEDER | [5 empty] | 220 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LGA0_120 | 96 | 108 | 114 | 600 | 0.5 | -200 | -201 | -202 | -203 | 1 | 0.01 | LGA0_120 | 96.000000 | 108.000000 | 114.000000 | 600.000000 | 0.500000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU63 | 竹六十三線(KU63) |  | CB |  |  | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | BayFdrE | B/3Bus | L/KU63/T1 |  |  | 0304 |  |  | 2-06-00 |  |  | F23 | ON/OFF | 竹六十三線F23 KU63 CB |  | abeb | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU63_CB | KU63(23KV竹六三線) CB | FEEDER | [5 empty] | 420 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Close/Open | Close | 0 |  |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU63 | 竹六十三線(KU63) |  | PHA |  |  | Status | PHA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0305 |  |  | 2-06-01 |  |  | F23 | 51A | 竹六十三線F23 KU63 PHA |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU63_PHA | 23KV竹六三線(KU63) 相間RY | FEEDER | [5 empty] | 421 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU63 | 竹六十三線(KU63) |  | GDA |  |  | Status | GDA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0306 |  |  | 2-06-02 |  |  | F23 | 51NA | 竹六十三線F23 KU63 GDA |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU63_GDA | 23KV竹六三線(KU63) 接地RY | FEEDER | [5 empty] | 422 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU63 | 竹六十三線(KU63) |  | 79UL |  |  | Status | 79RY U/L | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 1077 |  |  | 2-33-05 |  |  | F23 | USE/LOCK | 竹六十三線 F23 KU63 79RY U/L |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU63_79UL | 23KV竹六三線(KU63) 79RY U/L | FEEDER | [5 empty] | 609 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Use | 0 |  |  | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU63 | 竹六十三線(KU63) |  | ADJ |  |  | Status | LCO分流器 U/L | Use/Lock | Y | 7 | DI-SP | [6 empty] | 1078 |  |  | 2-33-06 |  |  | F23 | USE/LOCK | 竹六十三線 F23 KU63 LCO 分流器 |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU63_LCO_TAP | 23KV竹六三線(KU63) LCO TAP | FEEDER | [5 empty] | 610 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Lock | 1 |  |  | USE/LOCK | LOCK
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU64 | 竹六十四線(KU64) |  | DS | (非取樣點) | Element | Status | DS | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU64_DS | KU64_DS (非取樣點) | FEEDER | [5 empty] | 64 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Close | 1 | Y |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU64 | 竹六十四線(KU64) |  | ES | (非取樣點) | Element | Status | ES(接地開關) | Open/Close | Y | 5 | DI-SP | [17 empty] | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU64_ES | KU64_ES (非取樣點) | FEEDER | [5 empty] | 65 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU64 | 竹六十四線(KU64) |  | KVAR |  |  | MvMoment | KVAR |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0203 |  |  | 2-CB |  |  | F24 | MVAR | 竹六十四線 F24 KU64 乏 | KVAR_-21600_21600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹六四線KVAR | 23KV竹六四線 KVAR | FEEDER | [5 empty] | 222 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_KVAR | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 | 1 | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 | 21.6 | 0.01 | LG_KVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 21.600000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU64 | 竹六十四線(KU64) |  | I_R |  |  | MvMoment | R相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0204 |  |  | 2-CC |  |  | F24 | A | 竹六十四線F24 KU64 R相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹六四線A1 | 23KV竹六四線 R相AMP | FEEDER | [5 empty] | 223 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | C06R480R | 432 | 433 | 480 | 600 | 1.25 | 8 | -200 | -201 | -202 | 1 | 0.01 | C06R480R | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | 8.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU64 | 竹六十四線(KU64) |  | I_S |  |  | MvMoment | S相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0205 |  |  | 2-CD |  |  | F24 | A | 竹六十四線F24 KU64 S相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹六四線A2 | 23KV竹六四線 S相AMP | FEEDER | [5 empty] | 224 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | C06R0480 | 456 | 480 | 528 | 590.4 | 1.25 | -456 | -480 | -528 | -590.4 | 1 | 0.01 | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU64 | 竹六十四線(KU64) |  | I_T |  |  | MvMoment | T相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0206 |  |  | 2-CE |  |  | F24 | A | 竹六十四線F24 KU64 T相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹六四線A3 | 23KV竹六四線 T相AMP | FEEDER | [5 empty] | 225 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | C06R0480 | 456 | 480 | 528 | 590.4 | 1.25 | -456 | -480 | -528 | -590.4 | 1 | 0.01 | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU64 | 竹六十四線(KU64) |  | I_N |  |  | MvMoment | N相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0207 |  |  | 2-CF |  |  | F24 | A | 竹六十四線F24 KU64 N相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹六四線A0 | 23KV竹六四線 N相AMP | FEEDER | [5 empty] | 226 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LGA0_120 | 96 | 108 | 114 | 600 | 0.5 | -200 | -201 | -202 | -203 | 1 | 0.01 | LGA0_120 | 96.000000 | 108.000000 | 114.000000 | 600.000000 | 0.500000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU64 | 竹六十四線(KU64) |  | CB |  |  | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | BayFdrE | B/3Bus | L/KU64/T1 |  |  | 0307 |  |  | 2-06-03 |  |  | F24 | ON/OFF | 竹六十四線F24 KU64 CB |  | abgb | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU64_CB | KU64(23KV竹六四線) CB | FEEDER | [5 empty] | 423 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Close/Open | Close | 0 |  |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU64 | 竹六十四線(KU64) |  | PHA |  |  | Status | PHA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0308 |  |  | 2-06-04 |  |  | F24 | 51A | 竹六十四線F24 KU64 PHA |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU64_PHA | 23KV竹六四線(KU64) 相間RY | FEEDER | [5 empty] | 424 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU64 | 竹六十四線(KU64) |  | GDA |  |  | Status | GDA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0309 |  |  | 2-06-05 |  |  | F24 | 51NA | 竹六十四線F24 KU64 GDA |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU64_GDA | 23KV竹六四線(KU64) 接地RY | FEEDER | [5 empty] | 425 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU64 | 竹六十四線(KU64) |  | 79UL |  |  | Status | 79RY U/L | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 1079 |  |  | 2-33-07 |  |  | F24 | USE/LOCK | 竹六十四線 F24 KU64 79RY U/L |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU64_79UL | 23KV竹六四線(KU64) 79RY U/L | FEEDER | [5 empty] | 611 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Use | 0 |  |  | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU64 | 竹六十四線(KU64) |  | ADJ |  |  | Status | LCO分流器 U/L | Use/Lock | Y | 7 | DI-SP | [6 empty] | 1080 |  |  | 2-33-08 |  |  | F24 | USE/LOCK | 竹六十四線 F24 KU64 LCO 分流器 |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU64_LCO_TAP | 23KV竹六四線(KU64) LCO TAP | FEEDER | [5 empty] | 612 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Lock | 1 |  |  | USE/LOCK | LOCK
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU65 | 竹六十五線(KU65) |  | DS | (非取樣點) | Element | Status | DS | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU65_DS | KU65_DS (非取樣點) | FEEDER | [5 empty] | 66 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Close | 1 | Y |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU65 | 竹六十五線(KU65) |  | ES | (非取樣點) | Element | Status | ES(接地開關) | Open/Close | Y | 5 | DI-SP | [17 empty] | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU65_ES | KU65_ES (非取樣點) | FEEDER | [5 empty] | 67 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU65 | 竹六十五線(KU65) |  | KVAR |  |  | MvMoment | KVAR |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0208 |  |  | 2-D0 |  |  | F25 | MVAR | 竹六十五線 F25 KU65 乏 | KVAR_-21600_21600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹六五線KVAR | 23KV竹六五線 KVAR | FEEDER | [5 empty] | 227 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_KVAR | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 | 1 | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 | 21.6 | 0.01 | LG_KVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 21.600000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU65 | 竹六十五線(KU65) |  | I_R |  |  | MvMoment | R相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0209 |  |  | 2-D1 |  |  | F25 | A | 竹六十五線 F25 KU65 R相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹六五線A1 | 23KV竹六五線 R相AMP | FEEDER | [5 empty] | 228 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | C06R480R | 432 | 433 | 480 | 600 | 1.25 | 8 | -200 | -201 | -202 | 1 | 0.01 | C06R480R | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | 8.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU65 | 竹六十五線(KU65) |  | I_S |  |  | MvMoment | S相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0210 |  |  | 2-D2 |  |  | F25 | A | 竹六十五線 F25 KU65 S相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹六五線A2 | 23KV竹六五線 S相AMP | FEEDER | [5 empty] | 229 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | C06R0480 | 456 | 480 | 528 | 590.4 | 1.25 | -456 | -480 | -528 | -590.4 | 1 | 0.01 | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU65 | 竹六十五線(KU65) |  | I_T |  |  | MvMoment | T相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0211 |  |  | 2-D3 |  |  | F25 | A | 竹六十五線 F25 KU65 T相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹六五線A3 | 23KV竹六五線 T相AMP | FEEDER | [5 empty] | 230 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | C06R0480 | 456 | 480 | 528 | 590.4 | 1.25 | -456 | -480 | -528 | -590.4 | 1 | 0.01 | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU65 | 竹六十五線(KU65) |  | I_N |  |  | MvMoment | N相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0212 |  |  | 2-D4 |  |  | F25 | A | 竹六十五線 F25 KU65 N相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹六五線A0 | 23KV竹六五線 N相AMP | FEEDER | [5 empty] | 231 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LGA0_120 | 96 | 108 | 114 | 600 | 0.5 | -200 | -201 | -202 | -203 | 1 | 0.01 | LGA0_120 | 96.000000 | 108.000000 | 114.000000 | 600.000000 | 0.500000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU65 | 竹六十五線(KU65) |  | CB |  |  | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | BayFdrE | B/3Bus | L/KU65/T1 |  |  | 0310 |  |  | 2-06-06 |  |  | F25 | ON/OFF | 竹六十五線F25 KU65 CB |  | abhb | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU65_CB | KU65(23KV竹六五線) CB | FEEDER | [5 empty] | 426 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Close/Open | Close | 0 |  |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU65 | 竹六十五線(KU65) |  | PHA |  |  | Status | PHA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0311 |  |  | 2-06-07 |  |  | F25 | 51A | 竹六十五線F25 KU65 PHA |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU65_PHA | 23KV竹六五線(KU65) 相間RY | FEEDER | [5 empty] | 427 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU65 | 竹六十五線(KU65) |  | GDA |  |  | Status | GDA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0312 |  |  | 2-07-00 |  |  | F25 | 51NA | 竹六十五線F25 KU65 GDA |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU65_GDA | 23KV竹六五線(KU65) 接地RY | FEEDER | [5 empty] | 428 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU65 | 竹六十五線(KU65) |  | 79UL |  |  | Status | 79RY U/L | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 1081 |  |  | 2-33-09 |  |  | F25 | USE/LOCK | 竹六十五線 F25 KU65 79RY U/L |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU65_79UL | 23KV竹六五線(KU65) 79RY U/L | FEEDER | [5 empty] | 613 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Use | 0 |  |  | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU65 | 竹六十五線(KU65) |  | ADJ |  |  | Status | LCO分流器 U/L | Use/Lock | Y | 7 | DI-SP | [6 empty] | 1082 |  |  | 2-33-10 |  |  | F25 | USE/LOCK | 竹六十五線 F25 KU65 LCO 分流器 |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU65_LCO_TAP | 23KV竹六五線(KU65) LCO TAP | FEEDER | [5 empty] | 614 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Lock | 1 |  |  | USE/LOCK | LOCK
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU66 | 竹六十六線(KU66) |  | DS | (非取樣點) | Element | Status | DS | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU66_DS | KU66_DS (非取樣點) | FEEDER | [5 empty] | 68 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Close | 1 | Y |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU66 | 竹六十六線(KU66) |  | ES | (非取樣點) | Element | Status | ES(接地開關) | Open/Close | Y | 5 | DI-SP | [17 empty] | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU66_ES | KU66_ES (非取樣點) | FEEDER | [5 empty] | 69 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU66 | 竹六十六線(KU66) |  | KVAR |  |  | MvMoment | KVAR |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0213 |  |  | 2-D5 |  |  | F26 | MVAR | 竹六十六線 F26 KU66 乏 | KVAR_-21600_21600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹六六線KVAR | 23KV竹六六線 KVAR | FEEDER | [5 empty] | 232 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_KVAR | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 | 1 | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 | 21.6 | 0.01 | LG_KVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 21.600000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU66 | 竹六十六線(KU66) |  | I_R |  |  | MvMoment | R相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0214 |  |  | 2-D6 |  |  | F26 | A | 竹六十六線 F26 KU66 R相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹六六線A1 | 23KV竹六六線 R相AMP | FEEDER | [5 empty] | 233 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | C06R480R | 432 | 433 | 480 | 600 | 1.25 | 8 | -200 | -201 | -202 | 1 | 0.01 | C06R480R | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | 8.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU66 | 竹六十六線(KU66) |  | I_S |  |  | MvMoment | S相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0215 |  |  | 2-D7 |  |  | F26 | A | 竹六十六線 F26 KU66 S相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹六六線A2 | 23KV竹六六線 S相AMP | FEEDER | [5 empty] | 234 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | C06R0480 | 456 | 480 | 528 | 590.4 | 1.25 | -456 | -480 | -528 | -590.4 | 1 | 0.01 | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU66 | 竹六十六線(KU66) |  | I_T |  |  | MvMoment | T相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0216 |  |  | 2-D8 |  |  | F26 | A | 竹六十六線 F26 KU66 T相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹六六線A3 | 23KV竹六六線 T相AMP | FEEDER | [5 empty] | 235 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | C06R0480 | 456 | 480 | 528 | 590.4 | 1.25 | -456 | -480 | -528 | -590.4 | 1 | 0.01 | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU66 | 竹六十六線(KU66) |  | I_N |  |  | MvMoment | N相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0217 |  |  | 2-D9 |  |  | F26 | A | 竹六十六線 F26 KU66 N相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹六六線A0 | 23KV竹六六線 N相AMP | FEEDER | [5 empty] | 236 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LGA0_120 | 96 | 108 | 114 | 600 | 0.5 | -200 | -201 | -202 | -203 | 1 | 0.01 | LGA0_120 | 96.000000 | 108.000000 | 114.000000 | 600.000000 | 0.500000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU66 | 竹六十六線(KU66) |  | CB |  |  | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | BayFdrE | B/3Bus | L/KU66/T1 |  |  | 0313 |  |  | 2-07-01 |  |  | F26 | ON/OFF | 竹六十六線F26 KU66 CB |  | abib | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU66_CB | KU66(23KV竹六六線) CB | FEEDER | [5 empty] | 429 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Close/Open | Close | 0 |  |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU66 | 竹六十六線(KU66) |  | PHA |  |  | Status | PHA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0314 |  |  | 2-07-02 |  |  | F26 | 51A | 竹六十六線 F26 KU66 PHA |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU66_PHA | 23KV竹六六線(KU66) 相間RY | FEEDER | [5 empty] | 430 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU66 | 竹六十六線(KU66) |  | GDA |  |  | Status | GDA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0315 |  |  | 2-07-03 |  |  | F26 | 51NA | 竹六十六線F26 KU66 GDA |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU66_GDA | 23KV竹六六線(KU66) 接地RY | FEEDER | [5 empty] | 431 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU66 | 竹六十六線(KU66) |  | 79UL |  |  | Status | 79RY U/L | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 1083 |  |  | 2-33-11 |  |  | F26 | USE/LOCK | 竹六十六縣 F26 KU66 79RY U/L |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU66_79UL | 23KV竹六六線(KU66) 79RY U/L | FEEDER | [5 empty] | 615 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Use | 0 |  |  | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU66 | 竹六十六線(KU66) |  | ADJ |  |  | Status | LCO分流器 U/L | Use/Lock | Y | 7 | DI-SP | [6 empty] | 1084 |  |  | 2-33-12 |  |  | F26 | USE/LOCK | 竹六十六縣 F26 KU66 LCO 分流器 |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU66_LCO_TAP | 23KV竹六六線(KU66) LCO TAP | FEEDER | [5 empty] | 616 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Lock | 1 |  |  | USE/LOCK | LOCK
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU67 | 竹六十七線(KU67) |  | DS | (非取樣點) | Element | Status | DS | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU67_DS | KU67_DS (非取樣點) | FEEDER | [5 empty] | 70 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Close | 1 | Y |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU67 | 竹六十七線(KU67) |  | ES | (非取樣點) | Element | Status | ES(接地開關) | Open/Close | Y | 5 | DI-SP | [17 empty] | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU67_ES | KU67_ES (非取樣點) | FEEDER | [5 empty] | 71 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU67 | 竹六十七線(KU67) |  | KVAR |  |  | MvMoment | KVAR |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0218 |  |  | 2-DA |  |  | F27 | MVAR | 竹六十七線 F27 KU67 乏 | KVAR_-21600_21600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹六七線KVAR | 23KV竹六七線 KVAR | FEEDER | [5 empty] | 237 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_KVAR | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 | 1 | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 | 21.6 | 0.01 | LG_KVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 21.600000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU67 | 竹六十七線(KU67) |  | I_R |  |  | MvMoment | R相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0219 |  |  | 2-DB |  |  | F27 | A | 竹六十七線 F27 KU67 R相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹六七線A1 | 23KV竹六七線 R相AMP | FEEDER | [5 empty] | 238 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | C06R480R | 432 | 433 | 480 | 600 | 1.25 | 8 | -200 | -201 | -202 | 1 | 0.01 | C06R480R | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | 8.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU67 | 竹六十七線(KU67) |  | I_S |  |  | MvMoment | S相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0220 |  |  | 2-DC |  |  | F27 | A | 竹六十七線 F27 KU67 S相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹六七線A2 | 23KV竹六七線 S相AMP | FEEDER | [5 empty] | 239 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | C06R0480 | 456 | 480 | 528 | 590.4 | 1.25 | -456 | -480 | -528 | -590.4 | 1 | 0.01 | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU67 | 竹六十七線(KU67) |  | I_T |  |  | MvMoment | T相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0221 |  |  | 2-DD |  |  | F27 | A | 竹六十七線 F27 KU67 T相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹六七線A3 | 23KV竹六七線 T相AMP | FEEDER | [5 empty] | 240 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | C06R0480 | 456 | 480 | 528 | 590.4 | 1.25 | -456 | -480 | -528 | -590.4 | 1 | 0.01 | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU67 | 竹六十七線(KU67) |  | I_N |  |  | MvMoment | N相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0222 |  |  | 2-DE |  |  | F27 | A | 竹六十七線 F27 KU67 N相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹六七線A0 | 23KV竹六七線 N相AMP | FEEDER | [5 empty] | 241 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LGA0_120 | 96 | 108 | 114 | 600 | 0.5 | -200 | -201 | -202 | -203 | 1 | 0.01 | LGA0_120 | 96.000000 | 108.000000 | 114.000000 | 600.000000 | 0.500000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU67 | 竹六十七線(KU67) |  | CB |  |  | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | BayFdrE | B/3Bus | L/KU67/T1 |  |  | 0316 |  |  | 2-07-04 |  |  | F27 | ON/OFF | 竹六十七線F27 KU67 CB |  | abjb | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU67_CB | KU67(23KV竹六七線) CB | FEEDER | [5 empty] | 432 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Close/Open | Close | 0 |  |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU67 | 竹六十七線(KU67) |  | PHA |  |  | Status | PHA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0317 |  |  | 2-07-05 |  |  | F27 | 51A | 竹六十七線F27 KU67 PHA |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU67_PHA | 23KV竹六七線(KU67) 相間RY | FEEDER | [5 empty] | 433 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU67 | 竹六十七線(KU67) |  | GDA |  |  | Status | GDA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0318 |  |  | 2-07-06 |  |  | F27 | 51NA | 竹六十七線F27 KU67 GDA |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU67_GDA | 23KV竹六七線(KU67) 接地RY | FEEDER | [5 empty] | 434 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU67 | 竹六十七線(KU67) |  | 79UL |  |  | Status | 79RY U/L | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 1085 |  |  | 2-33-13 |  |  | F27 | USE/LOCK | 竹六十七線 F27 KU67 79RY U/L |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU67_79UL | 23KV竹六七線(KU67) 79RY U/L | FEEDER | [5 empty] | 617 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Use | 0 |  |  | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU67 | 竹六十七線(KU67) |  | ADJ |  |  | Status | LCO分流器 U/L | Use/Lock | Y | 7 | DI-SP | [6 empty] | 1086 |  |  | 2-33-14 |  |  | F27 | USE/LOCK | 竹六十七線 F27 KU67 LCO 分流器 |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU67_LCO_TAP | 23KV竹六七線(KU67) LCO TAP | FEEDER | [5 empty] | 618 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Lock | 1 |  |  | USE/LOCK | LOCK
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU68 | 竹六十八線(KU68) |  | DS | (非取樣點) | Element | Status | DS | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU68_DS | KU68_DS (非取樣點) | FEEDER | [5 empty] | 72 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Close | 1 | Y |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU68 | 竹六十八線(KU68) |  | ES | (非取樣點) | Element | Status | ES(接地開關) | Open/Close | Y | 5 | DI-SP | [17 empty] | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU68_ES | KU68_ES (非取樣點) | FEEDER | [5 empty] | 73 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU68 | 竹六十八線(KU68) |  | KVAR |  |  | MvMoment | KVAR |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0223 |  |  | 2-DF |  |  | F28 | MVAR | 竹六十八線 KU68 乏 | KVAR_-21600_21600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹六八線KVAR | 23KV竹六八線 KVAR | FEEDER | [5 empty] | 242 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_KVAR | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 | 1 | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 | 21.6 | 0.01 | LG_KVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 21.600000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU68 | 竹六十八線(KU68) |  | I_R |  |  | MvMoment | R相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0224 |  |  | 2-E0 |  |  | F28 | A | 竹六十八線 F28 KU68 R相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹六八線A1 | 23KV竹六八線 R相AMP | FEEDER | [5 empty] | 243 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | C06R480R | 432 | 433 | 480 | 600 | 1.25 | 8 | -200 | -201 | -202 | 1 | 0.01 | C06R480R | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | 8.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU68 | 竹六十八線(KU68) |  | I_S |  |  | MvMoment | S相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0225 |  |  | 2-E1 |  |  | F28 | A | 竹六十八線 F28 KU68 S相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹六八線A2 | 23KV竹六八線 S相AMP | FEEDER | [5 empty] | 244 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | C06R0480 | 456 | 480 | 528 | 590.4 | 1.25 | -456 | -480 | -528 | -590.4 | 1 | 0.01 | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU68 | 竹六十八線(KU68) |  | I_T |  |  | MvMoment | T相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0226 |  |  | 2-E2 |  |  | F28 | A | 竹六十八線 F28 KU68 T相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹六八線A3 | 23KV竹六八線 T相AMP | FEEDER | [5 empty] | 245 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | C06R0480 | 456 | 480 | 528 | 590.4 | 1.25 | -456 | -480 | -528 | -590.4 | 1 | 0.01 | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU68 | 竹六十八線(KU68) |  | I_N |  |  | MvMoment | N相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0227 |  |  | 2-E3 |  |  | F28 | A | 竹六十八線 F28 KU68 N相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹六八線A0 | 23KV竹六八線 N相AMP | FEEDER | [5 empty] | 246 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LGA0_120 | 96 | 108 | 114 | 600 | 0.5 | -200 | -201 | -202 | -203 | 1 | 0.01 | LGA0_120 | 96.000000 | 108.000000 | 114.000000 | 600.000000 | 0.500000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU68 | 竹六十八線(KU68) |  | CB |  |  | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | BayFdrE | B/3Bus | L/KU68/T1 |  |  | 0319 |  |  | 2-07-07 |  |  | F28 | ON/OFF | 竹六十八線F28 KU68 CB |  | abkb | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU68_CB | KU68(23KV竹六八線) CB | FEEDER | [5 empty] | 435 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Close/Open | Close | 0 |  |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU68 | 竹六十八線(KU68) |  | PHA |  |  | Status | PHA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0320 |  |  | 2-08-00 |  |  | F28 | 51A | 竹六十八線F28 KU68 PHA |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU68_PHA | 23KV竹六八線(KU68) 相間RY | FEEDER | [5 empty] | 436 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU68 | 竹六十八線(KU68) |  | GDA |  |  | Status | GDA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0321 |  |  | 2-08-01 |  |  | F28 | 51NA | 竹六十八線F28 KU68 GDA |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU68_GDA | 23KV竹六八線(KU68) 接地RY | FEEDER | [5 empty] | 437 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU68 | 竹六十八線(KU68) |  | 79UL |  |  | Status | 79RY U/L | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 1087 |  |  | 2-33-15 |  |  | F28 | USE/LOCK | 竹六十八線 F28 KU68 79RY U/L |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU68_79UL | 23KV竹六八線(KU68) 79RY U/L | FEEDER | [5 empty] | 619 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Use | 0 |  |  | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU68 | 竹六十八線(KU68) |  | ADJ |  |  | Status | LCO分流器 U/L | Use/Lock | Y | 7 | DI-SP | [6 empty] | 1088 |  |  | 2-34-00 |  |  | F28 | USE/LOCK | 竹六十八線 F28 KU68 LCO 分流器 |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU68_LCO_TAP | 23KV竹六八線(KU68) LCO TAP | FEEDER | [5 empty] | 620 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Lock | 1 |  |  | USE/LOCK | LOCK
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU71 | 竹七十一線(KU71) |  | DS | (非取樣點) | Element | Status | DS | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU71_DS | KU71_DS (非取樣點) | FEEDER | [5 empty] | 81 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Close | 1 | Y |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU71 | 竹七十一線(KU71) |  | ES | (非取樣點) | Element | Status | ES(接地開關) | Open/Close | Y | 5 | DI-SP | [17 empty] | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU71_ES | KU71_ES (非取樣點) | FEEDER | [5 empty] | 82 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU71 | 竹七十一線(KU71) |  | KVAR |  |  | MvMoment | KVAR |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0232 |  |  | 2-E8 |  |  | F29 | MVAR | 竹七十一線 F29 KU71 乏 | KVAR_-21600_21600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹七一線KVAR | 23KV竹七一線 KVAR | FEEDER | [5 empty] | 251 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_KVAR | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 | 1 | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 | 21.6 | 0.01 | LG_KVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 21.600000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU71 | 竹七十一線(KU71) |  | I_R |  |  | MvMoment | R相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0233 |  |  | 2-E9 |  |  | F29 | A | 竹七十一線 F29 KU71 R相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹七一線A1 | 23KV竹七一線 R相AMP | FEEDER | [5 empty] | 252 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | C06R480R | 432 | 433 | 480 | 600 | 1.25 | 8 | -200 | -201 | -202 | 1 | 0.01 | C06R480R | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | 8.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU71 | 竹七十一線(KU71) |  | I_S |  |  | MvMoment | S相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0234 |  |  | 2-EA |  |  | F29 | A | 竹七十一線 F29 KU71 S相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹七一線A2 | 23KV竹七一線 S相AMP | FEEDER | [5 empty] | 253 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | C06R0480 | 456 | 480 | 528 | 590.4 | 1.25 | -456 | -480 | -528 | -590.4 | 1 | 0.01 | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU71 | 竹七十一線(KU71) |  | I_T |  |  | MvMoment | T相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0235 |  |  | 2-EB |  |  | F29 | A | 竹七十一線 F29 KU71 T相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹七一線A3 | 23KV竹七一線 T相AMP | FEEDER | [5 empty] | 254 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | C06R0480 | 456 | 480 | 528 | 590.4 | 1.25 | -456 | -480 | -528 | -590.4 | 1 | 0.01 | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU71 | 竹七十一線(KU71) |  | I_N |  |  | MvMoment | N相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0236 |  |  | 2-EC |  |  | F29 | A | 竹七十一線 F29 KU71 N相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹七一線A0 | 23KV竹七一線 N相AMP | FEEDER | [5 empty] | 255 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LGA0_120 | 96 | 108 | 114 | 600 | 0.5 | -200 | -201 | -202 | -203 | 1 | 0.01 | LGA0_120 | 96.000000 | 108.000000 | 114.000000 | 600.000000 | 0.500000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU71 | 竹七十一線(KU71) |  | CB |  |  | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | BayFdrE | B/4Bus | L/KU71/T1 |  |  | 0331 |  |  | 2-09-03 |  |  | F29 | ON/OFF | 竹七十一線F29 KU71 CB |  | ackb | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU71_CB | KU71(23KV竹七一線) CB | FEEDER | [5 empty] | 447 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Close/Open | Close | 0 |  |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU71 | 竹七十一線(KU71) |  | PHA |  |  | Status | PHA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0332 |  |  | 2-09-04 |  |  | F29 | 51A | 竹七十一線F29 KU71 PHA |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU71_PHA | 23KV竹七一線(KU71) 相間RY | FEEDER | [5 empty] | 448 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU71 | 竹七十一線(KU71) |  | GDA |  |  | Status | GDA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0333 |  |  | 2-09-05 |  |  | F29 | 51NA | 竹七十一線F29 KU71 GDA |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU71_GDA | 23KV竹七一線(KU71) 接地RY | FEEDER | [5 empty] | 449 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU71 | 竹七十一線(KU71) |  | 79UL |  |  | Status | 79RY U/L | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 1091 |  |  | 2-34-03 |  |  | F29 | USE/LOCK | 竹七十一線 F29 KU71 79RY U/L |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU71_79UL | 23KV竹七一線(KU71) 79RY U/L | FEEDER | [5 empty] | 623 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Use | 0 |  |  | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU71 | 竹七十一線(KU71) |  | ADJ |  |  | Status | LCO分流器 U/L | Use/Lock | Y | 7 | DI-SP | [6 empty] | 1092 |  |  | 2-34-04 |  |  | F29 | USE/LOCK | 竹七十一線 F29 KU71 LCO 分流器 |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU71_LCO_TAP | 23KV竹七一線(KU71) LCO TAP | FEEDER | [5 empty] | 624 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Lock | 1 |  |  | USE/LOCK | LOCK
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU72 | 竹七十二線(KU72) |  | DS | (非取樣點) | Element | Status | DS | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU72_DS | KU72_DS (非取樣點) | FEEDER | [5 empty] | 83 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Close | 1 | Y |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU72 | 竹七十二線(KU72) |  | ES | (非取樣點) | Element | Status | ES(接地開關) | Open/Close | Y | 5 | DI-SP | [17 empty] | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU72_ES | KU72_ES (非取樣點) | FEEDER | [5 empty] | 84 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU72 | 竹七十二線(KU72) |  | KVAR |  |  | MvMoment | KVAR |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0237 |  |  | 2-ED |  |  | F30 | MVAR | 竹七十二線 F30 KU72 乏 | KVAR_-21600_21600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹七二線KVAR | 23KV竹七二線 KVAR | FEEDER | [5 empty] | 256 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_KVAR | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 | 1 | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 | 21.6 | 0.01 | LG_KVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 21.600000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU72 | 竹七十二線(KU72) |  | I_R |  |  | MvMoment | R相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0238 |  |  | 2-EE |  |  | F30 | A | 竹七十二線 F30 KU72 R相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹七二線A1 | 23KV竹七二線 R相AMP | FEEDER | [5 empty] | 257 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | C06R480R | 432 | 433 | 480 | 600 | 1.25 | 8 | -200 | -201 | -202 | 1 | 0.01 | C06R480R | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | 8.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU72 | 竹七十二線(KU72) |  | I_S |  |  | MvMoment | S相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0239 |  |  | 2-EF |  |  | F30 | A | 竹七十二線 F30 KU72 S相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹七二線A2 | 23KV竹七二線 S相AMP | FEEDER | [5 empty] | 258 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | C06R0480 | 456 | 480 | 528 | 590.4 | 1.25 | -456 | -480 | -528 | -590.4 | 1 | 0.01 | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU72 | 竹七十二線(KU72) |  | I_T |  |  | MvMoment | T相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0240 |  |  | 2-F0 |  |  | F30 | A | 竹七十二線 F30 KU72 T相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹七二線A3 | 23KV竹七二線 T相AMP | FEEDER | [5 empty] | 259 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | C06R0480 | 456 | 480 | 528 | 590.4 | 1.25 | -456 | -480 | -528 | -590.4 | 1 | 0.01 | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU72 | 竹七十二線(KU72) |  | I_N |  |  | MvMoment | N相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0241 |  |  | 2-F1 |  |  | F30 | A | 竹七十二線 F30 KU72 N相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹七二線A0 | 23KV竹七二線 N相AMP | FEEDER | [5 empty] | 260 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LGA0_120 | 96 | 108 | 114 | 600 | 0.5 | -200 | -201 | -202 | -203 | 1 | 0.01 | LGA0_120 | 96.000000 | 108.000000 | 114.000000 | 600.000000 | 0.500000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU72 | 竹七十二線(KU72) |  | CB |  |  | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | BayFdrE | B/4Bus | L/KU72/T1 |  |  | 0334 |  |  | 2-09-06 |  |  | F30 | ON/OFF | 竹七十二線F30 KU72CB |  | acjb | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU72_CB | KU72(23KV竹七二線) CB | FEEDER | [5 empty] | 450 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Close/Open | Close | 0 |  |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU72 | 竹七十二線(KU72) |  | PHA |  |  | Status | PHA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0335 |  |  | 2-09-07 |  |  | F30 | 51A | 竹七十二線F30 KU72 PHA |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU72_PHA | 23KV竹七二線(KU72) 相間RY | FEEDER | [5 empty] | 451 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU72 | 竹七十二線(KU72) |  | GDA |  |  | Status | GDA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0336 |  |  | 2-0A-00 |  |  | F30 | 51NA | 竹七十二線F30 KU72 GDA |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU72_GDA | 23KV竹七二線(KU72) 接地RY | FEEDER | [5 empty] | 452 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU72 | 竹七十二線(KU72) |  | 79UL |  |  | Status | 79RY U/L | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 1093 |  |  | 2-34-05 |  |  | F30 | USE/LOCK | 竹七十二線 F30 KU72 79RY U/L |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU72_79UL | 23KV竹七二線(KU72) 79RY U/L | FEEDER | [5 empty] | 625 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Use | 0 |  |  | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU72 | 竹七十二線(KU72) |  | ADJ |  |  | Status | LCO分流器 U/L | Use/Lock | Y | 7 | DI-SP | [6 empty] | 1094 |  |  | 2-34-06 |  |  | F30 | USE/LOCK | 竹七十二線 F30 KU72 LCO 分流器 |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU72_LCO_TAP | 23KV竹七二線(KU72) LCO TAP | FEEDER | [5 empty] | 626 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Lock | 1 |  |  | USE/LOCK | LOCK
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU73 | 竹七十三線(KU73) |  | DS | (非取樣點) | Element | Status | DS | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU73_DS | KU73_DS (非取樣點) | FEEDER | [5 empty] | 85 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Close | 1 | Y |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU73 | 竹七十三線(KU73) |  | ES | (非取樣點) | Element | Status | ES(接地開關) | Open/Close | Y | 5 | DI-SP | [17 empty] | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU73_ES | KU73_ES (非取樣點) | FEEDER | [5 empty] | 86 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU73 | 竹七十三線(KU73) |  | KVAR |  |  | MvMoment | KVAR |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0242 |  |  | 2-F2 |  |  | F31 | MVAR | 竹七十三線 F31 KU73 乏 | KVAR_-21600_21600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹七三線KVAR | 23KV竹七三線 KVAR | FEEDER | [5 empty] | 261 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_KVAR | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 | 1 | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 | 21.6 | 0.01 | LG_KVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 21.600000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU73 | 竹七十三線(KU73) |  | I_R |  |  | MvMoment | R相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0243 |  |  | 2-F3 |  |  | F31 | A | 竹七十三線 F31 KU73 R相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹七三線A1 | 23KV竹七三線 R相AMP | FEEDER | [5 empty] | 262 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | C06R480R | 432 | 433 | 480 | 600 | 1.25 | 8 | -200 | -201 | -202 | 1 | 0.01 | C06R480R | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | 8.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU73 | 竹七十三線(KU73) |  | I_S |  |  | MvMoment | S相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0244 |  |  | 2-F4 |  |  | F31 | A | 竹七十三線 F31 KU73 S相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹七三線A2 | 23KV竹七三線 S相AMP | FEEDER | [5 empty] | 263 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | C06R0480 | 456 | 480 | 528 | 590.4 | 1.25 | -456 | -480 | -528 | -590.4 | 1 | 0.01 | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU73 | 竹七十三線(KU73) |  | I_T |  |  | MvMoment | T相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0245 |  |  | 2-F5 |  |  | F31 | A | 竹七十三線 F31 KU73 T相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹七三線A3 | 23KV竹七三線 T相AMP | FEEDER | [5 empty] | 264 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | C06R0480 | 456 | 480 | 528 | 590.4 | 1.25 | -456 | -480 | -528 | -590.4 | 1 | 0.01 | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU73 | 竹七十三線(KU73) |  | I_N |  |  | MvMoment | N相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0246 |  |  | 2-F6 |  |  | F31 | A | 竹七十三線 F31 KU73 N相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹七三線A0 | 23KV竹七三線 N相AMP | FEEDER | [5 empty] | 265 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LGA0_120 | 96 | 108 | 114 | 600 | 0.5 | -200 | -201 | -202 | -203 | 1 | 0.01 | LGA0_120 | 96.000000 | 108.000000 | 114.000000 | 600.000000 | 0.500000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU73 | 竹七十三線(KU73) |  | CB |  |  | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | BayFdrE | B/4Bus | L/KU73/T1 |  |  | 0337 |  |  | 2-0A-01 |  |  | F31 | ON/OFF | 竹七十三線F31 KU73 CB |  | acib | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU73_CB | KU73(23KV竹七三線) CB | FEEDER | [5 empty] | 453 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Close/Open | Close | 0 |  |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU73 | 竹七十三線(KU73) |  | PHA |  |  | Status | PHA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0338 |  |  | 2-0A-02 |  |  | F31 | 51A | 竹七十三線F31 KU73 PHA |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU73_PHA | 23KV竹七三線(KU73) 相間RY | FEEDER | [5 empty] | 454 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU73 | 竹七十三線(KU73) |  | GDA |  |  | Status | GDA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0339 |  |  | 2-0A-03 |  |  | F31 | 51NA | 竹七十三線F31 KU73 GDA |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU73_GDA | 23KV竹七三線(KU73) 接地RY | FEEDER | [5 empty] | 455 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU73 | 竹七十三線(KU73) |  | 79UL |  |  | Status | 79RY U/L | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 1095 |  |  | 2-34-07 |  |  | F31 | USE/LOCK | 竹七十三線 F31 KU73 79RY U/L |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU73_79UL | 23KV竹七三線(KU73) 79RY U/L | FEEDER | [5 empty] | 627 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Use | 0 |  |  | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU73 | 竹七十三線(KU73) |  | ADJ |  |  | Status | LCO分流器 U/L | Use/Lock | Y | 7 | DI-SP | [6 empty] | 1096 |  |  | 2-34-08 |  |  | F31 | USE/LOCK | 竹七十三線 F31 KU73 LCO 分流器 |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU73_LCO_TAP | 23KV竹七三線(KU73) LCO TAP | FEEDER | [5 empty] | 628 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Lock | 1 |  |  | USE/LOCK | LOCK
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU74 | 竹七十四線(KU74) |  | DS | (非取樣點) | Element | Status | DS | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU74_DS | KU74_DS (非取樣點) | FEEDER | [5 empty] | 87 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Close | 1 | Y |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU74 | 竹七十四線(KU74) |  | ES | (非取樣點) | Element | Status | ES(接地開關) | Open/Close | Y | 5 | DI-SP | [17 empty] | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU74_ES | KU74_ES (非取樣點) | FEEDER | [5 empty] | 88 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU74 | 竹七十四線(KU74) |  | KVAR |  |  | MvMoment | KVAR |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0247 |  |  | 2-F7 |  |  | F32 | MVAR | 竹七十四線 F32 KU74 乏 | KVAR_-21600_21600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹七四線KVAR | 23KV竹七四線 KVAR | FEEDER | [5 empty] | 266 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_KVAR | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 | 1 | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 | 21.6 | 0.01 | LG_KVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 21.600000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU74 | 竹七十四線(KU74) |  | I_R |  |  | MvMoment | R相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0248 |  |  | 2-F8 |  |  | F32 | A | 竹七十四線 F32 KU74 R相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹七四線A1 | 23KV竹七四線 R相AMP | FEEDER | [5 empty] | 267 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | C06R480R | 432 | 433 | 480 | 600 | 1.25 | 8 | -200 | -201 | -202 | 1 | 0.01 | C06R480R | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | 8.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU74 | 竹七十四線(KU74) |  | I_S |  |  | MvMoment | S相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0249 |  |  | 2-F9 |  |  | F32 | A | 竹七十四線 F32 KU74 S相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹七四線A2 | 23KV竹七四線 S相AMP | FEEDER | [5 empty] | 268 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | C06R0480 | 456 | 480 | 528 | 590.4 | 1.25 | -456 | -480 | -528 | -590.4 | 1 | 0.01 | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU74 | 竹七十四線(KU74) |  | I_T |  |  | MvMoment | T相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0250 |  |  | 2-FA |  |  | F32 | A | 竹七十四線 F32 KU74 T相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹七四線A3 | 23KV竹七四線 T相AMP | FEEDER | [5 empty] | 269 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | C06R0480 | 456 | 480 | 528 | 590.4 | 1.25 | -456 | -480 | -528 | -590.4 | 1 | 0.01 | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU74 | 竹七十四線(KU74) |  | I_N |  |  | MvMoment | N相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0251 |  |  | 2-FB |  |  | F32 | A | 竹七十四線 F32 KU74 N相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹七四線A0 | 23KV竹七四線 N相AMP | FEEDER | [5 empty] | 270 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LGA0_120 | 96 | 108 | 114 | 600 | 0.5 | -200 | -201 | -202 | -203 | 1 | 0.01 | LGA0_120 | 96.000000 | 108.000000 | 114.000000 | 600.000000 | 0.500000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU74 | 竹七十四線(KU74) |  | CB |  |  | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | BayFdrE | B/4Bus | L/KU74/T1 |  |  | 0340 |  |  | 2-0A-04 |  |  | F32 | ON/OFF | 竹七十四線F32 KU74 CB |  | acgb | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU74_CB | KU74(23KV竹七四線) CB | FEEDER | [5 empty] | 456 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Close/Open | Close | 0 |  |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU74 | 竹七十四線(KU74) |  | PHA |  |  | Status | PHA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0341 |  |  | 2-0A-05 |  |  | F32 | 51A | 竹七十四線F32 KU74 PHA |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU74_PHA | 23KV竹七四線(KU74) 相間RY | FEEDER | [5 empty] | 457 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU74 | 竹七十四線(KU74) |  | GDA |  |  | Status | GDA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0342 |  |  | 2-0A-06 |  |  | F32 | 51NA | 竹七十四線F32 KU74 GDA |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU74_GDA | 23KV竹七四線(KU74) 接地RY | FEEDER | [5 empty] | 458 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU74 | 竹七十四線(KU74) |  | 79UL |  |  | Status | 79RY U/L | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 1097 |  |  | 2-34-09 |  |  | F32 | USE/LOCK | 竹七十四線 F32 KU74 79RY U/L |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU74_79UL | 23KV竹七四線(KU74) 79RY U/L | FEEDER | [5 empty] | 629 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Use | 0 |  |  | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU74 | 竹七十四線(KU74) |  | ADJ |  |  | Status | LCO分流器 U/L | Use/Lock | Y | 7 | DI-SP | [6 empty] | 1098 |  |  | 2-34-10 |  |  | F32 | USE/LOCK | 竹七十四線 F32 KU74 LCO 分流器 |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU74_LCO_TAP | 23KV竹七四線(KU74) LCO TAP | FEEDER | [5 empty] | 630 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Lock | 1 |  |  | USE/LOCK | LOCK
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU75 | 竹七十五線(KU75) |  | DS | (非取樣點) | Element | Status | DS | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU75_DS | KU75_DS (非取樣點) | FEEDER | [5 empty] | 89 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Close | 1 | Y |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU75 | 竹七十五線(KU75) |  | ES | (非取樣點) | Element | Status | ES(接地開關) | Open/Close | Y | 5 | DI-SP | [17 empty] | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU75_ES | KU75_ES (非取樣點) | FEEDER | [5 empty] | 90 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU75 | 竹七十五線(KU75) |  | KVAR |  |  | MvMoment | KVAR |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0258 |  |  | 3-82 |  |  | F33 | MVAR | 竹七十五線 F33 KU75 乏 | KVAR_-21600_21600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹七五線KVAR | 23KV竹七五線 KVAR | FEEDER | [5 empty] | 275 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_KVAR | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 | 1 | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 | 21.6 | 0.01 | LG_KVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 21.600000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU75 | 竹七十五線(KU75) |  | I_R |  |  | MvMoment | R相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0259 |  |  | 3-83 |  |  | F33 | A | 竹七十五線 F33 KU75 R相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹七五線A1 | 23KV竹七五線 R相AMP | FEEDER | [5 empty] | 276 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | C06R480R | 432 | 433 | 480 | 600 | 1.25 | 8 | -200 | -201 | -202 | 1 | 0.01 | C06R480R | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | 8.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU75 | 竹七十五線(KU75) |  | I_S |  |  | MvMoment | S相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0260 |  |  | 3-84 |  |  | F33 | A | 竹七十五線 F33 KU75 S相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹七五線A2 | 23KV竹七五線 S相AMP | FEEDER | [5 empty] | 277 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | C06R0480 | 456 | 480 | 528 | 590.4 | 1.25 | -456 | -480 | -528 | -590.4 | 1 | 0.01 | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU75 | 竹七十五線(KU75) |  | I_T |  |  | MvMoment | T相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0261 |  |  | 3-85 |  |  | F33 | A | 竹七十五線 F33 KU75 T相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹七五線A3 | 23KV竹七五線 T相AMP | FEEDER | [5 empty] | 278 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | C06R0480 | 456 | 480 | 528 | 590.4 | 1.25 | -456 | -480 | -528 | -590.4 | 1 | 0.01 | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU75 | 竹七十五線(KU75) |  | I_N |  |  | MvMoment | N相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0262 |  |  | 3-86 |  |  | F33 | A | 竹七十五線 F33 KU75 N相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹七五線A0 | 23KV竹七五線 N相AMP | FEEDER | [5 empty] | 279 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LGA0_120 | 96 | 108 | 114 | 600 | 0.5 | -200 | -201 | -202 | -203 | 1 | 0.01 | LGA0_120 | 96.000000 | 108.000000 | 114.000000 | 600.000000 | 0.500000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU75 | 竹七十五線(KU75) |  | CB |  |  | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | BayFdrE | B/4Bus | L/KU75/T1 |  |  | 0343 |  |  | 2-0A-07 |  |  | F33 | ON/OFF | 竹七十五線F33 KU75 CB |  | acfb | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU75_CB | KU75(23KV竹七五線) CB | FEEDER | [5 empty] | 459 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Close/Open | Close | 0 |  |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU75 | 竹七十五線(KU75) |  | PHA |  |  | Status | PHA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0344 |  |  | 2-0B-00 |  |  | F33 | 51A | 竹七十五線F33 KU75 PHA |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU75_PHA | 23KV竹七五線(KU75) 相間RY | FEEDER | [5 empty] | 460 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU75 | 竹七十五線(KU75) |  | GDA |  |  | Status | GDA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0345 |  |  | 2-0B-01 |  |  | F33 | 51NA | 竹七十五線F33 KU75 GDA |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU75_GDA | 23KV竹七五線(KU75) 接地RY | FEEDER | [5 empty] | 461 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU75 | 竹七十五線(KU75) |  | 79UL |  |  | Status | 79RY U/L | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 1099 |  |  | 2-34-11 |  |  | F33 | USE/LOCK | 竹七十五線 F33 KU75 79RY U/L |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU75_79UL | 23KV竹七五線(KU75) 79RY U/L | FEEDER | [5 empty] | 631 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Use | 0 |  |  | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU75 | 竹七十五線(KU75) |  | ADJ |  |  | Status | LCO分流器 U/L | Use/Lock | Y | 7 | DI-SP | [6 empty] | 1100 |  |  | 2-34-12 |  |  | F33 | USE/LOCK | 竹七十五線 F33 KU75 LCO 分流器 |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU75_LCO_TAP | 23KV竹七五線(KU75) LCO TAP | FEEDER | [5 empty] | 632 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Lock | 1 |  |  | USE/LOCK | LOCK
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU76 | 竹七十六線(KU76) |  | DS | (非取樣點) | Element | Status | DS | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU76_DS | KU76_DS (非取樣點) | FEEDER | [5 empty] | 91 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Close | 1 | Y |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU76 | 竹七十六線(KU76) |  | ES | (非取樣點) | Element | Status | ES(接地開關) | Open/Close | Y | 5 | DI-SP | [17 empty] | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU76_ES | KU76_ES (非取樣點) | FEEDER | [5 empty] | 92 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU76 | 竹七十六線(KU76) |  | KVAR |  |  | MvMoment | KVAR |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0263 |  |  | 3-87 |  |  | F34 | MVAR | 竹七十六線 F34 KU76 乏 | KVAR_-21600_21600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹七六線KVAR | 23KV竹七六線 KVAR | FEEDER | [5 empty] | 280 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_KVAR | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 | 1 | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 | 21.6 | 0.01 | LG_KVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 21.600000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU76 | 竹七十六線(KU76) |  | I_R |  |  | MvMoment | R相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0264 |  |  | 3-88 |  |  | F34 | A | 竹七十六線 F34 KU76 R相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹七六線A1 | 23KV竹七六線 R相AMP | FEEDER | [5 empty] | 281 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | C06R480R | 432 | 433 | 480 | 600 | 1.25 | 8 | -200 | -201 | -202 | 1 | 0.01 | C06R480R | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | 8.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU76 | 竹七十六線(KU76) |  | I_S |  |  | MvMoment | S相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0265 |  |  | 3-89 |  |  | F34 | A | 竹七十六線 F34 KU76 S相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹七六線A2 | 23KV竹七六線 S相AMP | FEEDER | [5 empty] | 282 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | C06R0480 | 456 | 480 | 528 | 590.4 | 1.25 | -456 | -480 | -528 | -590.4 | 1 | 0.01 | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU76 | 竹七十六線(KU76) |  | I_T |  |  | MvMoment | T相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0266 |  |  | 3-8A |  |  | F34 | A | 竹七十六線 F34 KU76 T相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹七六線A3 | 23KV竹七六線 T相AMP | FEEDER | [5 empty] | 283 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | C06R0480 | 456 | 480 | 528 | 590.4 | 1.25 | -456 | -480 | -528 | -590.4 | 1 | 0.01 | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU76 | 竹七十六線(KU76) |  | I_N |  |  | MvMoment | N相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0267 |  |  | 3-8B |  |  | F34 | A | 竹七十六線 F34 KU76 N相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹七六線A0 | 23KV竹七六線 N相AMP | FEEDER | [5 empty] | 284 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LGA0_120 | 96 | 108 | 114 | 600 | 0.5 | -200 | -201 | -202 | -203 | 1 | 0.01 | LGA0_120 | 96.000000 | 108.000000 | 114.000000 | 600.000000 | 0.500000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU76 | 竹七十六線(KU76) |  | CB |  |  | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | BayFdrE | B/4Bus | L/KU76/T1 |  |  | 0346 |  |  | 2-0B-02 |  |  | F34 | ON/OFF | 竹七十六線F34 KU76 CB |  | aceb | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU76_CB | KU76(23KV竹七六線) CB | FEEDER | [5 empty] | 462 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Close/Open | Close | 0 |  |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU76 | 竹七十六線(KU76) |  | PHA |  |  | Status | PHA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0347 |  |  | 2-0B-03 |  |  | F34 | 51A | 竹七十六線F34 KU76 PHA |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU76_PHA | 23KV竹七六線(KU76) 相間RY | FEEDER | [5 empty] | 463 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU76 | 竹七十六線(KU76) |  | GDA |  |  | Status | GDA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0348 |  |  | 2-0B-04 |  |  | F34 | 51NA | 竹七十六線F34 KU76 GDA |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU76_GDA | 23KV竹七六線(KU76) 接地RY | FEEDER | [5 empty] | 464 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU76 | 竹七十六線(KU76) |  | 79UL |  |  | Status | 79RY U/L | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 1101 |  |  | 2-34-13 |  |  | F34 | USE/LOCK | 竹七十六線 F34 KU76 79RY U/L |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU76_79UL | 23KV竹七六線(KU76) 79RY U/L | FEEDER | [5 empty] | 633 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Use | 0 |  |  | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU76 | 竹七十六線(KU76) |  | ADJ |  |  | Status | LCO分流器 U/L | Use/Lock | Y | 7 | DI-SP | [6 empty] | 1102 |  |  | 2-34-14 |  |  | F34 | USE/LOCK | 竹七十六線 F34 KU76 LCO 分流器 |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU76_LCO_TAP | 23KV竹七六線(KU76) LCO TAP | FEEDER | [5 empty] | 634 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Lock | 1 |  |  | USE/LOCK | LOCK
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU77 | 竹七十七線(KU77) |  | DS | (非取樣點) | Element | Status | DS | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU77_DS | KU77_DS (非取樣點) | FEEDER | [5 empty] | 93 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Close | 1 | Y |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU77 | 竹七十七線(KU77) |  | ES | (非取樣點) | Element | Status | ES(接地開關) | Open/Close | Y | 5 | DI-SP | [17 empty] | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU77_ES | KU77_ES (非取樣點) | FEEDER | [5 empty] | 94 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU77 | 竹七十七線(KU77) |  | KVAR |  |  | MvMoment | KVAR |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0268 |  |  | 3-8C |  |  | F35 | MVAR | 竹七十七線 F35 KU77 乏 | KVAR_-21600_21600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹七七線KVAR | 23KV竹七七線 KVAR | FEEDER | [5 empty] | 285 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_KVAR | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 | 1 | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 | 21.6 | 0.01 | LG_KVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 21.600000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU77 | 竹七十七線(KU77) |  | I_R |  |  | MvMoment | R相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0269 |  |  | 3-8D |  |  | F35 | A | 竹七十七線 F35 KU77 R相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹七七線A1 | 23KV竹七七線 R相AMP | FEEDER | [5 empty] | 286 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | C06R480R | 432 | 433 | 480 | 600 | 1.25 | 8 | -200 | -201 | -202 | 1 | 0.01 | C06R480R | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | 8.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU77 | 竹七十七線(KU77) |  | I_S |  |  | MvMoment | S相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0270 |  |  | 3-8E |  |  | F35 | A | 竹七十七線 F35 KU77 S相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹七七線A2 | 23KV竹七七線 S相AMP | FEEDER | [5 empty] | 287 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | C06R0480 | 456 | 480 | 528 | 590.4 | 1.25 | -456 | -480 | -528 | -590.4 | 1 | 0.01 | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU77 | 竹七十七線(KU77) |  | I_T |  |  | MvMoment | T相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0271 |  |  | 3-8F |  |  | F35 | A | 竹七十七線 F35 KU77 T相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹七七線A3 | 23KV竹七七線 T相AMP | FEEDER | [5 empty] | 288 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | C06R0480 | 456 | 480 | 528 | 590.4 | 1.25 | -456 | -480 | -528 | -590.4 | 1 | 0.01 | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU77 | 竹七十七線(KU77) |  | I_N |  |  | MvMoment | N相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0272 |  |  | 3-90 |  |  | F35 | A | 竹七十七線 F35 KU77 N相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹七七線A0 | 23KV竹七七線 N相AMP | FEEDER | [5 empty] | 289 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LGA0_120 | 96 | 108 | 114 | 600 | 0.5 | -200 | -201 | -202 | -203 | 1 | 0.01 | LGA0_120 | 96.000000 | 108.000000 | 114.000000 | 600.000000 | 0.500000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU77 | 竹七十七線(KU77) |  | CB |  |  | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | BayFdrE | B/4Bus | L/KU77/T1 |  |  | 0349 |  |  | 2-0B-05 |  |  | F35 | ON/OFF | 竹七十七線F35 KU77 CB |  | acdb | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU77_CB | KU77(23KV竹七七線) CB | FEEDER | [5 empty] | 465 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Close/Open | Close | 0 |  |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU77 | 竹七十七線(KU77) |  | PHA |  |  | Status | PHA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0350 |  |  | 2-0B-06 |  |  | F35 | 51A | 竹七十七線F35 KU77 PHA |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU77_PHA | 23KV竹七七線(KU77) 相間RY | FEEDER | [5 empty] | 466 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU77 | 竹七十七線(KU77) |  | GDA |  |  | Status | GDA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0351 |  |  | 2-0B-07 |  |  | F35 | 51NA | 竹七十七線F35 KU77 GDA |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU77_GDA | 23KV竹七七線(KU77) 接地RY | FEEDER | [5 empty] | 467 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU77 | 竹七十七線(KU77) |  | 79UL |  |  | Status | 79RY U/L | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 1103 |  |  | 2-34-15 |  |  | F35 | USE/LOCK | 竹七十七線 F35 KU77 79RY U/L |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU77_79UL | 23KV竹七七線(KU77) 79RY U/L | FEEDER | [5 empty] | 635 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Use | 0 |  |  | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU77 | 竹七十七線(KU77) |  | ADJ |  |  | Status | LCO分流器 U/L | Use/Lock | Y | 7 | DI-SP | [6 empty] | 1104 |  |  | 2-35-00 |  |  | F35 | USE/LOCK | 竹七十七線 F35 KU77 LCO 分流器 |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU77_LCO_TAP | 23KV竹七七線(KU77) LCO TAP | FEEDER | [5 empty] | 636 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Lock | 1 |  |  | USE/LOCK | LOCK
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU78 | 竹七十八線(KU78) |  | DS | (非取樣點) | Element | Status | DS | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU78_DS | KU78_DS (非取樣點) | FEEDER | [5 empty] | 95 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Close | 1 | Y |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU78 | 竹七十八線(KU78) |  | ES | (非取樣點) | Element | Status | ES(接地開關) | Open/Close | Y | 5 | DI-SP | [17 empty] | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU78_ES | KU78_ES (非取樣點) | FEEDER | [5 empty] | 96 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU78 | 竹七十八線(KU78) |  | KVAR |  |  | MvMoment | KVAR |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0273 |  |  | 3-91 |  |  | F36 | MVAR | 竹七十八線 F36 KU78 乏 | KVAR_-21600_21600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹七八線KVAR | 23KV竹七八線 KVAR | FEEDER | [5 empty] | 290 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_KVAR | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 | 1 | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 | 21.6 | 0.01 | LG_KVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 21.600000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU78 | 竹七十八線(KU78) |  | I_R |  |  | MvMoment | R相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0274 |  |  | 3-92 |  |  | F36 | A | 竹七十八線 F36 KU78 R相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹七八線A1 | 23KV竹七八線 R相AMP | FEEDER | [5 empty] | 291 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | C06R480R | 432 | 433 | 480 | 600 | 1.25 | 8 | -200 | -201 | -202 | 1 | 0.01 | C06R480R | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | 8.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU78 | 竹七十八線(KU78) |  | I_S |  |  | MvMoment | S相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0275 |  |  | 3-93 |  |  | F36 | A | 竹七十八線 F36 KU78 S相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹七八線A2 | 23KV竹七八線 S相AMP | FEEDER | [5 empty] | 292 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | C06R0480 | 456 | 480 | 528 | 590.4 | 1.25 | -456 | -480 | -528 | -590.4 | 1 | 0.01 | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU78 | 竹七十八線(KU78) |  | I_T |  |  | MvMoment | T相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0276 |  |  | 3-94 |  |  | F36 | A | 竹七十八線 F36 KU78 T相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹七八線A3 | 23KV竹七八線 T相AMP | FEEDER | [5 empty] | 293 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | C06R0480 | 456 | 480 | 528 | 590.4 | 1.25 | -456 | -480 | -528 | -590.4 | 1 | 0.01 | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU78 | 竹七十八線(KU78) |  | I_N |  |  | MvMoment | N相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0277 |  |  | 3-95 |  |  | F36 | A | 竹七十八線 F36 KU78 N相電流 | A_-600_600(-2000_2000) |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.竹七八線A0 | 23KV竹七八線 N相AMP | FEEDER | [5 empty] | 294 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LGA0_120 | 96 | 108 | 114 | 600 | 0.5 | -200 | -201 | -202 | -203 | 1 | 0.01 | LGA0_120 | 96.000000 | 108.000000 | 114.000000 | 600.000000 | 0.500000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU78 | 竹七十八線(KU78) |  | CB |  |  | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | BayFdrE | B/4Bus | L/KU78/T1 |  |  | 0352 |  |  | 2-0C-00 |  |  | F36 | ON/OFF | 竹七十八線F36 KU78 CB |  | accb | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU78_CB | KU78(23KV竹七八線) CB | FEEDER | [5 empty] | 468 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Close/Open | Close | 0 |  |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU78 | 竹七十八線(KU78) |  | PHA |  |  | Status | PHA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0353 |  |  | 2-0C-01 |  |  | F36 | 51A | 竹七十八線F36 KU78 PHA |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU78_PHA | 23KV竹七八線(KU78) 相間RY | FEEDER | [5 empty] | 469 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU78 | 竹七十八線(KU78) |  | GDA |  |  | Status | GDA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0354 |  |  | 2-0C-02 |  |  | F36 | 51NA | 竹七十八線F36 KU78 GDA |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU78_GDA | 23KV竹七八線(KU78) 接地RY | FEEDER | [5 empty] | 470 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU78 | 竹七十八線(KU78) |  | 79UL |  |  | Status | 79RY U/L | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 1105 |  |  | 2-35-01 |  |  | F36 | USE/LOCK | 竹七十八線 F36 KU78 79RY U/L |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU78_79UL | 23KV竹七八線(KU78) 79RY U/L | FEEDER | [5 empty] | 637 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Use | 0 |  |  | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU78 | 竹七十八線(KU78) |  | ADJ |  |  | Status | LCO分流器 U/L | Use/Lock | Y | 7 | DI-SP | [6 empty] | 1106 |  |  | 2-35-02 |  |  | F36 | USE/LOCK | 竹七十八線 F36 KU78 LCO 分流器 |  |  | B2/D02_D1 | [8 empty] | 三竹DS.KU78_LCO_TAP | 23KV竹七八線(KU78) LCO TAP | FEEDER | [5 empty] | 638 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Lock | 1 |  |  | USE/LOCK | LOCK
D02 | 三竹DS | 0 |  | RTU | RTU |  | ADCL1 |  |  | MvMoment | No1 AI參考點 10% |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0000 |  |  | 1-80 |  |  | 10% ＡＩ轉換卡檢查參考點 (For No.1 AI Card) |  |  | ADCL_-2000_2000(-2000_2000) |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.AI_ADCL1 | AI 10%參考點 ADCL1 | OTHER | [5 empty] | 103 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_ADCL | 210 | 211 | 212 | 213 | 10 | 190 | 189 | 188 | 187 | 1 | 0.01 | LG_ADCL | 210.000000 | 210.000000 | 210.000000 | 210.000000 | 10.000000 | 190.000000 | 190.000000 | 190.000000 | 190.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 0 |  | RTU | RTU |  | ADCH1 |  |  | MvMoment | No1 AI參考點 90% |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0001 |  |  | 1-81 |  |  | 90% ＡＩ轉換卡檢查參考點(For No.1 AI Card) |  |  | ADCH_-2000_2000(-2000_2000) |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.AI_ADCH1 | AI 90%參考點 ADCH1 | OTHER | [5 empty] | 104 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_ADCH | 1810 | 1811 | 1812 | 1813 | 10 | 1790 | 1789 | 1788 | 1787 | 1 | 0.01 | LG_ADCH | 1810.000000 | 1810.000000 | 1810.000000 | 1810.000000 | 10.000000 | 1790.000000 | 1790.000000 | 1790.000000 | 1790.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 0 |  | RTU | RTU |  | ADCL2 |  |  | MvMoment | No2 AI參考點 10% |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0064 |  |  | 1-C0 |  |  | 10% ＡＩ轉換卡檢查參考點(For No.2 AI Card) |  |  | ADCL_-2000_2000(-2000_2000) |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.AI_ADCL2 | AI 10%參考點 ADCL2 | OTHER | [5 empty] | 158 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_ADCL | 210 | 211 | 212 | 213 | 10 | 190 | 189 | 188 | 187 | 1 | 0.01 | LG_ADCL | 210.000000 | 210.000000 | 210.000000 | 210.000000 | 10.000000 | 190.000000 | 190.000000 | 190.000000 | 190.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 0 |  | RTU | RTU |  | ADCH2 |  |  | MvMoment | No2 AI參考點 90% |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0065 |  |  | 1-C1 |  |  | 90% ＡＩ轉換卡檢查參考點(For No.2 AI Card) |  |  | ADCH_-2000_2000(-2000_2000) |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.AI_ADCH2 | AI 90%參考點 ADCH2 | OTHER | [5 empty] | 159 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_ADCH | 1810 | 1811 | 1812 | 1813 | 10 | 1790 | 1789 | 1788 | 1787 | 1 | 0.01 | LG_ADCH | 1810.000000 | 1810.000000 | 1810.000000 | 1810.000000 | 10.000000 | 1790.000000 | 1790.000000 | 1790.000000 | 1790.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 0 |  | RTU | RTU |  | ADCL3 |  |  | MvMoment | No3 AI參考點 10% |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0128 |  |  | 2-80 |  |  | 10% ＡＩ轉換卡檢查參考點(For No.3 AI Card) |  |  | ADCL_-2000_2000(-2000_2000) |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.AI_ADCL3 | AI 10%參考點 ADCL3 | OTHER | [5 empty] | 202 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_ADCL | 210 | 211 | 212 | 213 | 10 | 190 | 189 | 188 | 187 | 1 | 0.01 | LG_ADCL | 210.000000 | 210.000000 | 210.000000 | 210.000000 | 10.000000 | 190.000000 | 190.000000 | 190.000000 | 190.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 0 |  | RTU | RTU |  | ADCH3 |  |  | MvMoment | No3 AI參考點 90% |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0129 |  |  | 2-81 |  |  | 90% ＡＩ轉換卡檢查參考點(For No.3 AI Card) |  |  | ADCH_-2000_2000(-2000_2000) |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.AI_ADCH3 | AI 90%參考點 ADCH3 | OTHER | [5 empty] | 203 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_ADCH | 1810 | 1811 | 1812 | 1813 | 10 | 1790 | 1789 | 1788 | 1787 | 1 | 0.01 | LG_ADCH | 1810.000000 | 1810.000000 | 1810.000000 | 1810.000000 | 10.000000 | 1790.000000 | 1790.000000 | 1790.000000 | 1790.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 0 |  | RTU | RTU |  | ADCL4 |  |  | MvMoment | No4 AI參考點 10% |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0192 |  |  | 2-C0 |  |  | 10% ＡＩ轉換卡檢查參考點(For No.4 AI Card) |  |  | ADCL_-2000_2000(-2000_2000) |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.AI_ADCL4 | AI 10%參考點 ADCL4 | OTHER | [5 empty] | 211 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_ADCL | 210 | 211 | 212 | 213 | 10 | 190 | 189 | 188 | 187 | 1 | 0.01 | LG_ADCL | 210.000000 | 210.000000 | 210.000000 | 210.000000 | 10.000000 | 190.000000 | 190.000000 | 190.000000 | 190.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 0 |  | RTU | RTU |  | ADCH4 |  |  | MvMoment | No4 AI參考點 90% |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0193 |  |  | 2-C1 |  |  | 90% ＡＩ轉換卡檢查參考點(For No.4 AI Card) |  |  | ADCH_-2000_2000(-2000_2000) |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.AI_ADCH4 | AI 90%參考點 ADCH4 | OTHER | [5 empty] | 212 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_ADCH | 1810 | 1811 | 1812 | 1813 | 10 | 1790 | 1789 | 1788 | 1787 | 1 | 0.01 | LG_ADCH | 1810.000000 | 1810.000000 | 1810.000000 | 1810.000000 | 10.000000 | 1790.000000 | 1790.000000 | 1790.000000 | 1790.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 0 |  | RTU | RTU |  | ADCL5 |  |  | MvMoment | No5 AI參考點 10% |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0256 |  |  | 3-80 |  |  | 10% ＡＩ轉換卡檢查參考點(For No.19 AI Card) |  |  | ADCL_-2000_2000(-2000_2000) |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.AI_ADCL5 | AI 10%參考點 ADCL5 | OTHER | [5 empty] | 273 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_ADCL | 210 | 211 | 212 | 213 | 10 | 190 | 189 | 188 | 187 | 1 | 0.01 | LG_ADCL | 210.000000 | 210.000000 | 210.000000 | 210.000000 | 10.000000 | 190.000000 | 190.000000 | 190.000000 | 190.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 0 |  | RTU | RTU |  | ADCH5 |  |  | MvMoment | No5 AI參考點 90% |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0257 |  |  | 3-81 |  |  | 90% ＡＩ轉換卡檢查參考點(For No.19 AI Card) |  |  | ADCH_-2000_2000(-2000_2000) |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.AI_ADCH5 | AI 90%參考點 ADCH5 | OTHER | [5 empty] | 274 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_ADCH | 1810 | 1811 | 1812 | 1813 | 10 | 1790 | 1789 | 1788 | 1787 | 1 | 0.01 | LG_ADCH | 1810.000000 | 1810.000000 | 1810.000000 | 1810.000000 | 10.000000 | 1790.000000 | 1790.000000 | 1790.000000 | 1790.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 0 |  | RTU | RTU |  | RTU_MCT |  |  | Status | RTU Master Ry | Open/Close | Y | E | DI-SP | [6 empty] | 0107 |  |  | 1-0D-03 |  |  | 161RTU | MCT_ SOE | RTU MASTER RY SOE |  |  | B3/D02_A1 | [16 empty] | 374 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
D02 | 三竹DS | 0 |  | RTU | RTU |  | Test_CB |  |  | Status | TEST CB | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [6 empty] | 0768 |  |  | 1-30-00 |  |  | TEST CB | ON/OFF | TEST CB |  |  | ELEM/ALL | [8 empty] | 三竹DS.TEST_CB | TEST CB | OTHER | [5 empty] | 477 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Close | 1 | Y |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 0 |  | RTU | RTU |  | RTU_R_L |  |  | Status | Remote/Local | Rem/Loc | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0769 |  |  | 1-30-01 |  |  | RTU | L/R | L/R STATUS |  |  | ELEM/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.RTU_S/L | RTU SUPY/LOCAL | OTHER | [5 empty] | 478 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Rem/Loc | Loc | 1 |  |  | LOCAL/SUPERVISORY | SUPERVISORY
D02 | 三竹DS | 0 |  | StaDev | 所內設施 |  | DCV_P |  |  | MvMoment | 直流P電源電壓 |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0252 |  |  | 2-FC |  |  | Locate Empty | V | DC-P 電壓 | kV_-150_150(-2000_2000) |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.直流P電源電壓 | 直流P電源電壓 | OTHER | [5 empty] | 271 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_125P | 70 | 71 | 75 | 150 | 0.2 | 60 | 59 | 55 | -150 | 0.1 | 0.01 | LG_125P | 70.000000 | 70.000000 | 75.000000 | 150.000000 | 0.200000 | 60.000000 | 60.000000 | 55.000000 | -150.000000 | 0.100000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 0 |  | StaDev | 所內設施 |  | DCV_N |  |  | MvMoment | 直流N電源電壓 |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0253 |  |  | 2-FD |  |  | Locate Empty | V | DC-N 電壓 | kV_-150_150(-2000_2000) |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.直流N電源電壓 | 直流N電源電壓 | OTHER | [5 empty] | 272 |  |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_125N | -60 | -59 | -55 | 150 | 0.2 | -70 | -71 | -75 | -150 | 0.1 | 0.01 | LG_125N | -60.000000 | -60.000000 | -55.000000 | 150.000000 | 0.200000 | -70.000000 | -70.000000 | -75.000000 | -150.000000 | 0.100000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 0 |  | StaDev | 所內設施 |  | GEN | 緊急發電機運轉 | Element | Status | 警報等級5動作1 | Normal/Alarm | Y | 5 | DI-SP | [6 empty] | 0832 |  |  | 1-34-00 |  |  | Locate Empty | ON/OFF | 緊急發電機運轉 |  |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.GEN | 緊急發電機運轉 | OTHER | [5 empty] | 530 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Alarm | Alarm | 1 |  |  | ON/OFF | OFF
D02 | 三竹DS | 0 |  | StaDev | 所內設施 |  | PMA |  |  | Status | 電力量測表計故障 | Normal/Fault | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0833 |  |  | 1-34-01 |  |  | Power Meter | A/N | Power Meter 故障警報 PMA |  |  | ELEM/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.PMA | 電力量測表計故障 | OTHER | [5 empty] | 531 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Fault | Fault | 1 |  |  | FAULT/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | StaDev | 所內設施 |  | Water1 |  |  | Status | 地下室淹水1 | Normal/Alarm | Y | 5 | DI-SP | [6 empty] | 0834 |  |  | 1-34-02 |  |  | 地下室 | A/N | 地下室水位警報 |  |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.水位警報(1) | 地下室水位警報(1) | OTHER | [5 empty] | 532 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Alarm | Alarm | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | StaDev | 所內設施 |  | Fire1 |  |  | Status | 火災警報1 | Normal/Alarm | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0836 |  |  | 1-34-04 |  |  | 火災警報(1) | A/N | 火災警報(1)受信總機 |  |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.火災警報(1) | 火災警報(1)受信總機 | OTHER | [5 empty] | 534 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Alarm | Alarm | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | StaDev | 所內設施 |  | Fire2 |  |  | Status | 火災警報2 | Normal/Alarm | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0837 |  |  | 1-34-05 |  |  | 火災警報(2) | A/N | 火災警報(2)建物-4F |  |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.火災警報(2) | 火災警報(2)建物4F | OTHER | [5 empty] | 535 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Alarm | Alarm | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | StaDev | 所內設施 |  | Fire3 |  |  | Status | 火災警報3 | Normal/Alarm | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0838 |  |  | 1-34-06 |  |  | 火災警報(3) | A/N | 火災警報(3)消防通風閘門動作 |  |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.火災警報(3) | 火災警報(3)消防通風閘門動作 | OTHER | [5 empty] | 536 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Alarm | Alarm | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | StaDev | 所內設施 |  | Fire4 |  |  | Status | 火災警報4 | Normal/Alarm | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0839 |  |  | 1-34-07 |  |  | 火災警報(4) | A/N | 火災警報(4) |  |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.火災警報(4) | 火災警報(4) | OTHER | [5 empty] | 537 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Alarm | Alarm | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | StaDev | 所內設施 |  | DD_Light | 路燈照明 | Element | Status | 警報等級5動作2 | Normal/Alarm | Y | 5 | DI-SP | [6 empty] | 0840 |  |  | 1-34-08 |  |  | Locate Empty | A/N | 台南科學園區路燈跳脫警報 |  |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.園區照明ACA | 南科園區路燈照明電源跳脫 | OTHER | [5 empty] | 538 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Alarm | Alarm | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | StaDev | 所內設施 |  | Door1 | 大門 |  | Status | 無人化門禁1 | Close/Open | Y | 5 | DI-SP | [6 empty] | 0841 |  |  | 1-34-09 |  |  | Locate Empty | A/N | 無人化門禁(1) 大門 |  |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.無人化門禁(1) | 無人化門禁(1)建築物大門 | OTHER | [5 empty] | 539 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Close/Open | Close | 0 |  |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 0 |  | StaDev | 所內設施 |  | Door2 | 控制室大門 |  | Status | 無人化門禁2 | Close/Open | Y | 5 | DI-SP | [6 empty] | 0842 |  |  | 1-34-10 |  |  | Locate Empty | CLOSE/OPEN | 無人化門禁(2)控制室大門 |  |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.無人化門禁(2) | 無人化門禁(2)控制室大門 | OTHER | [5 empty] | 540 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Close/Open | Close | 0 |  |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 0 |  | StaDev | 所內設施 |  | Door4 | 防盜(一)保全 |  | Status | 無人化門禁4 | Close/Open | Y | 5 | DI-SP | [6 empty] | 0844 |  |  | 1-34-12 |  |  | Locate Empty | A/N | 無人化門禁(4) 防盜(一)保全 |  |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.無人化防盜(1) | 無人化防盜(1)保全系統 | OTHER | [5 empty] | 541 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Close/Open | Open | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | StaDev | 所內設施 |  | Door5 |  | Element | Status | 無人化門禁5 | Close/Open | Y | 5 | DI-SP | [6 empty] | 0845 |  |  | 1-34-13 |  |  | Locate Empty | A/N | 無人化門禁(5) |  |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.無人化防盜(2) | 無人化防盜(2)sp | OTHER | [5 empty] | 542 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Close/Open | Open | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | StaDev | 所內設施 |  | Lights1 |  |  | Status | 照明1 | OFF/ON | Y | 7 | DI-SP | [6 empty] | 0846 |  |  | 1-34-14 |  |  | Locate Empty | A/N | 開關場照明(A) |  |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.開關場照明(A) | 開關場照明(A) | OTHER | [5 empty] | 543 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | OFF/ON | OFF | 0 | Y |  | ON/OFF | OFF
D02 | 三竹DS | 0 |  | StaDev | 所內設施 |  | DD_Light | 路燈控制 |  | Status | 路燈照明 | OFF/ON | Y | 5 | DI-SP | [6 empty] | 0847 |  |  | 1-34-15 |  |  | Locate Empty | A/N | 台南科學園區路燈控制 |  |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.南科園區照明 | 南科園區路燈照明 | OTHER | [5 empty] | 544 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | OFF/ON | OFF | 0 | Y |  | ON/OFF | OFF
D02 | 三竹DS | 0 |  | StaDev | 所內設施 |  | ACB1 |  |  | Status | 所內電源ACB1 | Close/Open | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0851 |  |  | 1-35-03 |  |  | ACB1 | CLOSE/OPEN | 所內電源 ACB1 |  |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.所內電源ACB1 | 所內電源開關ACB1 | OTHER | [5 empty] | 548 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Close/Open | Close | 0 |  |  | ON/OFF | ON
D02 | 三竹DS | 0 |  | StaDev | 所內設施 |  | ACB2 |  |  | Status | 所內電源ACB2 | Close/Open | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0852 |  |  | 1-35-04 |  |  | ACB2 | CLOSE/OPEN | 所內電源 ACB2 |  |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.所內電源ACB2 | 所內電源開關ACB2 | OTHER | [5 empty] | 549 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Close/Open | Close | 0 |  |  | ON/OFF | ON
D02 | 三竹DS | 0 |  | StaDev | 所內設施 |  | STUV |  |  | Status | 所內電源欠壓 | Normal/Alarm | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0853 |  |  | 1-35-05 |  |  | Locate Empty | A/N | 所內欠壓警報 |  |  | ELEM/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.所內電源欠壓 | 所內電源欠壓警報 | OTHER | [5 empty] | 550 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Alarm | Alarm | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | StaDev | 所內設施 |  | DCA |  |  | Status | 直流電源故障 | Normal/Fault | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0856 |  |  | 1-35-08 |  |  | DCA | A/N | DCA 直流電源故障 |  |  | ELEM/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.直流電源DCA | 直流電源故障警報 | OTHER | [5 empty] | 553 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Fault | Fault | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | StaDev | 所內設施 |  | ACBA |  |  | Status | 所內電源故障 | Normal/Fault | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0857 |  |  | 1-35-09 |  |  | ACBA | A/N | ACB警報 |  |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.所內電源ACBA | 所內電源故障警報 | OTHER | [5 empty] | 554 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Fault | Fault | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | StaDev | 所內設施 |  | CHG1 |  |  | Status | 直流充電機 | Normal/Fault | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0860 |  |  | 1-35-12 |  |  | CHG1 | A/N | #1,#2充電機故障 |  |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.直流充電機故障 | #1,#2直流充電機故障 | OTHER | [5 empty] | 557 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Fault | Fault | 1 |  |  | FAULT/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | StaDev | 所內設施 |  | DCE |  |  | Status | 直流電源接地故障 | Normal/Fault | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0861 |  |  | 1-35-13 |  |  | DCE | A/N | DCE 直流接地 |  |  | ELEM/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.直流電源DCE | 直流電源接地故障警報 | OTHER | [5 empty] | 558 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Fault | Fault | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | StaDev | 所內設施 |  | PSA |  |  | Status | 變電所內其他重故障 | Normal/Alarm | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0864 |  |  | 1-36-00 |  |  | PSF | A/N | 其他重故障 |  |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.其他輕故障 | 變電所內其他輕故障 | OTHER | [5 empty] | 561 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Alarm | Alarm | 1 |  |  | FAULT/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | StaDev | 所內設施 |  | PSF |  |  | Status | 變電所內其他輕故障 | Normal/Alarm | Y | 5 | DI-SP | [6 empty] | 0865 |  |  | 1-36-01 |  |  | PSA | A/N | 其他輕故障 |  |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.其他重故障 | 變電所內其他重故障 | OTHER | [5 empty] | 562 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Alarm | Alarm | 1 |  |  | FAULT/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | StaDev | 所內設施 |  | OilLeak1 |  |  | Status | 洩油池水位警報1 | Normal/Alarm | Y | 5 | DI-SP | [6 empty] | 0869 |  |  | 1-36-05 |  |  | OW1 | A/N | 蓄油池水位警報OW1 |  |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.洩油池水位警報 | 洩油池水位警報 | OTHER | [5 empty] | 566 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Alarm | Alarm | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | StaDev | 所內設施 |  | OilLeak2 |  |  | Status | 洩油池水位警報2 | Normal/Alarm | Y | 5 | DI-SP | [6 empty] | 0870 |  |  | 1-36-06 |  |  | OW2 | A/N | 蓄油池水位警報OW2 |  |  | B3/D02_A1 | [16 empty] | 567 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
D02 | 三竹DS | 0 |  | StaDev | 所內設施 |  | CHG2 |  |  | Status | 通訊充電機 | Normal/Fault | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0871 |  |  | 1-36-07 |  |  | CHG2 | A/N | 通訊充電機故障 |  |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.通訊充電機故障 | 變電所通訊充電機故障 | OTHER | [5 empty] | 568 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Fault | Fault | 1 |  |  | FAULT/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | StaDev | 所內設施 |  | CommACF |  |  | Status | 通訊設備AC | Normal/Fault | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0872 |  |  | 1-36-08 |  |  | Locate Empty | A/N | 通訊設備 AC故障 |  |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.通訊設備AC故障 | 通訊設備AC故障 | OTHER | [5 empty] | 569 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Fault | Fault | 1 |  |  | FAULT/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | StaDev | 所內設施 |  | R_Temp |  |  | Status | 溫度警報 | Normal/Alarm | Y | 5 | DI-SP | [6 empty] | 0875 |  |  | 1-36-11 |  |  | Locate Empty | A/N | 通信室溫控警報 |  |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.通信機房溫度 | 通信機房溫度警報 | OTHER | [5 empty] | 570 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Alarm | Alarm | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | StaDev | 所內設施 |  | AIRCON |  |  | Status | 冷氣跳脫 | Normal/Alarm | Y | 5 | DI-SP | [6 empty] | 1108 |  |  | 2-35-04 |  |  | 空調機 | A/M | 空調機跳脫警報 |  |  | B3/D02_A1 | [8 empty] | 三竹DS.空調機故障 | 空調機故障或電源跳脫 | OTHER | [5 empty] | 640 |  |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Alarm | Normal | 0 |  |  | NORMAL/FAULT | NORMAL

## 計算點
B1 Name | B1 Text | B2 Name | B2 Text | B3 Name | B3 Text | Element Desc | Element Name | Element Text | Manual Adjustment | Info Name | Info Text | ValueName | GenSUM | AL1/3/5/7 | AI/DI Type | Info Order | AoR | MvLimName | MvLim01U | MvLim02U | MvLim03U | MvLim04U | AlarmDeadband | MvLim01L | MvLim02L | MvLim03L | MvLim04L | Deadband | ZeroDeadband | PointName | PointDesc | GraphicDesc | CalculateName | MvLimName | FormulaName | OPRD1 | OPRD2 | OPRD3 | OPRD4 | OPRD5 | OPRD6 | OPRD7 | OPRD8 | OPRD9 | OPRD10 | OPRD11 | OPRD12 | OPRD13 | OPRD14 | OPRD15 | OPRD16 | OPRD17 | OPRD18 | OPRD19 | OPRD20 | OPRD21 | OPRD22 | OPRD23 | OPRD24 | OPRD25 | OPRD26 | OPRD27 | OPRD28 | OPRD29 | OPRD30 | OPRD31 | OPRD32 | OPRD33 | OPRD34 | OPRD35 | OPRD36 | OPRD37 | OPRD38 | OPRD39 | OPRD40 | OPRD41 | OPRD42 | OPRD43 | OPRD44 | OPRD45 | OPRD46 | OPRD47 | OPRD48 | OPRD49 | OPRD50
D02 | 三竹DS | 0 |  | CalcPoint |  |  | Vbs4 | [9 empty] | B1/D02_A1 | [12 empty] | 三竹DS.161KV_BUS_KV | 161KV BUS BEST SOURCE | BUS | BEST_SOURCE_161KV_2 | LG_161 | v_best_161_12 | OPRD1: D02/161/1BUS/V; OPRD2: D02/161/2BUS/V
D02 | 三竹DS | 0 |  | CalcPoint |  |  | OPRN1 | [9 empty] | B1/D02_A1 | [15 empty] | BEST_SOURCE_1 |  | pwr_cnd1 | OPRD1: NULL; OPRD2: NULL; OPRD3: NULL; OPRD4: D02/0/CalcPoint/Vbs4; OPRD5: NULL; OPRD6: NULL; OPRD7: NULL; OPRD8: NULL; OPRD9: NULL
D02 | 三竹DS | 0 |  | CalcPoint |  |  | OPRN2_MW | [9 empty] | B1/D02_A1 | [15 empty] | TOT_1MTR_CAL |  | p_sum_8 | OPRD1: D02/161/1510/MW; OPRD2: D02/161/1520/MW; OPRD3: D02/161/1530/MW; OPRD4: D02/161/1540/MW; OPRD5: D02/161/1550/MW; OPRD6: D02/161/1560/MW; OPRD7: D02/161/1570/MW; OPRD8: D02/161/1580/MW
D02 | 三竹DS | 0 |  | CalcPoint |  |  | OPRN2 | [9 empty] | B1/D02_A1 | [15 empty] | PWRFAIL_CND2_1 |  | pwr_cnd2 | OPRD1: D02/0/CalcPoint/OPRN2_MW
D02 | 三竹DS | 0 |  | CalcPoint |  |  | PRFL_UL | [9 empty] | B1/D02_A1 | [17 empty] | none
D02 | 三竹DS | 0 |  | CalcPoint |  |  | PWR_FAIL | [9 empty] | B1/D02_A1 | [15 empty] | PWR_FAIL_CAL |  | pwr_fail | OPRD1: D02/0/CalcPoint/OPRN1; OPRD2: D02/0/CalcPoint/OPRN2; OPRD3: D02/0/CalcPoint/PRFL_UL
D02 | 三竹DS |  |  | 1DTR | 1DTR |  | I_R |  |  | MvMoment | R相AMP |  | Y |  | AI |  | B1/D02_A1 | [15 empty] | MTR_PQ_CAL |  | dtr_sum_cal | OPRD1: D02/22/310/I_R; OPRD2: D02/22/320/I_R
D02 | 三竹DS |  |  | 1DTR | 1DTR |  | I_S |  |  | MvMoment | S相AMP |  | Y |  | AI |  | B1/D02_A1 | [15 empty] | MTR_PQ_CAL |  | dtr_sum_cal | OPRD1: D02/22/310/I_S; OPRD2: D02/22/320/I_S
D02 | 三竹DS |  |  | 1DTR | 1DTR |  | I_T |  |  | MvMoment | T相AMP |  | Y |  | AI |  | B1/D02_A1 | [15 empty] | MTR_PQ_CAL |  | dtr_sum_cal | OPRD1: D02/22/310/I_T; OPRD2: D02/22/320/I_T
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1510 | 南科～三竹一路(1510) |  | I |  |  | MvMoment | AMP |  | Y |  | AI |  | B2/D02_A1 | [12 empty] | 三竹DS.1510_AMP | 南科三竹ㄧ路 AMP | LINE161 | AMP_CAL | C20R1792 | amp_cal | OPRD1: D02/161/1510/MW; OPRD2: D02/161/1510/MVAR; OPRD3: D02/0/CalcPoint/Vbs4
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1520 | 南科～三竹二路(1520) |  | I |  |  | MvMoment | AMP |  | Y |  | AI |  | B2/D02_A1 | [12 empty] | 三竹DS.1520_AMP | 南科二路 AMP | LINE161 | AMP_CAL | C20R1792 | amp_cal | OPRD1: D02/161/1520/MW; OPRD2: D02/161/1520/MVAR; OPRD3: D02/0/CalcPoint/Vbs4
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1530 | 三竹～豐華一路(1530) |  | I |  |  | MvMoment | AMP |  | Y |  | AI |  | B2/D02_A1 | [12 empty] | 三竹DS.1530_AMP | 三竹豐華一路 AMP | LINE161 | AMP_CAL | C20R1792 | amp_cal | OPRD1: D02/161/1530/MW; OPRD2: D02/161/1530/MVAR; OPRD3: D02/0/CalcPoint/Vbs4
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1540 | 三竹～豐華二路(1540) |  | I |  |  | MvMoment | AMP |  | Y |  | AI |  | B2/D02_A1 | [12 empty] | 三竹DS.1540_AMP | 三竹豐華二路 AMP | LINE161 | AMP_CAL | C20R1792 | amp_cal | OPRD1: D02/161/1540/MW; OPRD2: D02/161/1540/MVAR; OPRD3: D02/0/CalcPoint/Vbs4
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1550 | 三竹～聯電三線(1550) |  | I |  |  | MvMoment | AMP |  | Y |  | AI |  | B2/D02_A1 | [12 empty] | 三竹DS.1550_AMP | 三竹聯電三線 AMP | LINE161 | AMP_CAL | C20R0964 | amp_cal | OPRD1: D02/161/1550/MW; OPRD2: D02/161/1550/MVAR; OPRD3: D02/0/CalcPoint/Vbs4
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1560 | 三竹～和鑫線(1560) |  | I |  |  | MvMoment | AMP |  | Y |  | AI |  | B2/D02_A1 | [12 empty] | 三竹DS.1560_AMP | 三竹和鑫線 AMP | LINE161 | AMP_CAL | C20R0964 | amp_cal | OPRD1: D02/161/1560/MW; OPRD2: D02/161/1560/MVAR; OPRD3: D02/0/CalcPoint/Vbs4
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1570 | 三竹～奇晶二線(1570) |  | I |  |  | MvMoment | AMP |  | Y |  | AI |  | B2/D02_A1 | [12 empty] | 三竹DS.1570_AMP | 三竹奇晶二線 AMP | LINE161 | AMP_CAL | C20R0964 | amp_cal | OPRD1: D02/161/1570/MW; OPRD2: D02/161/1570/MVAR; OPRD3: D02/0/CalcPoint/Vbs4
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1580 | 三竹～奇晶五線(1580) |  | I |  |  | MvMoment | AMP |  | Y |  | AI |  | B2/D02_A1 | [12 empty] | 三竹DS.1580_AMP | 三竹奇晶五線 AMP | LINE161 | AMP_CAL | C20R0964 | amp_cal | OPRD1: D02/161/1580/MW; OPRD2: D02/161/1580/MVAR; OPRD3: D02/0/CalcPoint/Vbs4
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 1ABUS | #1ABUS |  | UVA |  |  | Status | 27/59 RY(欠壓或過壓) | Normal/Trip | Y | 3 | DI-SP |  | B3/D02_A1 | [15 empty] | BUS_UV |  | bus_uv | OPRD1: D02/22/1ABUS/V
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 1BBUS | #1BBUS |  | UVA |  |  | Status | 27/59 RY(欠壓或過壓) | Normal/Trip | Y | 3 | DI-SP |  | B3/D02_A1 | [15 empty] | BUS_UV |  | bus_uv | OPRD1: D02/22/1BBUS/V
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 3BUS | #3BUS |  | UVA |  |  | Status | 27/59 RY(欠壓或過壓) | Normal/Trip | Y | 3 | DI-SP |  | B3/D02_A1 | [15 empty] | BUS_UV |  | bus_uv | OPRD1: D02/22/3BUS/V
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 4BUS | #4BUS |  | UVA |  |  | Status | 27/59 RY(欠壓或過壓) | Normal/Trip | Y | 3 | DI-SP |  | B3/D02_A1 | [15 empty] | BUS_UV |  | bus_uv | OPRD1: D02/22/4BUS/V
D02 | 三竹DS |  |  | 1DTR(A) | #1DTR(A) |  | TR_PERM | [9 empty] | B1/D02_A1 | [12 empty] | 三竹DS.#1DTR(A)_PERM | #1DTR(A) TAP PERMISSION POINT | MTR | DTR_PERM |  | dtr_perm | OPRD1: D02//1DTR(A)/SupLocal; OPRD2: D02//1DTR(A)/Tap Chan
D02 | 三竹DS |  |  | 1DTR(B) | #1DTR(B) |  | TR_PERM | [9 empty] | B1/D02_A1 | [12 empty] | 三竹DS.#1DTR(B)_PERM | #1DTR TAP PERMISSION POINT | MTR | DTR_PERM |  | dtr_perm | OPRD1: D02//1DTR(B)/SupLocal; OPRD2: D02//1DTR(B)/Tap Chan
D02 | 三竹DS |  |  | 3DTR | #3DTR |  | TR_PERM | [9 empty] | B1/D02_A1 | [12 empty] | 三竹DS.#3DTR_PERM | #3DTR TAP PERMISSION POINT | MTR | DTR_PERM |  | dtr_perm | OPRD1: D02//3DTR/SupLocal; OPRD2: D02//3DTR/Tap Chan
D02 | 三竹DS |  |  | 4DTR | #4DTR |  | TR_PERM | [9 empty] | B1/D02_A1 | [12 empty] | 三竹DS.#4DTR_PERM | #4DTR TAP PERMISSION POINT | MTR | DTR_PERM |  | dtr_perm | OPRD1: D02//4DTR/SupLocal; OPRD2: D02//4DTR/Tap Chan
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU51 | 竹五十一線(KU51) |  | kVA |  |  | MvMoment | KVA |  | Y |  | AI |  | B2/D02_D1 | [15 empty] | KVA_CAL |  | kva_cal | OPRD1: D02/22/1ABUS/V; OPRD2: D02/22/KU51/I_R; OPRD3: D02/22/KU51/I_S; OPRD4: D02/22/KU51/I_T
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU52 | 竹五十二線(KU52) |  | kVA |  |  | MvMoment | KVA |  | Y |  | AI |  | B2/D02_D1 | [15 empty] | KVA_CAL |  | kva_cal | OPRD1: D02/22/1ABUS/V; OPRD2: D02/22/KU52/I_R; OPRD3: D02/22/KU52/I_S; OPRD4: D02/22/KU52/I_T
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU53 | 竹五十三線(KU53) |  | kVA |  |  | MvMoment | KVA |  | Y |  | AI |  | B2/D02_D1 | [15 empty] | KVA_CAL |  | kva_cal | OPRD1: D02/22/1ABUS/V; OPRD2: D02/22/KU53/I_R; OPRD3: D02/22/KU53/I_S; OPRD4: D02/22/KU53/I_T
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU54 | 竹五十四線(KU54) |  | kVA |  |  | MvMoment | KVA |  | Y |  | AI |  | B2/D02_D1 | [15 empty] | KVA_CAL |  | kva_cal | OPRD1: D02/22/1ABUS/V; OPRD2: D02/22/KU54/I_R; OPRD3: D02/22/KU54/I_S; OPRD4: D02/22/KU54/I_T
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU55 | 竹五十五線(KU55) |  | kVA |  |  | MvMoment | KVA |  | Y |  | AI |  | B2/D02_D1 | [15 empty] | KVA_CAL |  | kva_cal | OPRD1: D02/22/1BBUS/V; OPRD2: D02/22/KU55/I_R; OPRD3: D02/22/KU55/I_S; OPRD4: D02/22/KU55/I_T
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU56 | 竹五十六線(KU56) |  | kVA |  |  | MvMoment | KVA |  | Y |  | AI |  | B2/D02_D1 | [15 empty] | KVA_CAL |  | kva_cal | OPRD1: D02/22/1BBUS/V; OPRD2: D02/22/KU56/I_R; OPRD3: D02/22/KU56/I_S; OPRD4: D02/22/KU56/I_T
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU57 | 竹五十七線(KU57) |  | kVA |  |  | MvMoment | KVA |  | Y |  | AI |  | B2/D02_D1 | [15 empty] | KVA_CAL |  | kva_cal | OPRD1: D02/22/1BBUS/V; OPRD2: D02/22/KU57/I_R; OPRD3: D02/22/KU57/I_S; OPRD4: D02/22/KU57/I_T
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU58 | 竹五十八線(KU58) |  | kVA |  |  | MvMoment | KVA |  | Y |  | AI |  | B2/D02_D1 | [15 empty] | KVA_CAL |  | kva_cal | OPRD1: D02/22/1BBUS/V; OPRD2: D02/22/KU58/I_R; OPRD3: D02/22/KU58/I_S; OPRD4: D02/22/KU58/I_T
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU61 | 竹六十一線(KU61) |  | kVA |  |  | MvMoment | KVA |  | Y |  | AI |  | B2/D02_D1 | [15 empty] | KVA_CAL |  | kva_cal | OPRD1: D02/22/3BUS/V; OPRD2: D02/22/KU61/I_R; OPRD3: D02/22/KU61/I_S; OPRD4: D02/22/KU61/I_T
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU62 | 竹六十二線(KU62) |  | kVA |  |  | MvMoment | KVA |  | Y |  | AI |  | B2/D02_D1 | [15 empty] | KVA_CAL |  | kva_cal | OPRD1: D02/22/3BUS/V; OPRD2: D02/22/KU62/I_R; OPRD3: D02/22/KU62/I_S; OPRD4: D02/22/KU62/I_T
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU63 | 竹六十三線(KU63) |  | kVA |  |  | MvMoment | KVA |  | Y |  | AI |  | B2/D02_D1 | [15 empty] | KVA_CAL |  | kva_cal | OPRD1: D02/22/3BUS/V; OPRD2: D02/22/KU63/I_R; OPRD3: D02/22/KU63/I_S; OPRD4: D02/22/KU63/I_T
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU64 | 竹六十四線(KU64) |  | kVA |  |  | MvMoment | KVA |  | Y |  | AI |  | B2/D02_D1 | [15 empty] | KVA_CAL |  | kva_cal | OPRD1: D02/22/3BUS/V; OPRD2: D02/22/KU64/I_R; OPRD3: D02/22/KU64/I_S; OPRD4: D02/22/KU64/I_T
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU65 | 竹六十五線(KU65) |  | kVA |  |  | MvMoment | KVA |  | Y |  | AI |  | B2/D02_D1 | [15 empty] | KVA_CAL |  | kva_cal | OPRD1: D02/22/3BUS/V; OPRD2: D02/22/KU65/I_R; OPRD3: D02/22/KU65/I_S; OPRD4: D02/22/KU65/I_T
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU66 | 竹六十六線(KU66) |  | kVA |  |  | MvMoment | KVA |  | Y |  | AI |  | B2/D02_D1 | [15 empty] | KVA_CAL |  | kva_cal | OPRD1: D02/22/3BUS/V; OPRD2: D02/22/KU66/I_R; OPRD3: D02/22/KU66/I_S; OPRD4: D02/22/KU66/I_T
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU67 | 竹六十七線(KU67) |  | kVA |  |  | MvMoment | KVA |  | Y |  | AI |  | B2/D02_D1 | [15 empty] | KVA_CAL |  | kva_cal | OPRD1: D02/22/3BUS/V; OPRD2: D02/22/KU67/I_R; OPRD3: D02/22/KU67/I_S; OPRD4: D02/22/KU67/I_T
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU68 | 竹六十八線(KU68) |  | kVA |  |  | MvMoment | KVA |  | Y |  | AI |  | B2/D02_D1 | [15 empty] | KVA_CAL |  | kva_cal | OPRD1: D02/22/3BUS/V; OPRD2: D02/22/KU68/I_R; OPRD3: D02/22/KU68/I_S; OPRD4: D02/22/KU68/I_T
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU71 | 竹七十一線(KU71) |  | kVA |  |  | MvMoment | KVA |  | Y |  | AI |  | B2/D02_D1 | [15 empty] | KVA_CAL |  | kva_cal | OPRD1: D02/22/4BUS/V; OPRD2: D02/22/KU71/I_R; OPRD3: D02/22/KU71/I_S; OPRD4: D02/22/KU71/I_T
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU72 | 竹七十二線(KU72) |  | kVA |  |  | MvMoment | KVA |  | Y |  | AI |  | B2/D02_D1 | [15 empty] | KVA_CAL |  | kva_cal | OPRD1: D02/22/4BUS/V; OPRD2: D02/22/KU72/I_R; OPRD3: D02/22/KU72/I_S; OPRD4: D02/22/KU72/I_T
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU73 | 竹七十三線(KU73) |  | kVA |  |  | MvMoment | KVA |  | Y |  | AI |  | B2/D02_D1 | [15 empty] | KVA_CAL |  | kva_cal | OPRD1: D02/22/4BUS/V; OPRD2: D02/22/KU73/I_R; OPRD3: D02/22/KU73/I_S; OPRD4: D02/22/KU73/I_T
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU74 | 竹七十四線(KU74) |  | kVA |  |  | MvMoment | KVA |  | Y |  | AI |  | B2/D02_D1 | [15 empty] | KVA_CAL |  | kva_cal | OPRD1: D02/22/4BUS/V; OPRD2: D02/22/KU74/I_R; OPRD3: D02/22/KU74/I_S; OPRD4: D02/22/KU74/I_T
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU75 | 竹七十五線(KU75) |  | kVA |  |  | MvMoment | KVA |  | Y |  | AI |  | B2/D02_D1 | [15 empty] | KVA_CAL |  | kva_cal | OPRD1: D02/22/4BUS/V; OPRD2: D02/22/KU75/I_R; OPRD3: D02/22/KU75/I_S; OPRD4: D02/22/KU75/I_T
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU76 | 竹七十六線(KU76) |  | kVA |  |  | MvMoment | KVA |  | Y |  | AI |  | B2/D02_D1 | [15 empty] | KVA_CAL |  | kva_cal | OPRD1: D02/22/4BUS/V; OPRD2: D02/22/KU76/I_R; OPRD3: D02/22/KU76/I_S; OPRD4: D02/22/KU76/I_T
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU77 | 竹七十七線(KU77) |  | kVA |  |  | MvMoment | KVA |  | Y |  | AI |  | B2/D02_D1 | [15 empty] | KVA_CAL |  | kva_cal | OPRD1: D02/22/4BUS/V; OPRD2: D02/22/KU77/I_R; OPRD3: D02/22/KU77/I_S; OPRD4: D02/22/KU77/I_T
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU78 | 竹七十八線(KU78) |  | kVA |  |  | MvMoment | KVA |  | Y |  | AI |  | B2/D02_D1 | [15 empty] | KVA_CAL |  | kva_cal | OPRD1: D02/22/4BUS/V; OPRD2: D02/22/KU78/I_R; OPRD3: D02/22/KU78/I_S; OPRD4: D02/22/KU78/I_T
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU51 | 竹五十一線(KU51) |  | kW |  |  | MvMoment | KW |  | Y |  | AI |  | B2/D02_D1 | [15 empty] | KW_CAL |  | kw_cal | OPRD1: D02/22/KU51/kVA; OPRD2: D02/22/KU51/KVAR
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU52 | 竹五十二線(KU52) |  | kW |  |  | MvMoment | KW |  | Y |  | AI |  | B2/D02_D1 | [15 empty] | KW_CAL |  | kw_cal | OPRD1: D02/22/KU52/kVA; OPRD2: D02/22/KU52/KVAR
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU53 | 竹五十三線(KU53) |  | kW |  |  | MvMoment | KW |  | Y |  | AI |  | B2/D02_D1 | [15 empty] | KW_CAL |  | kw_cal | OPRD1: D02/22/KU53/kVA; OPRD2: D02/22/KU53/KVAR
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU54 | 竹五十四線(KU54) |  | kW |  |  | MvMoment | KW |  | Y |  | AI |  | B2/D02_D1 | [15 empty] | KW_CAL |  | kw_cal | OPRD1: D02/22/KU54/kVA; OPRD2: D02/22/KU54/KVAR
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU55 | 竹五十五線(KU55) |  | kW |  |  | MvMoment | KW |  | Y |  | AI |  | B2/D02_D1 | [15 empty] | KW_CAL |  | kw_cal | OPRD1: D02/22/KU55/kVA; OPRD2: D02/22/KU55/KVAR
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU56 | 竹五十六線(KU56) |  | kW |  |  | MvMoment | KW |  | Y |  | AI |  | B2/D02_D1 | [15 empty] | KW_CAL |  | kw_cal | OPRD1: D02/22/KU56/kVA; OPRD2: D02/22/KU56/KVAR
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU57 | 竹五十七線(KU57) |  | kW |  |  | MvMoment | KW |  | Y |  | AI |  | B2/D02_D1 | [15 empty] | KW_CAL |  | kw_cal | OPRD1: D02/22/KU57/kVA; OPRD2: D02/22/KU57/KVAR
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU58 | 竹五十八線(KU58) |  | kW |  |  | MvMoment | KW |  | Y |  | AI |  | B2/D02_D1 | [15 empty] | KW_CAL |  | kw_cal | OPRD1: D02/22/KU58/kVA; OPRD2: D02/22/KU58/KVAR
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU61 | 竹六十一線(KU61) |  | kW |  |  | MvMoment | KW |  | Y |  | AI |  | B2/D02_D1 | [15 empty] | KW_CAL |  | kw_cal | OPRD1: D02/22/KU61/kVA; OPRD2: D02/22/KU61/KVAR
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU62 | 竹六十二線(KU62) |  | kW |  |  | MvMoment | KW |  | Y |  | AI |  | B2/D02_D1 | [15 empty] | KW_CAL |  | kw_cal | OPRD1: D02/22/KU62/kVA; OPRD2: D02/22/KU62/KVAR
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU63 | 竹六十三線(KU63) |  | kW |  |  | MvMoment | KW |  | Y |  | AI |  | B2/D02_D1 | [15 empty] | KW_CAL |  | kw_cal | OPRD1: D02/22/KU63/kVA; OPRD2: D02/22/KU63/KVAR
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU64 | 竹六十四線(KU64) |  | kW |  |  | MvMoment | KW |  | Y |  | AI |  | B2/D02_D1 | [15 empty] | KW_CAL |  | kw_cal | OPRD1: D02/22/KU64/kVA; OPRD2: D02/22/KU64/KVAR
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU65 | 竹六十五線(KU65) |  | kW |  |  | MvMoment | KW |  | Y |  | AI |  | B2/D02_D1 | [15 empty] | KW_CAL |  | kw_cal | OPRD1: D02/22/KU65/kVA; OPRD2: D02/22/KU65/KVAR
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU66 | 竹六十六線(KU66) |  | kW |  |  | MvMoment | KW |  | Y |  | AI |  | B2/D02_D1 | [15 empty] | KW_CAL |  | kw_cal | OPRD1: D02/22/KU66/kVA; OPRD2: D02/22/KU66/KVAR
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU67 | 竹六十七線(KU67) |  | kW |  |  | MvMoment | KW |  | Y |  | AI |  | B2/D02_D1 | [15 empty] | KW_CAL |  | kw_cal | OPRD1: D02/22/KU67/kVA; OPRD2: D02/22/KU67/KVAR
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU68 | 竹六十八線(KU68) |  | kW |  |  | MvMoment | KW |  | Y |  | AI |  | B2/D02_D1 | [15 empty] | KW_CAL |  | kw_cal | OPRD1: D02/22/KU68/kVA; OPRD2: D02/22/KU68/KVAR
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU71 | 竹七十一線(KU71) |  | kW |  |  | MvMoment | KW |  | Y |  | AI |  | B2/D02_D1 | [15 empty] | KW_CAL |  | kw_cal | OPRD1: D02/22/KU71/kVA; OPRD2: D02/22/KU71/KVAR
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU72 | 竹七十二線(KU72) |  | kW |  |  | MvMoment | KW |  | Y |  | AI |  | B2/D02_D1 | [15 empty] | KW_CAL |  | kw_cal | OPRD1: D02/22/KU72/kVA; OPRD2: D02/22/KU72/KVAR
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU73 | 竹七十三線(KU73) |  | kW |  |  | MvMoment | KW |  | Y |  | AI |  | B2/D02_D1 | [15 empty] | KW_CAL |  | kw_cal | OPRD1: D02/22/KU73/kVA; OPRD2: D02/22/KU73/KVAR
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU74 | 竹七十四線(KU74) |  | kW |  |  | MvMoment | KW |  | Y |  | AI |  | B2/D02_D1 | [15 empty] | KW_CAL |  | kw_cal | OPRD1: D02/22/KU74/kVA; OPRD2: D02/22/KU74/KVAR
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU75 | 竹七十五線(KU75) |  | kW |  |  | MvMoment | KW |  | Y |  | AI |  | B2/D02_D1 | [15 empty] | KW_CAL |  | kw_cal | OPRD1: D02/22/KU75/kVA; OPRD2: D02/22/KU75/KVAR
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU76 | 竹七十六線(KU76) |  | kW |  |  | MvMoment | KW |  | Y |  | AI |  | B2/D02_D1 | [15 empty] | KW_CAL |  | kw_cal | OPRD1: D02/22/KU76/kVA; OPRD2: D02/22/KU76/KVAR
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU77 | 竹七十七線(KU77) |  | kW |  |  | MvMoment | KW |  | Y |  | AI |  | B2/D02_D1 | [15 empty] | KW_CAL |  | kw_cal | OPRD1: D02/22/KU77/kVA; OPRD2: D02/22/KU77/KVAR
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU78 | 竹七十八線(KU78) |  | kW |  |  | MvMoment | KW |  | Y |  | AI |  | B2/D02_D1 | [15 empty] | KW_CAL |  | kw_cal | OPRD1: D02/22/KU78/kVA; OPRD2: D02/22/KU78/KVAR
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 210 | #1SC(210) |  | MVAR |  |  | MvMoment | MVAR |  | Y |  | AI |  | B3/D02_A1 | [12 empty] | 三竹DS.210_SC_MVAR | 23KV#1SC MVAR | SC | SC_LBS_23 | LG_MVAR | sc_mvar | OPRD1: D02/22/210/CB; OPRD2: 13.8; OPRD3: 0
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 220 | #2SC(220) |  | MVAR |  |  | MvMoment | MVAR |  | Y |  | AI |  | B3/D02_A1 | [12 empty] | 三竹DS.220_SC_MVAR | 23KV#2SC MVAR | SC | SC_LBS_23 | LG_MVAR | sc_mvar | OPRD1: D02/22/220/CB; OPRD2: 13.8; OPRD3: 0
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 250 | #5SC(250) |  | MVAR |  |  | MvMoment | MVAR |  | Y |  | AI |  | B3/D02_A1 | [12 empty] | 三竹DS.250_SC_MVAR | 23KV#5SC MVAR | SC | SC_CAL_23 | LG_MVAR | sc_mvar | OPRD1: D02/22/250/CB; OPRD2: 13.8; OPRD3: 0
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 260 | #6SC(260) |  | MVAR |  |  | MvMoment | MVAR |  | Y |  | AI |  | B3/D02_A1 | [12 empty] | 三竹DS.260_SC_MVAR | 23KV#6SC MVAR | SC | SC_CAL_23 | LG_MVAR | sc_mvar | OPRD1: D02/22/260/CB; OPRD2: 13.8; OPRD3: 0
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 270 | #7SC(270) |  | MVAR |  |  | MvMoment | MVAR |  | Y |  | AI |  | B3/D02_A1 | [12 empty] | 三竹DS.270_SC_MVAR | 23KV#7SC MVAR | SC | SC_CAL_23 | LG_MVAR | sc_mvar | OPRD1: D02/22/270/CB; OPRD2: 13.8; OPRD3: 0
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 280 | #8SC(280) |  | MVAR |  |  | MvMoment | MVAR |  | Y |  | AI |  | B3/D02_A1 | [12 empty] | 三竹DS.280_SC_MVAR | 23KV#8SC MVAR | SC | SC_CAL_23 | LG_MVAR | sc_mvar | OPRD1: D02/22/280/CB; OPRD2: 13.8; OPRD3: 0
D02 | 三竹DS | 0 |  | CalcPoint |  |  | SUBA |  |  | Status | 變電所重故障 | Normal/Alarm | Y | 3 | DI-SP |  | B1/D02_A1 | [12 empty] | 三竹DS.變電所重故障 | 變電所重故障點燈 (AD) | OTHER | STATION_FAULT_14 |  | com_alarm_40 | D02//1DTR/63Q | D02//1DTR/96D | D02//1DTR/96B2 | D02//1DTR/96B1 | D02//1DTR/51ZA | D02//1DTR/TRA | D02//1DTR/87A | D02//1DTR/96PA | D02//3DTR/96PA | D02//3DTR/51ZA | D02//3DTR/TRA | D02//3DTR/87A | D02//3DTR/96B1 | D02//3DTR/96B2 | D02//3DTR/96D | D02//3DTR/63Q | D02//4DTR/96B1 | D02//4DTR/96B2 | D02//4DTR/TRA | D02//4DTR/96D | D02//4DTR/63Q | D02//4DTR/96PA | D02//4DTR/51ZA | D02//4DTR/87A | D02/161/1750/PHA | D02/161/1750/GDA | D02/161/1770/PHA | D02/161/1770/GDA | D02/161/1780/PHA | D02/161/1780/GDA | D02/161/1BUS/87A | D02/161/2BUS/87A | D02/22/310/GDA | D02/22/310/PHA | D02/22/320/GDA | D02/22/320/PHA | D02/22/350/PHA | D02/22/350/GDA | D02/22/370/PHA | D02/22/370/GDA
D02 | 三竹DS | 0 |  | CalcPoint |  |  | SUBF |  |  | Status | 變電所輕故障 | Normal/Alarm | Y | 5 | DI-SP |  | B1/D02_A1 | [12 empty] | 三竹DS.變電所輕故障 | 變電所輕故障點燈 (AD) | OTHER | STATION_FAULT_3 |  | com_alarm_3 | OPRD1: D02//1DTR/TRF; OPRD2: D02//3DTR/TRF; OPRD3: D02//4DTR/TRF
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1750_D1 | #1DTR(1750) |  | CB |  |  | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | ELEM/D02_D1 | [17 empty] | lamp2CC | OPRD1: D02/161/1750/CB
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 310_D1 | #1DTR(A)(310) |  | CB |  |  | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | ELEM/D02_D1 | [17 empty] | lamp2CC | OPRD1: D02/22/310/CB
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 320_D1 | #1DTR(B)(320) |  | CB |  |  | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | ELEM/D02_D1 | [17 empty] | lamp2CC | OPRD1: D02/22/320/CB
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1770_D1 | #3DTR(1770) |  | CB |  |  | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | ELEM/D02_D1 | [17 empty] | lamp2CC | OPRD1: D02/161/1770/CB
D02 | 三竹DS | NULL | NULLkV | 1DTR_D1 | #1DTR |  | CB |  |  | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | ELEM/D02_D1 | [17 empty] | lamp2CC | OPRD1: D02/NULL/1DTR/CB
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1780_D1 | #4DTR(1780) |  | CB |  |  | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | ELEM/D02_D1 | [17 empty] | lamp2CC | OPRD1: D02/161/1780/CB
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 370_D1 | #4DTR(370) |  | CB |  |  | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | ELEM/D02_D1 | [17 empty] | lamp2CC | OPRD1: D02/22/370/CB
D02 | 三竹DS | 0 |  | RTU_D1 | RTU |  | RTU_R_L |  |  | Status | Remote/Local | Rem/Loc | Y | 3 | DI-SP |  | ELEM/D02_D1 | [17 empty] | lamp2CC | OPRD1: D02/0/RTU/RTU_R_L
D02 | 三竹DS | 0 |  | StaDev_D1 | 所內設施 |  | PMA |  |  | Status | 電力量測表計故障 | Normal/Fault | Y | 3 | DI-SP |  | ELEM/D02_D1 | [17 empty] | lamp2CC | OPRD1: D02/0/StaDev/PMA
D02 | 三竹DS | 0 |  | StaDev_D1 | 所內設施 |  | STUV |  |  | Status | 所內電源欠壓 | Normal/Alarm | Y | 3 | DI-SP |  | ELEM/D02_D1 | [17 empty] | lamp2CC | OPRD1: D02/0/StaDev/STUV
D02 | 三竹DS | 0 |  | StaDev_D1 | 所內設施 |  | DCA |  |  | Status | 直流電源故障 | Normal/Fault | Y | 3 | DI-SP |  | ELEM/D02_D1 | [17 empty] | lamp2CC | OPRD1: D02/0/StaDev/DCA
D02 | 三竹DS | 0 |  | StaDev_D1 | 所內設施 |  | DCE |  |  | Status | 直流電源接地故障 | Normal/Fault | Y | 3 | DI-SP |  | ELEM/D02_D1 | [17 empty] | lamp2CC | OPRD1: D02/0/StaDev/DCE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | ComPoint_D1 |  |  | CBA |  |  | Status | 斷路器重故障 | Normal/Fault | Y | 3 | DI-SP |  | ELEM/D02_D1 | [17 empty] | lamp2CC | OPRD1: D02/22/ComPoint/CBA
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | ComPoint_D1 |  |  | CBF |  |  | Status | 斷路器輕故障 | Normal/Fault | Y | 5 | DI-SP |  | ELEM/D02_D1 | [17 empty] | lamp2CC | OPRD1: D02/22/ComPoint/CBF

## 比對
B1 Name | B1 Text | B2 Name | B2 Text | B3 Name | B3 Text | Element Desc | Element Name | Element Text | Manual Adjustment | Info Name | Info Text | ValueName | GenSUM | AL1/3/5/7 | AI/DI Type | Info Order | Topo_Type | Topo_ExtN1 | Topo_ExtN2 | Topo_ExtN3 | Topo_ExtN4 | DNP Mon1 | DNP Mon2 | DNP Cmd | CDC Mon1 | CDC Mon2 | CDC Cmd | DEV locate | Unit_Status | Descript | CharacteristicCurve | Postion | AoR | Spu | Qpu | CT | MVA | V-FS | A-FS | P-FS | Q-FS | PointName | PointDesc | GraphicDesc | Point Ref | Point Memo | CalculateName | Point Area | Point Class | OldRow | Tag | Tag Mon1 | Tag Mon2 | Tag Cmd | Tag Info | Compare Memo | Element Name | Element Text | Info Name | Info Text | MvLimName | MvLim01U | MvLim02U | MvLim03U | MvLim04U | AlarmDeadband | MvLim01L | MvLim02L | MvLim03L | MvLim04L | Deadband | ZeroDeadband | MvLimName | MvLim01U | MvLim02U | MvLim03U | MvLim04U | AlarmDeadband | MvLim01L | MvLim02L | MvLim03L | MvLim04L | Deadband | ZeroDeadband | StatusDesc | NormStatDesc | NormStat | Mon1 Inv | Mon2 Inv | StatusDesc1 | NormStatDesc1 | StatusDesc2 | NormStatDesc2
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | _BUS | BUS |  | V | [25 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.161KV_BUS_KV | 161KV BUS BEST SOURCE | BUS | D02/0/CalcPoint/Vbs4 |  | BEST_SOURCE_161KV_2 |  |  | 2 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_161 | 167.000000 | 167.000000 | 169.000000 | 210.000000 | 0.500000 | 155.000000 | 155.000000 | 153.000000 | 0.000000
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1520 | 南科二路(1520) |  | I | [25 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1520_AMP | 南科二路 AMP | LINE161 | D02/161/1520/I |  | AMP_CAL |  |  | 3 | CalcAIPoint | [21 empty] | C20R1792 | 1612.800049 | 1612.800049 | 1792.000000 | 2000.000000 | 2.270000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1540 | 三竹豐華二路(1540) |  | I | [25 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1540_AMP | 三竹豐華二路 AMP | LINE161 | D02/161/1540/I |  | AMP_CAL |  |  | 4 | CalcAIPoint | [21 empty] | C20R1792 | 1612.800049 | 1612.800049 | 1792.000000 | 2000.000000 | 2.270000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1550 | 三竹聯電三線(1550) |  | I | [25 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1550_AMP | 三竹聯電三線 AMP | LINE161 | D02/161/1550/I |  | AMP_CAL |  |  | 5 | CalcAIPoint | [21 empty] | C20R0964 | 867.599976 | 867.599976 | 964.000000 | 2000.000000 | 2.270000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1560 | 三竹和鑫線(1560) |  | I | [25 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1560_AMP | 三竹和鑫線 AMP | LINE161 | D02/161/1560/I |  | AMP_CAL |  |  | 6 | CalcAIPoint | [21 empty] | C20R0964 | 867.599976 | 867.599976 | 964.000000 | 2000.000000 | 2.270000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1570 | 三竹奇晶二線(1570) |  | I | [25 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1570_AMP | 三竹奇晶二線 AMP | LINE161 | D02/161/1570/I |  | AMP_CAL |  |  | 7 | CalcAIPoint | [21 empty] | C20R0964 | 867.599976 | 867.599976 | 964.000000 | 2000.000000 | 2.270000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1580 | 三竹奇晶五線(1580) |  | I | [25 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1580_AMP | 三竹奇晶五線 AMP | LINE161 | D02/161/1580/I |  | AMP_CAL |  |  | 8 | CalcAIPoint | [21 empty] | C20R0964 | 867.599976 | 867.599976 | 964.000000 | 2000.000000 | 2.270000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000
D02 | 三竹DS | 0 |  |  |  |  | 竹七一線KVA | [25 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹七一線KVA | 23KV竹七一線KVA | FEEDER |  |  | KVA_CAL |  |  | 9 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_KVA | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
D02 | 三竹DS | 0 |  |  |  |  | 竹七一線KW | [25 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹七一線KW | 23KV竹七一線KW | FEEDER |  |  | KW_CAL |  |  | 10 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_KW | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
D02 | 三竹DS | 0 |  |  |  |  | 竹七七線KVA | [25 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹七七線KVA | 23KV竹七七線KVA | FEEDER |  |  | KVA_CAL |  |  | 11 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_KVA | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
D02 | 三竹DS | 0 |  |  |  |  | 竹七七線KW | [25 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹七七線KW | 23KV竹七七線KW | FEEDER |  |  | KW_CAL |  |  | 12 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_KW | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
D02 | 三竹DS | 0 |  |  |  |  | 竹七二線KVA | [25 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹七二線KVA | 23KV竹七二線KVA | FEEDER |  |  | KVA_CAL |  |  | 13 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_KVA | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
D02 | 三竹DS | 0 |  |  |  |  | 竹七二線KW | [25 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹七二線KW | 23KV竹七二線KW | FEEDER |  |  | KW_CAL |  |  | 14 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_KW | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
D02 | 三竹DS | 0 |  |  |  |  | 竹七八線KVA | [25 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹七八線KVA | 23KV竹七八線KVA | FEEDER |  |  | KVA_CAL |  |  | 15 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_KVA | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
D02 | 三竹DS | 0 |  |  |  |  | 竹七八線KW | [25 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹七八線KW | 23KV竹七八線KW | FEEDER |  |  | KW_CAL |  |  | 16 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_KW | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
D02 | 三竹DS | 0 |  |  |  |  | 竹七三線KVA | [25 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹七三線KVA | 23KV竹七三線KVA | FEEDER |  |  | KVA_CAL |  |  | 17 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_KVA | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
D02 | 三竹DS | 0 |  |  |  |  | 竹七三線KW | [25 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹七三線KW | 23KV竹七三線KW | FEEDER |  |  | KW_CAL |  |  | 18 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_KW | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
D02 | 三竹DS | 0 |  |  |  |  | 竹七五線KVA | [25 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹七五線KVA | 23KV竹七五線KVA | FEEDER |  |  | KVA_CAL |  |  | 19 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_KVA | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
D02 | 三竹DS | 0 |  |  |  |  | 竹七五線KW | [25 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹七五線KW | 23KV竹七五線KW | FEEDER |  |  | KW_CAL |  |  | 20 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_KW | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
D02 | 三竹DS | 0 |  |  |  |  | 竹七六線KVA | [25 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹七六線KVA | 23KV竹七六線KVA | FEEDER |  |  | KVA_CAL |  |  | 21 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_KVA | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
D02 | 三竹DS | 0 |  |  |  |  | 竹七六線KW | [25 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹七六線KW | 23KV竹七六線KW | FEEDER |  |  | KW_CAL |  |  | 22 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_KW | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
D02 | 三竹DS | 0 |  |  |  |  | 竹七四線KVA | [25 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹七四線KVA | 23KV竹七四線KVA | FEEDER |  |  | KVA_CAL |  |  | 23 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_KVA | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
D02 | 三竹DS | 0 |  |  |  |  | 竹七四線KW | [25 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹七四線KW | 23KV竹七四線KW | FEEDER |  |  | KW_CAL |  |  | 24 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_KW | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
D02 | 三竹DS | 0 |  |  |  |  | 竹六一線KVA | [25 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹六一線KVA | 23KV竹六一線KVA | FEEDER |  |  | KVA_CAL |  |  | 25 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_KVA | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
D02 | 三竹DS | 0 |  |  |  |  | 竹六一線KW | [25 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹六一線KW | 23KV竹六一線KW | FEEDER |  |  | KW_CAL |  |  | 26 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_KW | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
D02 | 三竹DS | 0 |  |  |  |  | 竹六七線KVA | [25 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹六七線KVA | 23KV竹六七線KVA | FEEDER |  |  | KVA_CAL |  |  | 27 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_KVA | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
D02 | 三竹DS | 0 |  |  |  |  | 竹六七線KW | [25 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹六七線KW | 23KV竹六七線KW | FEEDER |  |  | KW_CAL |  |  | 28 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_KW | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
D02 | 三竹DS | 0 |  |  |  |  | 竹六二線KVA | [25 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹六二線KVA | 23KV竹六二線KVA | FEEDER |  |  | KVA_CAL |  |  | 29 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_KVA | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
D02 | 三竹DS | 0 |  |  |  |  | 竹六二線KW | [25 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹六二線KW | 23KV竹六二線KW | FEEDER |  |  | KW_CAL |  |  | 30 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_KW | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
D02 | 三竹DS | 0 |  |  |  |  | 竹六八線KVA | [25 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹六八線KVA | 23KV竹六八線KVA | FEEDER |  |  | KVA_CAL |  |  | 31 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_KVA | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
D02 | 三竹DS | 0 |  |  |  |  | 竹六八線KW | [25 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹六八線KW | 23KV竹六八線KW | FEEDER |  |  | KW_CAL |  |  | 32 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_KW | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
D02 | 三竹DS | 0 |  |  |  |  | 竹六三線KVA | [25 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹六三線KVA | 23KV竹六三線KVA | FEEDER |  |  | KVA_CAL |  |  | 33 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_KVA | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
D02 | 三竹DS | 0 |  |  |  |  | 竹六三線KW | [25 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹六三線KW | 23KV竹六三線KW | FEEDER |  |  | KW_CAL |  |  | 34 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_KW | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
D02 | 三竹DS | 0 |  |  |  |  | 竹六五線KVA | [25 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹六五線KVA | 23KV竹六五線KVA | FEEDER |  |  | KVA_CAL |  |  | 35 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_KVA | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
D02 | 三竹DS | 0 |  |  |  |  | 竹六五線KW | [25 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹六五線KW | 23KV竹六五線KW | FEEDER |  |  | KW_CAL |  |  | 36 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_KW | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
D02 | 三竹DS | 0 |  |  |  |  | 竹六六線KVA | [25 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹六六線KVA | 23KV竹六六線KVA | FEEDER |  |  | KVA_CAL |  |  | 37 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_KVA | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
D02 | 三竹DS | 0 |  |  |  |  | 竹六六線KW | [25 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹六六線KW | 23KV竹六六線KW | FEEDER |  |  | KW_CAL |  |  | 38 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_KW | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
D02 | 三竹DS | 0 |  |  |  |  | 竹六四線KVA | [25 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹六四線KVA | 23KV竹六四線KVA | FEEDER |  |  | KVA_CAL |  |  | 39 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_KVA | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
D02 | 三竹DS | 0 |  |  |  |  | 竹六四線KW | [25 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹六四線KW | 23KV竹六四線KW | FEEDER |  |  | KW_CAL |  |  | 40 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_KW | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 210_SC | #1SC | 9 | MVAR | [25 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.210_SC_MVAR | 23KV#1SC MVAR | SC | D02/22/210/MVAR |  | SC_LBS_23 |  |  | 41 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_MVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 220_SC | #2SC | 9 | MVAR | [25 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.220_SC_MVAR | 23KV#2SC MVAR | SC | D02/22/220/MVAR |  | SC_LBS_23 |  |  | 42 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_MVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 250_SC | #5SC | 6 | MVAR | [25 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.250_SC_MVAR | 23KV#5SC MVAR | SC | D02/22/250/MVAR |  | SC_CAL_23 |  |  | 43 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_MVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 260_SC | #6SC | 9 | MVAR | [25 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.260_SC_MVAR | 23KV#6SC MVAR | SC | D02/22/260/MVAR |  | SC_CAL_23 |  |  | 44 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_MVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 270_SC | #7SC | 9 | MVAR | [25 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.270_SC_MVAR | 23KV#7SC MVAR | SC | D02/22/270/MVAR |  | SC_CAL_23 |  |  | 45 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_MVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 280_SC | #8SC | 9 | MVAR | [25 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.280_SC_MVAR | 23KV#8SC MVAR | SC | D02/22/280/MVAR |  | SC_CAL_23 |  |  | 46 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_MVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1530 | 三竹豐華一路(1530) |  | I | [25 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1530_AMP | 三竹豐華一路 AMP | LINE161 | D02/161/1530/I |  | AMP_CAL |  |  | 47 | CalcAIPoint | [21 empty] | C20R1792 | 1612.800049 | 1612.800049 | 1792.000000 | 2000.000000 | 2.270000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1510 | 南科三竹ㄧ路(1510) |  | I | [25 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1510_AMP | 南科三竹ㄧ路 AMP | LINE161 | D02/161/1510/I |  | AMP_CAL |  |  | 48 | CalcAIPoint | [21 empty] | C20R1792 | 1612.800049 | 1612.800049 | 1792.000000 | 2000.000000 | 2.270000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000
D02 | 三竹DS | 0 |  | TRTOT | 三竹主變瞬時供電量 |  | MW | [25 empty] | CDCS | [8 empty] | 三竹DS.TRTOT_MW | 三竹主變瞬時供電量 MW |  |  |  | TOTAL_PQ_CAL_3 |  |  | 49 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_MW | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
D02 | 三竹DS | 0 |  | TRTOT | 三竹主變瞬時供電量 |  | MVAR | [25 empty] | CDCS | [8 empty] | 三竹DS.TRTOT_MVAR | 三竹主變瞬時供電量 MVAR |  |  |  | TOTAL_PQ_CAL_3 |  |  | 50 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_MVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1DTR(A) | #1DTR二次側(A) |  | MVA | [25 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.#1DTR(A)_MVA | #1DTR二次側(A) MVA | MTR |  |  | MVA_CAL |  |  | 51 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_30 | 27.000000 | 30.000000 | 37.500000 | 39.000000 | 1.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1DTR(A) | #1DTR(A) |  | LOAD | [25 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.#1DTR(A)_LOAD | #1DTR(A) 負載率 | MTR |  |  | TR_LOAD_30 |  |  | 52 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_LOAD | 100.000000 | 110.000000 | 125.000000 | 130.000000 | 2.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1DTR(A) | #1DTR(A) |  | PF | [25 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.#1DTR(A)_PF | #1DTR(A) 功率因素 | MTR |  |  | RPDC_PF_CAL |  |  | 53 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_PF | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 0.000000 | -1.000000 | -1.000000 | -1.000000 | -1.000000
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1DTR(B) | #1DTR二次側(B) |  | MVA | [25 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.#1DTR(B)_MVA | #1DTR二次側(B) MVA | MTR |  |  | MVA_CAL |  |  | 54 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_30 | 27.000000 | 30.000000 | 37.500000 | 39.000000 | 1.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1DTR(B) | #1DTR(B) |  | LOAD | [25 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.#1DTR(B)_LOAD | #1DTR(B) 負載率 | MTR |  |  | TR_LOAD_30 |  |  | 55 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_LOAD | 100.000000 | 110.000000 | 125.000000 | 130.000000 | 2.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1DTR(B) | #1DTR(B) |  | PF | [25 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.#1DTR(B)_PF | #1DTR(B) 功率因素 | MTR |  |  | RPDC_PF_CAL |  |  | 56 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_PF | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 0.000000 | -1.000000 | -1.000000 | -1.000000 | -1.000000
D02 | 三竹DS | 0 |  | 3DTR | #3DTR二次側 |  | MVA | [25 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.#3DTR_MVA | #3DTR二次側 MVA | MTR |  |  | MVA_CAL |  |  | 57 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_60 | 54.000000 | 60.000000 | 75.000000 | 78.000000 | 1.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000
D02 | 三竹DS | 0 |  | 3DTR | #3DTR |  | LOAD | [25 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.#3DTR_LOAD | #3DTR 負載率 | MTR |  |  | TR_LOAD_60 |  |  | 58 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_LOAD | 100.000000 | 110.000000 | 125.000000 | 130.000000 | 2.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000
D02 | 三竹DS | 0 |  | 3DTR | #3DTR |  | PF | [25 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.#3DTR_PF | #3DTR 功率因素 | MTR |  |  | RPDC_PF_CAL |  |  | 59 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_PF | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 0.000000 | -1.000000 | -1.000000 | -1.000000 | -1.000000
D02 | 三竹DS | 0 |  | 4DTR | #4DTR二次側 |  | MVA | [25 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.#4DTR_MVA | #4DTR二次側 MVA | MTR |  |  | MVA_CAL |  |  | 60 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_60 | 54.000000 | 60.000000 | 75.000000 | 78.000000 | 1.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000
D02 | 三竹DS | 0 |  | 4DTR | #4DTR |  | LOAD | [25 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.#4DTR_LOAD | #4DTR 負載率 | MTR |  |  | TR_LOAD_60 |  |  | 61 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_LOAD | 100.000000 | 110.000000 | 125.000000 | 130.000000 | 2.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000
D02 | 三竹DS | 0 |  | 4DTR | #4DTR |  | PF | [25 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.#4DTR_PF | #4DTR 功率因素 | MTR |  |  | RPDC_PF_CAL |  |  | 62 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_PF | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 0.000000 | -1.000000 | -1.000000 | -1.000000 | -1.000000
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1DTR | #1DTR |  | MW | [25 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.#1DTR_MW | #1DTR MW | MTR |  |  | MTR_PQ_CAL |  |  | 63 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_MW | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1DTR | #1DTR |  | MVAR | [25 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.#1DTR_MVAR | #1DTR MVAR | MTR |  |  | MTR_PQ_CAL |  |  | 64 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_MVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1DTR | #1DTR二次側 |  | MVA | [25 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.#1DTR_MVA | #1DTR二次側 MVA | MTR |  |  | MVA_CAL |  |  | 65 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_60 | 54.000000 | 60.000000 | 75.000000 | 78.000000 | 1.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1DTR | #1DTR |  | LOAD | [25 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.#1DTR_LOAD | #1DTR 負載率 | MTR |  |  | TR_LOAD_60 |  |  | 66 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_LOAD | 100.000000 | 110.000000 | 125.000000 | 130.000000 | 2.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000
D02 | 三竹DS | 0 |  | TEN_DAYS12 | (1550+1560 MW) |  | MW | [25 empty] | CDCS | [8 empty] | 三竹DS.TEN_DAYS12_MW | (1550+1560 MW) |  |  |  | MTR_PQ_CAL |  |  | 67 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_MW | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
D02 | 三竹DS | 0 |  | TEN_DAYS14 | (1570+1580 MW) |  | MW | [25 empty] | CDCS | [8 empty] | 三竹DS.TEN_DAYS14_MW | (1570+1580 MW) |  |  |  | MTR_PQ_CAL |  |  | 68 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_MW | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
D02 | 三竹DS | 0 |  |  |  |  | 竹五一線KVA | [25 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹五一線KVA | 23KV竹五一線KVA | FEEDER |  |  | KVA_CAL |  |  | 69 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_KVA | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
D02 | 三竹DS | 0 |  |  |  |  | 竹五一線KW | [25 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹五一線KW | 23KV竹五一線KW | FEEDER |  |  | KW_CAL |  |  | 70 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_KW | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
D02 | 三竹DS | 0 |  |  |  |  | 竹五七線KVA | [25 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹五七線KVA | 23KV竹五七線KVA | FEEDER |  |  | KVA_CAL |  |  | 71 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_KVA | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
D02 | 三竹DS | 0 |  |  |  |  | 竹五七線KW | [25 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹五七線KW | 23KV竹五七線KW | FEEDER |  |  | KW_CAL |  |  | 72 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_KW | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
D02 | 三竹DS | 0 |  |  |  |  | 竹五二線KVA | [25 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹五二線KVA | 23KV竹五二線KVA | FEEDER |  |  | KVA_CAL |  |  | 73 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_KVA | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
D02 | 三竹DS | 0 |  |  |  |  | 竹五二線KW | [25 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹五二線KW | 23KV竹五二線KW | FEEDER |  |  | KW_CAL |  |  | 74 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_KW | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
D02 | 三竹DS | 0 |  |  |  |  | 竹五八線KVA | [25 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹五八線KVA | 23KV竹五八線KVA | FEEDER |  |  | KVA_CAL |  |  | 75 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_KVA | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
D02 | 三竹DS | 0 |  |  |  |  | 竹五八線KW | [25 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹五八線KW | 23KV竹五八線KW | FEEDER |  |  | KW_CAL |  |  | 76 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_KW | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
D02 | 三竹DS | 0 |  |  |  |  | 竹五三線KVA | [25 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹五三線KVA | 23KV竹五三線KVA | FEEDER |  |  | KVA_CAL |  |  | 77 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_KVA | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
D02 | 三竹DS | 0 |  |  |  |  | 竹五三線KW | [25 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹五三線KW | 23KV竹五三線KW | FEEDER |  |  | KW_CAL |  |  | 78 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_KW | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
D02 | 三竹DS | 0 |  |  |  |  | 竹五五線KVA | [25 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹五五線KVA | 23KV竹五五線KVA | FEEDER |  |  | KVA_CAL |  |  | 79 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_KVA | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
D02 | 三竹DS | 0 |  |  |  |  | 竹五五線KW | [25 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹五五線KW | 23KV竹五五線KW | FEEDER |  |  | KW_CAL |  |  | 80 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_KW | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
D02 | 三竹DS | 0 |  |  |  |  | 竹五六線KVA | [25 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹五六線KVA | 23KV竹五六線KVA | FEEDER |  |  | KVA_CAL |  |  | 81 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_KVA | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
D02 | 三竹DS | 0 |  |  |  |  | 竹五六線KW | [25 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹五六線KW | 23KV竹五六線KW | FEEDER |  |  | KW_CAL |  |  | 82 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_KW | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
D02 | 三竹DS | 0 |  |  |  |  | 竹五四線KVA | [25 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹五四線KVA | 23KV竹五四線KVA | FEEDER |  |  | KVA_CAL |  |  | 83 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_KVA | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
D02 | 三竹DS | 0 |  |  |  |  | 竹五四線KW | [25 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹五四線KW | 23KV竹五四線KW | FEEDER |  |  | KW_CAL |  |  | 84 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_KW | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
D02 | 三竹DS | 0 |  | 100_CB | 100(100_CB) |  | 4 | [25 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.100_CB_4 | 100 CB (D4) | TIE |  |  | AD_LAMP_DD_1 |  |  | 85 | CalcDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 0 |  | 200_CB | 200(200_CB) |  | 4 | [25 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.200_CB_4 | 200 CB (D4) | TIE |  |  | AD_LAMP_DD_1 |  |  | 86 | CalcDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 0 |  | 300_CB | 300(300_CB) |  | 4 | [25 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.300_CB_4 | 300 CB (D4) | TIE |  |  | AD_LAMP_DD_1 |  |  | 87 | CalcDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1750_CB | #1DTR(1750_CB) |  | 4 | [25 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.1750_CB_4 | 1750(#1DTR) CB (D4) | MTR |  |  | AD_LAMP_DD_1 |  |  | 88 | CalcDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 0 |  | 310_CB | #1DTR(310_CB) |  | 4 | [25 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.310_CB_4 | 310(#1DTR) CB (D4) | MTR |  |  | AD_LAMP_DD_1 |  |  | 89 | CalcDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 0 |  | 320_CB | #1DTR(320_CB) |  | 4 | [25 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.320_CB_4 | 320(#1DTR) CB (D4) | MTR |  |  | AD_LAMP_DD_1 |  |  | 90 | CalcDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1770_CB | #3DTR(1770_CB) |  | 4 | [25 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.1770_CB_4 | 1770(#3DTR) CB (D4) | MTR |  |  | AD_LAMP_DD_1 |  |  | 91 | CalcDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 0 |  | 350_CB | #3DTR(350_CB) |  | 4 | [25 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.350_CB_4 | 350(#3DTR) CB (D4) | MTR |  |  | AD_LAMP_DD_1 |  |  | 92 | CalcDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1780_CB | #4DTR(1780_CB) |  | 4 | [25 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.1780_CB_4 | 1780(#4DTR) CB (D4) | MTR |  |  | AD_LAMP_DD_1 |  |  | 93 | CalcDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 210_CB | #1SC(210_CB) |  | 4 | [25 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.210_CB_4 | 210(23KV #1SC) CB (D4) | SC |  |  | AD_LAMP_DD_1 |  |  | 94 | CalcDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 220_CB | #2SC(220_CB) |  | 4 | [25 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.220_CB_4 | 220(23KV #2SC) CB (D4) | SC |  |  | AD_LAMP_DD_1 |  |  | 95 | CalcDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 250_CB | #5SC(250_CB) |  | 4 | [25 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.250_CB_4 | 250(23KV #5SC) CB (D4) | SC |  |  | AD_LAMP_DD_1 |  |  | 96 | CalcDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 260_CB | #6SC(260_CB) |  | 4 | [25 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.260_CB_4 | 260(23KV #6SC) CB (D4) | SC |  |  | AD_LAMP_DD_1 |  |  | 97 | CalcDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 270_CB | #7SC(270_CB) |  | 4 | [25 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.270_CB_4 | 270(23KV #7SC) CB (D4) | SC |  |  | AD_LAMP_DD_1 |  |  | 98 | CalcDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 280_CB | #8SC(280_CB) |  | 4 | [25 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.280_CB_4 | 280(23KV #8SC) CB (D4) | SC |  |  | AD_LAMP_DD_1 |  |  | 99 | CalcDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 11__CBA | 11/斷路器重故障(11__CBA) |  | 4 | [25 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.11/23KV_CBA_4 | 11/23KV斷路器重故障 (D4) | OTHER |  |  | AD_LAMP_DD_3 |  |  | 100 | CalcDIPoint | [38 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 11__CBF | 11/斷路器輕故障(11__CBF) |  | 4 | [25 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.11/23KV_CBF_4 | 11/23KV斷路器輕故障 (D4) | OTHER |  |  | AD_LAMP_DD_3 |  |  | 101 | CalcDIPoint | [38 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | RTU_S_L | RTU |  | 4 | [25 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.RTU_S/L_4 | RTU SUPY/LOCAL (D4) | OTHER |  |  | AD_LAMP_DD_4 |  |  | 102 | CalcDIPoint | [38 empty] | LOCAL/SUPERVISORY | SUPERVISORY
D02 | 三竹DS | 0 |  | 變電所重故障點燈 | 變電所重故障點燈 |  | SUBA | [25 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.變電所重故障 | 變電所重故障點燈 (AD) | OTHER | D02/0/CalcPoint/SUBA |  | STATION_FAULT_14 |  |  | 103 | CalcDIPoint | [38 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 變電所輕故障點燈 | 變電所輕故障點燈 |  | SUBF | [25 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.變電所輕故障 | 變電所輕故障點燈 (AD) | OTHER | D02/0/CalcPoint/SUBF |  | STATION_FAULT_3 |  |  | 104 | CalcDIPoint | [38 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 變電所重故障 | 變電所重故障點燈 |  | 4 | [25 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.變電所重故障_4 | 變電所重故障點燈 (D4) | OTHER |  |  | AD_LAMP_DD_2 |  |  | 105 | CalcDIPoint | [38 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 變電所輕故障 | 變電所輕故障點燈 |  | 4 | [25 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.變電所輕故障_4 | 變電所輕故障點燈 (D4) | OTHER |  |  | AD_LAMP_DD_2 |  |  | 106 | CalcDIPoint | [38 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1520_AMP | 南科二路 | [27 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1520_AMP_A | 南科二路 AMP 點燈 (AD) | LINE161 |  |  | MAP_SET |  |  | 107 | CalcDIPoint | [38 empty] | NORMAL/ALARM | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1540_AMP | 三竹豐華二路 | [27 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1540_AMP_A | 三竹豐華二路 AMP 點燈 (AD) | LINE161 |  |  | MAP_SET |  |  | 108 | CalcDIPoint | [38 empty] | NORMAL/ALARM | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1550_AMP | 三竹聯電三線 | [27 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1550_AMP_A | 三竹聯電三線 AMP 點燈 (AD) | LINE161 |  |  | MAP_SET |  |  | 109 | CalcDIPoint | [38 empty] | NORMAL/ALARM | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1560_AMP | 三竹和鑫線 | [27 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1560_AMP_A | 三竹和鑫線 AMP 點燈 (AD) | LINE161 |  |  | MAP_SET |  |  | 110 | CalcDIPoint | [38 empty] | NORMAL/ALARM | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1570_AMP | 三竹奇晶二線 | [27 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1570_AMP_A | 三竹奇晶二線 AMP 點燈 (AD) | LINE161 |  |  | MAP_SET |  |  | 111 | CalcDIPoint | [38 empty] | NORMAL/ALARM | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1580_AMP | 三竹奇晶五線 | [27 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1580_AMP_A | 三竹奇晶五線 AMP 點燈 (AD) | LINE161 |  |  | MAP_SET |  |  | 112 | CalcDIPoint | [38 empty] | NORMAL/ALARM | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1530_AMP | 三竹豐華一路 | [27 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1530_AMP_A | 三竹豐華一路 AMP 點燈 (AD) | LINE161 |  |  | MAP_SET |  |  | 113 | CalcDIPoint | [38 empty] | NORMAL/ALARM | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1510_AMP | 南科三竹ㄧ路 | [27 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1510_AMP_A | 南科三竹ㄧ路 AMP 點燈 (AD) | LINE161 |  |  | MAP_SET |  |  | 114 | CalcDIPoint | [38 empty] | NORMAL/ALARM | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 370_CB | #4DTR(370_CB) |  | 4 | [25 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.370_CB_4 | 370(#4DTR) CB (D4) | MTR |  |  | AD_LAMP_DD_1 |  |  | 115 | CalcDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1DTR(A) | #1DTR(A) |  | PERM | [25 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.#1DTR(A)_PERM | #1DTR(A) TAP PERMISSION POINT | MTR | D02//1DTR(A)/TR_PERM |  | DTR_PERM |  |  | 116 | CalcDIPoint | [38 empty] | NORMAL/ALARM | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1DTR(B) | #1DTR |  | PERM | [25 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.#1DTR(B)_PERM | #1DTR TAP PERMISSION POINT | MTR | D02//1DTR(B)/TR_PERM |  | DTR_PERM |  |  | 117 | CalcDIPoint | [38 empty] | NORMAL/ALARM | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 3DTR | #3DTR |  | PERM | [25 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.#3DTR_PERM | #3DTR TAP PERMISSION POINT | MTR | D02//3DTR/TR_PERM |  | DTR_PERM |  |  | 118 | CalcDIPoint | [38 empty] | NORMAL/ALARM | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 4DTR | #4DTR |  | PERM | [25 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.#4DTR_PERM | #4DTR TAP PERMISSION POINT | MTR | D02//4DTR/TR_PERM |  | DTR_PERM |  |  | 119 | CalcDIPoint | [38 empty] | NORMAL/ALARM | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1DTR_MVA | #1DTR | [27 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.#1DTR_MVA_A | #1DTR MVA 點燈 (AD) | MTR |  |  | MAP_SET |  |  | 120 | CalcDIPoint | [38 empty] | NORMAL/ALARM | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1DTR_MVA | #1DTR(A) |  | 4 | [25 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.#1DTR_MVA_4 | #1DTR(A) MVA 點燈 (D4) | MTR |  |  | MAP_SET |  |  | 121 | CalcDIPoint | [38 empty] | NORMAL/ALARM | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1DTR_MVA | #1DTR(B) |  | 5 | [25 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.#1DTR_MVA_5 | #1DTR(B) MVA 點燈 (D4) | MTR |  |  | MAP_SET |  |  | 122 | CalcDIPoint | [38 empty] | NORMAL/ALARM | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 3DTR_MVA | #3DTR | [27 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.#3DTR_MVA_A | #3DTR MVA 點燈 (AD) | MTR |  |  | MAP_SET |  |  | 123 | CalcDIPoint | [38 empty] | NORMAL/ALARM | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 3DTR_MVA | #3DTR |  | 4 | [25 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.#3DTR_MVA_4 | #3DTR MVA 點燈 (D4) | MTR |  |  | AD_LAMP_DD_2 |  |  | 124 | CalcDIPoint | [38 empty] | NORMAL/ALARM | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 4DTR_MVA | #4DTR | [27 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.#4DTR_MVA_A | #4DTR MVA 點燈 (AD) | MTR |  |  | MAP_SET |  |  | 125 | CalcDIPoint | [38 empty] | NORMAL/ALARM | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 4DTR_MVA | #4DTR |  | 4 | [25 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.#4DTR_MVA_4 | #4DTR MVA 點燈 (D4) | MTR |  |  | AD_LAMP_DD_2 |  |  | 126 | CalcDIPoint | [38 empty] | NORMAL/ALARM | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 全所全停電 | 全所全停電 |  | PWRFAIL | [25 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.PWRFAIL | 全所全停電 點燈 (AD) | OTHER |  |  | PWR_FAIL_CAL_DS |  |  | 127 | CalcDIPoint | [38 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1ABUS | #1ABUS |  | 11KV#1ABUSC | [25 empty] | CDCS | [8 empty] | 三竹DS.11KV#1ABUSC | #1ABUS OVER HI/LO ALARM | MTR |  |  | 5000_CB_B |  |  | 128 | CalcDIPoint | [38 empty] | NORMAL/ALARM | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1BBUS | #1BBUS |  | 11KV#1BBUSC | [25 empty] | CDCS | [8 empty] | 三竹DS.11KV#1BBUSC | #1BBUS OVER HI/LO ALARM | MTR |  |  | 5000_CB_B |  |  | 129 | CalcDIPoint | [38 empty] | NORMAL/ALARM | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 3BUS | #3BUS |  | 23KV#3BUSC | [25 empty] | CDCS | [8 empty] | 三竹DS.23KV#3BUSC | #3BUS OVER HI/LO ALARM | MTR |  |  | 5000_CB_B |  |  | 130 | CalcDIPoint | [38 empty] | NORMAL/ALARM | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 4BUS | #4BUS |  | 23KV#4BUSC | [25 empty] | CDCS | [8 empty] | 三竹DS.23KV#4BUSC | #4BUS OVER HI/LO ALARM | MTR |  |  | 5000_CB_B |  |  | 131 | CalcDIPoint | [38 empty] | NORMAL/ALARM | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | TAP_OVER | TAP |  | SET | [25 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.TAP_OVER_SET | TAP OVER HI/LO ALARM | MTR |  |  | 5000_CB_T4 |  |  | 132 | CalcDIPoint | [38 empty] | NORMAL/ALARM | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | BUS_OVER | BUS |  | SET | [25 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.BUS_OVER_SET | BUS OVER HI/LO ALARM | MTR |  |  | 5000_CB_B4 |  |  | 133 | CalcDIPoint | [38 empty] | NORMAL/ALARM | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 5000 | 虛擬5000 |  | CB動作 | [25 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.5000_CB動作 | 虛擬5000 CB動作,請查明原因處理 | MTR |  |  | 5000_CB_M |  |  | 134 | CalcDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1ABUS | #1ABUS |  | 23KV#1ABUSC | [25 empty] | CDCS | [8 empty] | 三竹DS.23KV#1ABUSC | #1ABUS OVER HI/LO ALARM | MTR |  |  | 5000_CB_B |  |  | 135 | CalcDIPoint | [38 empty] | NORMAL/ALARM | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1BBUS | #1BBUS |  | 23KV#1BBUSC | [25 empty] | CDCS | [8 empty] | 三竹DS.23KV#1BBUSC | #1BBUS OVER HI/LO ALARM | MTR |  |  | 5000_CB_B |  |  | 136 | CalcDIPoint | [38 empty] | NORMAL/ALARM | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 注意OLTC | 注意OLTC |  | BUS電壓異常 | [25 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.BUS電壓異常 | 注意OLTC Tap位置,並將RPDC閉鎖 | OTHER |  |  | STATION_FAULT_2 |  |  | 137 | CalcDIPoint | [38 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | AI | AI |  | ADCH1 | [17 empty] | 1-81 | [5 empty] | ADCH_-2000_2000(-2000_2000) |  | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.AI_ADCH1 | AI 90%參考點 ADCH1 | OTHER | D02/0/RTU/ADCH1 |  |  |  | CDC | 138 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_ADCH | 1810.000000 | 1810.000000 | 1810.000000 | 1810.000000 | 10.000000 | 1790.000000 | 1790.000000 | 1790.000000 | 1790.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 0 |  | AI | AI |  | ADCH2 | [17 empty] | 1-C1 | [5 empty] | ADCH_-2000_2000(-2000_2000) |  | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.AI_ADCH2 | AI 90%參考點 ADCH2 | OTHER | D02/0/RTU/ADCH2 |  |  |  | CDC | 139 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_ADCH | 1810.000000 | 1810.000000 | 1810.000000 | 1810.000000 | 10.000000 | 1790.000000 | 1790.000000 | 1790.000000 | 1790.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 0 |  | AI | AI |  | ADCH3 | [17 empty] | 2-81 | [5 empty] | ADCH_-2000_2000(-2000_2000) |  | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.AI_ADCH3 | AI 90%參考點 ADCH3 | OTHER | D02/0/RTU/ADCH3 |  |  |  | CDC | 140 | GENERICAIPoint | DS037_L2 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_ADCH | 1810.000000 | 1810.000000 | 1810.000000 | 1810.000000 | 10.000000 | 1790.000000 | 1790.000000 | 1790.000000 | 1790.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 0 |  | AI | AI |  | ADCH4 | [17 empty] | 2-C1 | [5 empty] | ADCH_-2000_2000(-2000_2000) |  | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.AI_ADCH4 | AI 90%參考點 ADCH4 | OTHER | D02/0/RTU/ADCH4 |  |  |  | CDC | 141 | GENERICAIPoint | DS037_L2 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_ADCH | 1810.000000 | 1810.000000 | 1810.000000 | 1810.000000 | 10.000000 | 1790.000000 | 1790.000000 | 1790.000000 | 1790.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 0 |  | AI | AI |  | ADCH5 | [17 empty] | 3-81 | [5 empty] | ADCH_-2000_2000(-2000_2000) |  | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.AI_ADCH5 | AI 90%參考點 ADCH5 | OTHER | D02/0/RTU/ADCH5 |  |  |  | CDC | 142 | GENERICAIPoint | DS037_L3 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_ADCH | 1810.000000 | 1810.000000 | 1810.000000 | 1810.000000 | 10.000000 | 1790.000000 | 1790.000000 | 1790.000000 | 1790.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 0 |  | AI | AI |  | ADCL1 | [17 empty] | 1-80 | [5 empty] | ADCL_-2000_2000(-2000_2000) |  | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.AI_ADCL1 | AI 10%參考點 ADCL1 | OTHER | D02/0/RTU/ADCL1 |  |  |  | CDC | 143 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_ADCL | 210.000000 | 210.000000 | 210.000000 | 210.000000 | 10.000000 | 190.000000 | 190.000000 | 190.000000 | 190.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 0 |  | AI | AI |  | ADCL2 | [17 empty] | 1-C0 | [5 empty] | ADCL_-2000_2000(-2000_2000) |  | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.AI_ADCL2 | AI 10%參考點 ADCL2 | OTHER | D02/0/RTU/ADCL2 |  |  |  | CDC | 144 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_ADCL | 210.000000 | 210.000000 | 210.000000 | 210.000000 | 10.000000 | 190.000000 | 190.000000 | 190.000000 | 190.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 0 |  | AI | AI |  | ADCL3 | [17 empty] | 2-80 | [5 empty] | ADCL_-2000_2000(-2000_2000) |  | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.AI_ADCL3 | AI 10%參考點 ADCL3 | OTHER | D02/0/RTU/ADCL3 |  |  |  | CDC | 145 | GENERICAIPoint | DS037_L2 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_ADCL | 210.000000 | 210.000000 | 210.000000 | 210.000000 | 10.000000 | 190.000000 | 190.000000 | 190.000000 | 190.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 0 |  | AI | AI |  | ADCL4 | [17 empty] | 2-C0 | [5 empty] | ADCL_-2000_2000(-2000_2000) |  | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.AI_ADCL4 | AI 10%參考點 ADCL4 | OTHER | D02/0/RTU/ADCL4 |  |  |  | CDC | 146 | GENERICAIPoint | DS037_L2 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_ADCL | 210.000000 | 210.000000 | 210.000000 | 210.000000 | 10.000000 | 190.000000 | 190.000000 | 190.000000 | 190.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 0 |  | AI | AI |  | ADCL5 | [17 empty] | 3-80 | [5 empty] | ADCL_-2000_2000(-2000_2000) |  | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.AI_ADCL5 | AI 10%參考點 ADCL5 | OTHER | D02/0/RTU/ADCL5 |  |  |  | CDC | 147 | GENERICAIPoint | DS037_L3 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_ADCL | 210.000000 | 210.000000 | 210.000000 | 210.000000 | 10.000000 | 190.000000 | 190.000000 | 190.000000 | 190.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1BUS | #1BUS |  | V | [17 empty] | 1-82 | [5 empty] | kV_-210_210(-2000_2000) |  | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.161KV#1BUS_KV | 161KV #1BUS KV | BUS | D02/161/1BUS/V |  |  |  | CDC | 148 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_161 | 167.000000 | 167.000000 | 169.000000 | 210.000000 | 0.500000 | 155.000000 | 155.000000 | 153.000000 | 0.000000 | 4.000000 | 10.000000
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 2BUS | #2BUS |  | V | [17 empty] | 1-83 | [5 empty] | kV_-210_210(-2000_2000) |  | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.161KV#2BUS_KV | 161KV #2BUS KV | BUS | D02/161/2BUS/V |  |  |  | CDC | 149 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_161 | 167.000000 | 167.000000 | 169.000000 | 210.000000 | 0.500000 | 155.000000 | 155.000000 | 153.000000 | 0.000000 | 4.000000 | 10.000000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 3BUS | #3BUS |  | V | [17 empty] | 2-CA | [5 empty] | kV_-18_18(-2000_2000) |  | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.23KV#3BUS_KV | 23KV #3BUS KV | BUS | D02/22/3BUS/V |  |  |  | CDC | 150 | GENERICAIPoint | DS037_L2 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_23 | 14.200000 | 14.200000 | 15.200000 | 18.000000 | 0.200000 | 12.360000 | 12.360000 | 12.360000 | 0.000000 | 4.000000 | 3.000000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 4BUS | #4BUS |  | V | [17 empty] | 2-E7 | [5 empty] | kV_-18_18(-2000_2000) |  | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.23KV#4BUS_KV | 23KV #4BUS KV | BUS | D02/22/4BUS/V |  |  |  | CDC | 151 | GENERICAIPoint | DS037_L2 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_23 | 14.200000 | 14.200000 | 15.200000 | 18.000000 | 0.200000 | 12.360000 | 12.360000 | 12.360000 | 0.000000 | 4.000000 | 3.000000
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1520 | 南科二路(1520) |  | MW | [17 empty] | 1-84 | [5 empty] | MW_-560_560(-2000_2000) |  | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1520_MW | 南科二路 MW | LINE161 | D02/161/1520/MW |  |  |  | CDC | 152 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_MW | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 1.120000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1520 | 南科二路(1520) |  | MVAR | [17 empty] | 1-85 | [5 empty] | MVAR_-560_560(-2000_2000) |  | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1520_MVAR | 南科二路 MVAR | LINE161 | D02/161/1520/MVAR |  |  |  | CDC | 153 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_MVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 1.120000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1520LPD | 南科二路(1520) |  | V | [17 empty] | 3-98 | [5 empty] | kV_-210_210(-2000_2000) |  | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1520LPD_KV | 南科二路(1520) LPD KV | LINE161 | D02/161/1520/V |  |  |  | CDC | 154 | GENERICAIPoint | DS037_L3 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_16LPD | 169.000000 | 169.000000 | 172.000000 | 210.000000 | 0.500000 | 153.000000 | 153.000000 | 151.000000 | 0.000000 | 5.000000 | 10.000000
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1540 | 三竹豐華二路(1540) |  | MW | [17 empty] | 1-8C | [5 empty] | MW_-560_560(-2000_2000) |  | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1540_MW | 三竹豐華二路 MW | LINE161 | D02/161/1540/MW |  |  |  | CDC | 155 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_MW | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 1.120000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1540 | 三竹豐華二路(1540) |  | MVAR | [17 empty] | 1-8D | [5 empty] | MVAR_-560_560(-2000_2000) |  | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1540_MVAR | 三竹豐華二路 MVAR | LINE161 | D02/161/1540/MVAR |  |  |  | CDC | 156 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_MVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 1.120000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1550 | 三竹聯電三線(1550) |  | MW | [17 empty] | 1-86 | [5 empty] | MW_-560_560(-2000_2000) |  | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1550_MW | 三竹聯電三線 MW | LINE161 | D02/161/1550/MW |  |  |  | CDC | 157 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_MW | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 1.120000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1550 | 三竹聯電三線(1550) |  | MVAR | [17 empty] | 1-87 | [5 empty] | MVAR_-560_560(-2000_2000) |  | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1550_MVAR | 三竹聯電三線 MVAR | LINE161 | D02/161/1550/MVAR |  |  |  | CDC | 158 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_MVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 1.120000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1550LPD | 三竹聯電三線(1550) |  | V | [17 empty] | 3-99 | [5 empty] | kV_-210_210(-2000_2000) |  | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1550LPD_KV | 三竹聯電三線(1550) LPD KV | LINE161 | D02/161/1550/V |  |  |  | CDC | 159 | GENERICAIPoint | DS037_L3 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_161 | 167.000000 | 167.000000 | 169.000000 | 210.000000 | 0.500000 | 155.000000 | 155.000000 | 153.000000 | 0.000000 | 5.000000 | 10.000000
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1560 | 三竹和鑫線(1560) |  | MW | [17 empty] | 1-90 | [5 empty] | MW_-560_560(-2000_2000) |  | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1560_MW | 三竹和鑫線 MW | LINE161 | D02/161/1560/MW |  |  |  | CDC | 160 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_MW | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 1.120000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1560 | 三竹和鑫線(1560) |  | MVAR | [17 empty] | 1-91 | [5 empty] | MVAR_-560_560(-2000_2000) |  | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1560_MVAR | 三竹和鑫線 MVAR | LINE161 | D02/161/1560/MVAR |  |  |  | CDC | 161 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_MVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 1.120000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1570 | 三竹奇晶二線(1570) |  | MW | [17 empty] | 1-92 | [5 empty] | MW_-560_560(-2000_2000) |  | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1570_MW | 三竹奇晶二線 MW | LINE161 | D02/161/1570/MW |  |  |  | CDC | 162 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_MW | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 1.120000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1570 | 三竹奇晶二線(1570) |  | MVAR | [17 empty] | 1-93 | [5 empty] | MVAR_-560_560(-2000_2000) |  | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1570_MVAR | 三竹奇晶二線 MVAR | LINE161 | D02/161/1570/MVAR |  |  |  | CDC | 163 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_MVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 1.120000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1580 | 三竹奇晶五線(1580) |  | MW | [17 empty] | 1-8E | [5 empty] | MW_-560_560(-2000_2000) |  | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1580_MW | 三竹奇晶五線 MW | LINE161 | D02/161/1580/MW |  |  |  | CDC | 164 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_MW | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 1.120000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1580 | 三竹奇晶五線(1580) |  | MVAR | [17 empty] | 1-8F | [5 empty] | MVAR_-560_560(-2000_2000) |  | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1580_MVAR | 三竹奇晶五線 MVAR | LINE161 | D02/161/1580/MVAR |  |  |  | CDC | 165 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_MVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 1.120000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹七一線 | 竹七一線 |  | 竹七一線KVAR | [17 empty] | 2-E8 | [5 empty] | KVAR_-21600_21600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹七一線KVAR | 23KV竹七一線 KVAR | FEEDER | D02/22/KU71/KVAR |  |  |  | CDC | 166 | GENERICAIPoint | DS037_L2 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_KVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 21.600000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹七一線 | 竹七一線 |  | 竹七一線A1 | [17 empty] | 2-E9 | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹七一線A1 | 23KV竹七一線 R相AMP | FEEDER | D02/22/KU71/I_R |  |  |  | CDC | 167 | GENERICAIPoint | DS037_L2 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C06R480R | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | 8.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹七一線 | 竹七一線 |  | 竹七一線A2 | [17 empty] | 2-EA | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹七一線A2 | 23KV竹七一線 S相AMP | FEEDER | D02/22/KU71/I_S |  |  |  | CDC | 168 | GENERICAIPoint | DS037_L2 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹七一線 | 竹七一線 |  | 竹七一線A3 | [17 empty] | 2-EB | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹七一線A3 | 23KV竹七一線 T相AMP | FEEDER | D02/22/KU71/I_T |  |  |  | CDC | 169 | GENERICAIPoint | DS037_L2 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹七一線 | 竹七一線 |  | 竹七一線A0 | [17 empty] | 2-EC | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹七一線A0 | 23KV竹七一線 N相AMP | FEEDER | D02/22/KU71/I_N |  |  |  | CDC | 170 | GENERICAIPoint | DS037_L2 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LGA0_120 | 96.000000 | 108.000000 | 114.000000 | 600.000000 | 0.500000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹七七線 | 竹七七線 |  | 竹七七線KVAR | [17 empty] | 3-8C | [5 empty] | KVAR_-21600_21600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹七七線KVAR | 23KV竹七七線 KVAR | FEEDER | D02/22/KU77/KVAR |  |  |  | CDC | 171 | GENERICAIPoint | DS037_L3 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_KVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 21.600000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹七七線 | 竹七七線 |  | 竹七七線A1 | [17 empty] | 3-8D | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹七七線A1 | 23KV竹七七線 R相AMP | FEEDER | D02/22/KU77/I_R |  |  |  | CDC | 172 | GENERICAIPoint | DS037_L3 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C06R480R | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | 8.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹七七線 | 竹七七線 |  | 竹七七線A2 | [17 empty] | 3-8E | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹七七線A2 | 23KV竹七七線 S相AMP | FEEDER | D02/22/KU77/I_S |  |  |  | CDC | 173 | GENERICAIPoint | DS037_L3 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹七七線 | 竹七七線 |  | 竹七七線A3 | [17 empty] | 3-8F | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹七七線A3 | 23KV竹七七線 T相AMP | FEEDER | D02/22/KU77/I_T |  |  |  | CDC | 174 | GENERICAIPoint | DS037_L3 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹七七線 | 竹七七線 |  | 竹七七線A0 | [17 empty] | 3-90 | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹七七線A0 | 23KV竹七七線 N相AMP | FEEDER | D02/22/KU77/I_N |  |  |  | CDC | 175 | GENERICAIPoint | DS037_L3 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LGA0_120 | 96.000000 | 108.000000 | 114.000000 | 600.000000 | 0.500000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹七二線 | 竹七二線 |  | 竹七二線KVAR | [17 empty] | 2-ED | [5 empty] | KVAR_-21600_21600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹七二線KVAR | 23KV竹七二線 KVAR | FEEDER | D02/22/KU72/KVAR |  |  |  | CDC | 176 | GENERICAIPoint | DS037_L2 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_KVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 21.600000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹七二線 | 竹七二線 |  | 竹七二線A1 | [17 empty] | 2-EE | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹七二線A1 | 23KV竹七二線 R相AMP | FEEDER | D02/22/KU72/I_R |  |  |  | CDC | 177 | GENERICAIPoint | DS037_L2 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C06R480R | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | 8.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹七二線 | 竹七二線 |  | 竹七二線A2 | [17 empty] | 2-EF | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹七二線A2 | 23KV竹七二線 S相AMP | FEEDER | D02/22/KU72/I_S |  |  |  | CDC | 178 | GENERICAIPoint | DS037_L2 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹七二線 | 竹七二線 |  | 竹七二線A3 | [17 empty] | 2-F0 | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹七二線A3 | 23KV竹七二線 T相AMP | FEEDER | D02/22/KU72/I_T |  |  |  | CDC | 179 | GENERICAIPoint | DS037_L2 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹七二線 | 竹七二線 |  | 竹七二線A0 | [17 empty] | 2-F1 | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹七二線A0 | 23KV竹七二線 N相AMP | FEEDER | D02/22/KU72/I_N |  |  |  | CDC | 180 | GENERICAIPoint | DS037_L2 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LGA0_120 | 96.000000 | 108.000000 | 114.000000 | 600.000000 | 0.500000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹七八線 | 竹七八線 |  | 竹七八線KVAR | [17 empty] | 3-91 | [5 empty] | KVAR_-21600_21600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹七八線KVAR | 23KV竹七八線 KVAR | FEEDER | D02/22/KU78/KVAR |  |  |  | CDC | 181 | GENERICAIPoint | DS037_L3 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_KVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 21.600000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹七八線 | 竹七八線 |  | 竹七八線A1 | [17 empty] | 3-92 | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹七八線A1 | 23KV竹七八線 R相AMP | FEEDER | D02/22/KU78/I_R |  |  |  | CDC | 182 | GENERICAIPoint | DS037_L3 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C06R480R | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | 8.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹七八線 | 竹七八線 |  | 竹七八線A2 | [17 empty] | 3-93 | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹七八線A2 | 23KV竹七八線 S相AMP | FEEDER | D02/22/KU78/I_S |  |  |  | CDC | 183 | GENERICAIPoint | DS037_L3 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹七八線 | 竹七八線 |  | 竹七八線A3 | [17 empty] | 3-94 | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹七八線A3 | 23KV竹七八線 T相AMP | FEEDER | D02/22/KU78/I_T |  |  |  | CDC | 184 | GENERICAIPoint | DS037_L3 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹七八線 | 竹七八線 |  | 竹七八線A0 | [17 empty] | 3-95 | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹七八線A0 | 23KV竹七八線 N相AMP | FEEDER | D02/22/KU78/I_N |  |  |  | CDC | 185 | GENERICAIPoint | DS037_L3 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LGA0_120 | 96.000000 | 108.000000 | 114.000000 | 600.000000 | 0.500000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹七三線 | 竹七三線 |  | 竹七三線KVAR | [17 empty] | 2-F2 | [5 empty] | KVAR_-21600_21600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹七三線KVAR | 23KV竹七三線 KVAR | FEEDER | D02/22/KU73/KVAR |  |  |  | CDC | 186 | GENERICAIPoint | DS037_L2 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_KVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 21.600000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹七三線 | 竹七三線 |  | 竹七三線A1 | [17 empty] | 2-F3 | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹七三線A1 | 23KV竹七三線 R相AMP | FEEDER | D02/22/KU73/I_R |  |  |  | CDC | 187 | GENERICAIPoint | DS037_L2 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C06R480R | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | 8.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹七三線 | 竹七三線 |  | 竹七三線A2 | [17 empty] | 2-F4 | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹七三線A2 | 23KV竹七三線 S相AMP | FEEDER | D02/22/KU73/I_S |  |  |  | CDC | 188 | GENERICAIPoint | DS037_L2 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹七三線 | 竹七三線 |  | 竹七三線A3 | [17 empty] | 2-F5 | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹七三線A3 | 23KV竹七三線 T相AMP | FEEDER | D02/22/KU73/I_T |  |  |  | CDC | 189 | GENERICAIPoint | DS037_L2 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹七三線 | 竹七三線 |  | 竹七三線A0 | [17 empty] | 2-F6 | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹七三線A0 | 23KV竹七三線 N相AMP | FEEDER | D02/22/KU73/I_N |  |  |  | CDC | 190 | GENERICAIPoint | DS037_L2 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LGA0_120 | 96.000000 | 108.000000 | 114.000000 | 600.000000 | 0.500000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹七五線 | 竹七五線 |  | 竹七五線KVAR | [17 empty] | 3-82 | [5 empty] | KVAR_-21600_21600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹七五線KVAR | 23KV竹七五線 KVAR | FEEDER | D02/22/KU75/KVAR |  |  |  | CDC | 191 | GENERICAIPoint | DS037_L3 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_KVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 21.600000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹七五線 | 竹七五線 |  | 竹七五線A1 | [17 empty] | 3-83 | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹七五線A1 | 23KV竹七五線 R相AMP | FEEDER | D02/22/KU75/I_R |  |  |  | CDC | 192 | GENERICAIPoint | DS037_L3 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C06R480R | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | 8.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹七五線 | 竹七五線 |  | 竹七五線A2 | [17 empty] | 3-84 | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹七五線A2 | 23KV竹七五線 S相AMP | FEEDER | D02/22/KU75/I_S |  |  |  | CDC | 193 | GENERICAIPoint | DS037_L3 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹七五線 | 竹七五線 |  | 竹七五線A3 | [17 empty] | 3-85 | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹七五線A3 | 23KV竹七五線 T相AMP | FEEDER | D02/22/KU75/I_T |  |  |  | CDC | 194 | GENERICAIPoint | DS037_L3 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹七五線 | 竹七五線 |  | 竹七五線A0 | [17 empty] | 3-86 | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹七五線A0 | 23KV竹七五線 N相AMP | FEEDER | D02/22/KU75/I_N |  |  |  | CDC | 195 | GENERICAIPoint | DS037_L3 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LGA0_120 | 96.000000 | 108.000000 | 114.000000 | 600.000000 | 0.500000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹七六線 | 竹七六線 |  | 竹七六線KVAR | [17 empty] | 3-87 | [5 empty] | KVAR_-21600_21600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹七六線KVAR | 23KV竹七六線 KVAR | FEEDER | D02/22/KU76/KVAR |  |  |  | CDC | 196 | GENERICAIPoint | DS037_L3 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_KVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 21.600000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹七六線 | 竹七六線 |  | 竹七六線A1 | [17 empty] | 3-88 | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹七六線A1 | 23KV竹七六線 R相AMP | FEEDER | D02/22/KU76/I_R |  |  |  | CDC | 197 | GENERICAIPoint | DS037_L3 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C06R480R | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | 8.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹七六線 | 竹七六線 |  | 竹七六線A2 | [17 empty] | 3-89 | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹七六線A2 | 23KV竹七六線 S相AMP | FEEDER | D02/22/KU76/I_S |  |  |  | CDC | 198 | GENERICAIPoint | DS037_L3 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹七六線 | 竹七六線 |  | 竹七六線A3 | [17 empty] | 3-8A | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹七六線A3 | 23KV竹七六線 T相AMP | FEEDER | D02/22/KU76/I_T |  |  |  | CDC | 199 | GENERICAIPoint | DS037_L3 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹七六線 | 竹七六線 |  | 竹七六線A0 | [17 empty] | 3-8B | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹七六線A0 | 23KV竹七六線 N相AMP | FEEDER | D02/22/KU76/I_N |  |  |  | CDC | 200 | GENERICAIPoint | DS037_L3 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LGA0_120 | 96.000000 | 108.000000 | 114.000000 | 600.000000 | 0.500000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹七四線 | 竹七四線 |  | 竹七四線KVAR | [17 empty] | 2-F7 | [5 empty] | KVAR_-21600_21600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹七四線KVAR | 23KV竹七四線 KVAR | FEEDER | D02/22/KU74/KVAR |  |  |  | CDC | 201 | GENERICAIPoint | DS037_L2 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_KVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 21.600000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹七四線 | 竹七四線 |  | 竹七四線A1 | [17 empty] | 2-F8 | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹七四線A1 | 23KV竹七四線 R相AMP | FEEDER | D02/22/KU74/I_R |  |  |  | CDC | 202 | GENERICAIPoint | DS037_L2 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C06R480R | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | 8.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹七四線 | 竹七四線 |  | 竹七四線A2 | [17 empty] | 2-F9 | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹七四線A2 | 23KV竹七四線 S相AMP | FEEDER | D02/22/KU74/I_S |  |  |  | CDC | 203 | GENERICAIPoint | DS037_L2 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹七四線 | 竹七四線 |  | 竹七四線A3 | [17 empty] | 2-FA | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹七四線A3 | 23KV竹七四線 T相AMP | FEEDER | D02/22/KU74/I_T |  |  |  | CDC | 204 | GENERICAIPoint | DS037_L2 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹七四線 | 竹七四線 |  | 竹七四線A0 | [17 empty] | 2-FB | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹七四線A0 | 23KV竹七四線 N相AMP | FEEDER | D02/22/KU74/I_N |  |  |  | CDC | 205 | GENERICAIPoint | DS037_L2 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LGA0_120 | 96.000000 | 108.000000 | 114.000000 | 600.000000 | 0.500000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹六一線 | 竹六一線 |  | 竹六一線KVAR | [17 empty] | 2-B9 | [5 empty] | KVAR_-21600_21600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹六一線KVAR | 23KV竹六一線 KVAR | FEEDER | D02/22/KU61/KVAR |  |  |  | CDC | 206 | GENERICAIPoint | DS037_L2 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_KVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 21.600000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹六一線 | 竹六一線 |  | 竹六一線A1 | [17 empty] | 2-BA | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹六一線A1 | 23KV竹六一線 R相AMP | FEEDER | D02/22/KU61/I_R |  |  |  | CDC | 207 | GENERICAIPoint | DS037_L2 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C06R480R | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | 8.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹六一線 | 竹六一線 |  | 竹六一線A2 | [17 empty] | 2-BB | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹六一線A2 | 23KV竹六一線 S相AMP | FEEDER | D02/22/KU61/I_S |  |  |  | CDC | 208 | GENERICAIPoint | DS037_L2 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹六一線 | 竹六一線 |  | 竹六一線A3 | [17 empty] | 2-BC | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹六一線A3 | 23KV竹六一線 T相AMP | FEEDER | D02/22/KU61/I_T |  |  |  | CDC | 209 | GENERICAIPoint | DS037_L2 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹六一線 | 竹六一線 |  | 竹六一線A0 | [17 empty] | 2-BD | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹六一線A0 | 23KV竹六一線 N相AMP | FEEDER | D02/22/KU61/I_N |  |  |  | CDC | 210 | GENERICAIPoint | DS037_L2 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LGA0_120 | 96.000000 | 108.000000 | 114.000000 | 600.000000 | 0.500000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹六七線 | 竹六七線 |  | 竹六七線KVAR | [17 empty] | 2-DA | [5 empty] | KVAR_-21600_21600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹六七線KVAR | 23KV竹六七線 KVAR | FEEDER | D02/22/KU67/KVAR |  |  |  | CDC | 211 | GENERICAIPoint | DS037_L2 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_KVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 21.600000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹六七線 | 竹六七線 |  | 竹六七線A1 | [17 empty] | 2-DB | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹六七線A1 | 23KV竹六七線 R相AMP | FEEDER | D02/22/KU67/I_R |  |  |  | CDC | 212 | GENERICAIPoint | DS037_L2 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C06R480R | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | 8.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹六七線 | 竹六七線 |  | 竹六七線A2 | [17 empty] | 2-DC | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹六七線A2 | 23KV竹六七線 S相AMP | FEEDER | D02/22/KU67/I_S |  |  |  | CDC | 213 | GENERICAIPoint | DS037_L2 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹六七線 | 竹六七線 |  | 竹六七線A3 | [17 empty] | 2-DD | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹六七線A3 | 23KV竹六七線 T相AMP | FEEDER | D02/22/KU67/I_T |  |  |  | CDC | 214 | GENERICAIPoint | DS037_L2 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹六七線 | 竹六七線 |  | 竹六七線A0 | [17 empty] | 2-DE | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹六七線A0 | 23KV竹六七線 N相AMP | FEEDER | D02/22/KU67/I_N |  |  |  | CDC | 215 | GENERICAIPoint | DS037_L2 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LGA0_120 | 96.000000 | 108.000000 | 114.000000 | 600.000000 | 0.500000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹六二線 | 竹六二線 |  | 竹六二線KVAR | [17 empty] | 2-BE | [5 empty] | KVAR_-21600_21600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹六二線KVAR | 23KV竹六二線 KVAR | FEEDER | D02/22/KU62/KVAR |  |  |  | CDC | 216 | GENERICAIPoint | DS037_L2 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_KVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 21.600000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹六二線 | 竹六二線 |  | 竹六二線A1 | [17 empty] | 2-BF | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹六二線A1 | 23KV竹六二線 R相AMP | FEEDER | D02/22/KU62/I_R |  |  |  | CDC | 217 | GENERICAIPoint | DS037_L2 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C06R480R | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | 8.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹六二線 | 竹六二線 |  | 竹六二線A2 | [17 empty] | 2-C2 | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹六二線A2 | 23KV竹六二線 S相AMP | FEEDER | D02/22/KU62/I_S |  |  |  | CDC | 218 | GENERICAIPoint | DS037_L2 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹六二線 | 竹六二線 |  | 竹六二線A3 | [17 empty] | 2-C3 | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹六二線A3 | 23KV竹六二線 T相AMP | FEEDER | D02/22/KU62/I_T |  |  |  | CDC | 219 | GENERICAIPoint | DS037_L2 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹六二線 | 竹六二線 |  | 竹六二線A0 | [17 empty] | 2-C4 | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹六二線A0 | 23KV竹六二線 N相AMP | FEEDER | D02/22/KU62/I_N |  |  |  | CDC | 220 | GENERICAIPoint | DS037_L2 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LGA0_120 | 96.000000 | 108.000000 | 114.000000 | 600.000000 | 0.500000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹六八線 | 竹六八線 |  | 竹六八線KVAR | [17 empty] | 2-DF | [5 empty] | KVAR_-21600_21600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹六八線KVAR | 23KV竹六八線 KVAR | FEEDER | D02/22/KU68/KVAR |  |  |  | CDC | 221 | GENERICAIPoint | DS037_L2 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_KVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 21.600000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹六八線 | 竹六八線 |  | 竹六八線A1 | [17 empty] | 2-E0 | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹六八線A1 | 23KV竹六八線 R相AMP | FEEDER | D02/22/KU68/I_R |  |  |  | CDC | 222 | GENERICAIPoint | DS037_L2 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C06R480R | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | 8.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹六八線 | 竹六八線 |  | 竹六八線A2 | [17 empty] | 2-E1 | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹六八線A2 | 23KV竹六八線 S相AMP | FEEDER | D02/22/KU68/I_S |  |  |  | CDC | 223 | GENERICAIPoint | DS037_L2 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹六八線 | 竹六八線 |  | 竹六八線A3 | [17 empty] | 2-E2 | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹六八線A3 | 23KV竹六八線 T相AMP | FEEDER | D02/22/KU68/I_T |  |  |  | CDC | 224 | GENERICAIPoint | DS037_L2 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹六八線 | 竹六八線 |  | 竹六八線A0 | [17 empty] | 2-E3 | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹六八線A0 | 23KV竹六八線 N相AMP | FEEDER | D02/22/KU68/I_N |  |  |  | CDC | 225 | GENERICAIPoint | DS037_L2 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LGA0_120 | 96.000000 | 108.000000 | 114.000000 | 600.000000 | 0.500000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹六三線 | 竹六三線 |  | 竹六三線KVAR | [17 empty] | 2-C5 | [5 empty] | KVAR_-21600_21600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹六三線KVAR | 23KV竹六三線 KVAR | FEEDER | D02/22/KU63/KVAR |  |  |  | CDC | 226 | GENERICAIPoint | DS037_L2 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_KVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 21.600000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹六三線 | 竹六三線 |  | 竹六三線A1 | [17 empty] | 2-C6 | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹六三線A1 | 23KV竹六三線 R相AMP | FEEDER | D02/22/KU63/I_R |  |  |  | CDC | 227 | GENERICAIPoint | DS037_L2 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C06R480R | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | 8.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹六三線 | 竹六三線 |  | 竹六三線A2 | [17 empty] | 2-C7 | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹六三線A2 | 23KV竹六三線 S相AMP | FEEDER | D02/22/KU63/I_S |  |  |  | CDC | 228 | GENERICAIPoint | DS037_L2 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹六三線 | 竹六三線 |  | 竹六三線A3 | [17 empty] | 2-C8 | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹六三線A3 | 23KV竹六三線 T相AMP | FEEDER | D02/22/KU63/I_T |  |  |  | CDC | 229 | GENERICAIPoint | DS037_L2 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹六三線 | 竹六三線 |  | 竹六三線A0 | [17 empty] | 2-C9 | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹六三線A0 | 23KV竹六三線 N相AMP | FEEDER | D02/22/KU63/I_N |  |  |  | CDC | 230 | GENERICAIPoint | DS037_L2 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LGA0_120 | 96.000000 | 108.000000 | 114.000000 | 600.000000 | 0.500000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹六五線 | 竹六五線 |  | 竹六五線KVAR | [17 empty] | 2-D0 | [5 empty] | KVAR_-21600_21600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹六五線KVAR | 23KV竹六五線 KVAR | FEEDER | D02/22/KU65/KVAR |  |  |  | CDC | 231 | GENERICAIPoint | DS037_L2 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_KVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 21.600000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹六五線 | 竹六五線 |  | 竹六五線A1 | [17 empty] | 2-D1 | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹六五線A1 | 23KV竹六五線 R相AMP | FEEDER | D02/22/KU65/I_R |  |  |  | CDC | 232 | GENERICAIPoint | DS037_L2 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C06R480R | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | 8.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹六五線 | 竹六五線 |  | 竹六五線A2 | [17 empty] | 2-D2 | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹六五線A2 | 23KV竹六五線 S相AMP | FEEDER | D02/22/KU65/I_S |  |  |  | CDC | 233 | GENERICAIPoint | DS037_L2 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹六五線 | 竹六五線 |  | 竹六五線A3 | [17 empty] | 2-D3 | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹六五線A3 | 23KV竹六五線 T相AMP | FEEDER | D02/22/KU65/I_T |  |  |  | CDC | 234 | GENERICAIPoint | DS037_L2 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹六五線 | 竹六五線 |  | 竹六五線A0 | [17 empty] | 2-D4 | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹六五線A0 | 23KV竹六五線 N相AMP | FEEDER | D02/22/KU65/I_N |  |  |  | CDC | 235 | GENERICAIPoint | DS037_L2 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LGA0_120 | 96.000000 | 108.000000 | 114.000000 | 600.000000 | 0.500000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹六六線 | 竹六六線 |  | 竹六六線KVAR | [17 empty] | 2-D5 | [5 empty] | KVAR_-21600_21600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹六六線KVAR | 23KV竹六六線 KVAR | FEEDER | D02/22/KU66/KVAR |  |  |  | CDC | 236 | GENERICAIPoint | DS037_L2 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_KVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 21.600000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹六六線 | 竹六六線 |  | 竹六六線A1 | [17 empty] | 2-D6 | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹六六線A1 | 23KV竹六六線 R相AMP | FEEDER | D02/22/KU66/I_R |  |  |  | CDC | 237 | GENERICAIPoint | DS037_L2 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C06R480R | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | 8.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹六六線 | 竹六六線 |  | 竹六六線A2 | [17 empty] | 2-D7 | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹六六線A2 | 23KV竹六六線 S相AMP | FEEDER | D02/22/KU66/I_S |  |  |  | CDC | 238 | GENERICAIPoint | DS037_L2 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹六六線 | 竹六六線 |  | 竹六六線A3 | [17 empty] | 2-D8 | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹六六線A3 | 23KV竹六六線 T相AMP | FEEDER | D02/22/KU66/I_T |  |  |  | CDC | 239 | GENERICAIPoint | DS037_L2 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹六六線 | 竹六六線 |  | 竹六六線A0 | [17 empty] | 2-D9 | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹六六線A0 | 23KV竹六六線 N相AMP | FEEDER | D02/22/KU66/I_N |  |  |  | CDC | 240 | GENERICAIPoint | DS037_L2 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LGA0_120 | 96.000000 | 108.000000 | 114.000000 | 600.000000 | 0.500000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹六四線 | 竹六四線 |  | 竹六四線KVAR | [17 empty] | 2-CB | [5 empty] | KVAR_-21600_21600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹六四線KVAR | 23KV竹六四線 KVAR | FEEDER | D02/22/KU64/KVAR |  |  |  | CDC | 241 | GENERICAIPoint | DS037_L2 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_KVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 21.600000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹六四線 | 竹六四線 |  | 竹六四線A1 | [17 empty] | 2-CC | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹六四線A1 | 23KV竹六四線 R相AMP | FEEDER | D02/22/KU64/I_R |  |  |  | CDC | 242 | GENERICAIPoint | DS037_L2 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C06R480R | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | 8.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹六四線 | 竹六四線 |  | 竹六四線A2 | [17 empty] | 2-CD | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹六四線A2 | 23KV竹六四線 S相AMP | FEEDER | D02/22/KU64/I_S |  |  |  | CDC | 243 | GENERICAIPoint | DS037_L2 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹六四線 | 竹六四線 |  | 竹六四線A3 | [17 empty] | 2-CE | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹六四線A3 | 23KV竹六四線 T相AMP | FEEDER | D02/22/KU64/I_T |  |  |  | CDC | 244 | GENERICAIPoint | DS037_L2 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹六四線 | 竹六四線 |  | 竹六四線A0 | [17 empty] | 2-CF | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹六四線A0 | 23KV竹六四線 N相AMP | FEEDER | D02/22/KU64/I_N |  |  |  | CDC | 245 | GENERICAIPoint | DS037_L2 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LGA0_120 | 96.000000 | 108.000000 | 114.000000 | 600.000000 | 0.500000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1500TIE | 1500TIE |  | I | [17 empty] | 1-98 | [5 empty] | A_-2000_2000(-2000_2000) |  | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1500TIE_AMP | 1500TIE AMP | TIE | D02/161/1500/I_R |  |  |  | CDC | 246 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C20R1600 | 1440.000000 | 1440.000000 | 1600.000000 | 2000.000000 | 2.270000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | _300 | 300 |  | I_R | [17 empty] | 2-E4 | [5 empty] | A_-2000_2000(-2000_2000) |  | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.23KV_300_A1 | 23KV 300 R相AMP | TIE | D02/22/300/I_R |  |  |  | CDC | 247 | GENERICAIPoint | DS037_L2 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C20R1000 | 900.000000 | 900.000000 | 1000.000000 | 2000.000000 | 0.450000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | _300 | 300 |  | I_S | [17 empty] | 2-E5 | [5 empty] | A_-2000_2000(-2000_2000) |  | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.23KV_300_A2 | 23KV 300 S相AMP | TIE | D02/22/300/I_S |  |  |  | CDC | 248 | GENERICAIPoint | DS037_L2 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C20R1000 | 900.000000 | 900.000000 | 1000.000000 | 2000.000000 | 0.450000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | _300 | 300 |  | I_T | [17 empty] | 2-E6 | [5 empty] | A_-2000_2000(-2000_2000) |  | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.23KV_300_A3 | 23KV 300 T相AMP | TIE | D02/22/300/I_T |  |  |  | CDC | 249 | GENERICAIPoint | DS037_L2 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C20R1000 | 900.000000 | 900.000000 | 1000.000000 | 2000.000000 | 0.450000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 0 |  |  |  |  | DCV_N | [17 empty] | 2-FD | [5 empty] | kV_-150_150(-2000_2000) |  | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.直流N電源電壓 | 直流N電源電壓 | OTHER | D02/0/StaDev/DCV_N |  |  |  | CDC | 250 | GENERICAIPoint | DS037_L2 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_125N | -60.000000 | -60.000000 | -55.000000 | 150.000000 | 0.200000 | -70.000000 | -70.000000 | -75.000000 | -150.000000 | 0.100000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 0 |  |  |  |  | DCV_P | [17 empty] | 2-FC | [5 empty] | kV_-150_150(-2000_2000) |  | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.直流P電源電壓 | 直流P電源電壓 | OTHER | D02/0/StaDev/DCV_P |  |  |  | CDC | 251 | GENERICAIPoint | DS037_L2 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_125P | 70.000000 | 70.000000 | 75.000000 | 150.000000 | 0.200000 | 60.000000 | 60.000000 | 55.000000 | -150.000000 | 0.100000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1530 | 三竹豐華一路(1530) |  | MW | [17 empty] | 1-8A | [5 empty] | MW_-560_560(-2000_2000) |  | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1530_MW | 三竹豐華一路 MW | LINE161 | D02/161/1530/MW |  |  |  | CDC | 252 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_MW | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 1.120000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1530 | 三竹豐華一路(1530) |  | MVAR | [17 empty] | 1-8B | [5 empty] | MVAR_-560_560(-2000_2000) |  | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1530_MVAR | 三竹豐華一路 MVAR | LINE161 | D02/161/1530/MVAR |  |  |  | CDC | 253 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_MVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 1.120000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1530LPD | 三竹豐華一路(1530) |  | V | [17 empty] | 3-9B | [5 empty] | kV_-210_210(-2000_2000) |  | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1530LPD_KV | 三竹豐華一路(1530) LPD KV | LINE161 |  |  |  |  | CDC | 254 | GENERICAIPoint | DS037_L3 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_161 | 167.000000 | 167.000000 | 169.000000 | 210.000000 | 0.500000 | 155.000000 | 155.000000 | 153.000000 | 0.000000 | 5.000000 | 10.000000
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1510 | 南科三竹ㄧ路(1510) |  | MW | [17 empty] | 1-88 | [5 empty] | MW_-560_560(-2000_2000) |  | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1510_MW | 南科三竹ㄧ路 MW | LINE161 | D02/161/1510/MW |  |  |  | CDC | 255 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_MW | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 1.120000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1510 | 南科三竹ㄧ路(1510) |  | MVAR | [17 empty] | 1-89 | [5 empty] | MVAR_-560_560(-2000_2000) |  | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1510_MVAR | 南科三竹ㄧ路 MVAR | LINE161 | D02/161/1510/MVAR |  |  |  | CDC | 256 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_MVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 1.120000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1510LPD | 南科三竹ㄧ路(1510) |  | V | [17 empty] | 3-9A | [5 empty] | kV_-210_210(-2000_2000) |  | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1510LPD_KV | 南科三竹ㄧ路(1510) LPD KV | LINE161 | D02/161/1510/V |  |  |  | CDC | 257 | GENERICAIPoint | DS037_L3 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_161 | 167.000000 | 167.000000 | 169.000000 | 210.000000 | 0.500000 | 155.000000 | 155.000000 | 153.000000 | 0.000000 | 5.000000 | 10.000000
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1DTR(A) | #1DTR二次側(A) |  | MW | [17 empty] | 1-A9 | [5 empty] | MW_-108_108(-2000_2000) |  | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.#1DTR(A)_MW | #1DTR二次側(A) MW | MTR | D02/22/310/KW |  |  |  | CDC | 258 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_MW | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 0.216000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1DTR(A) | #1DTR二次側(A) |  | MVAR | [17 empty] | 1-AA | [5 empty] | MVAR_-72_72(-2000_2000) |  | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.#1DTR(A)_MVAR | #1DTR二次側(A) MVAR | MTR | D02/22/310/KVAR |  |  |  | CDC | 259 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_MVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 0.144000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1DTR(A) | #1DTR二次側(A) |  | I_R | [17 empty] | 1-AB | [5 empty] | A_-3000_3000(-2000_2000) |  | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.#1DTR(A)_A1 | #1DTR二次側(A) R相AMP | MTR | D02/22/310/I_R |  |  |  | CDC | 260 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_725 | 653.000000 | 725.000000 | 907.000000 | 943.000000 | 0.100000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -50.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1DTR(A) | #1DTR二次側(A) |  | I_S | [17 empty] | 1-AC | [5 empty] | A_-3000_3000(-2000_2000) |  | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.#1DTR(A)_A2 | #1DTR二次側(A) S相AMP | MTR | D02/22/310/I_S |  |  |  | CDC | 261 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_725 | 653.000000 | 725.000000 | 907.000000 | 943.000000 | 0.100000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -50.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1DTR(A) | #1DTR二次側(A) |  | I_T | [17 empty] | 1-AD | [5 empty] | A_-3000_3000(-2000_2000) |  | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.#1DTR(A)_A3 | #1DTR二次側(A) T相AMP | MTR | D02/22/310/I_T |  |  |  | CDC | 262 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_725 | 653.000000 | 725.000000 | 907.000000 | 943.000000 | 0.100000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -50.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1DTR | #1DTR |  | OilTemp | [17 empty] | 1-99 | [5 empty] | OIL_-120_120(-2000_2000) |  | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.#1DTR_OIL | #1DTR 油溫 | MTR | D02//1DTR/OilTemp |  |  |  | CDC | 263 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_TMP1 | 75.000000 | 75.000000 | 83.000000 | 90.000000 | 2.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | 0.240000
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1DTR(A) | #1DTR(A) |  | CoilTemp | [17 empty] | 1-9A | [5 empty] | COIL_-120_120(-2000_2000) |  | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.#1DTR(A)_COIL | #1DTR(A) 線溫 | MTR | D02//1DTR(A)/CoilTemp |  |  |  | CDC | 264 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_TMP2 | 90.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 110.000000 | 1.700000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | 0.240000
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1DTR(A) | #1DTR(A) |  | TapPosMv | [17 empty] | 1-9C |  | 1-39 |  |  |  | TAP_-8.5_8.5(0_2000) |  | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.#1DTR(A)_TAP | #1DTR(A) OLTC TAP | MTR | D02//1DTR(A)/TapPosMv |  |  |  | CDC | 265 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | TAP8_8 | 7.000000 | 7.000000 | 8.000000 | 8.500000 | 0.000000 | -7.000000 | -7.000000 | -8.000000 | -8.500000 | 0.100000
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1DTR(B) | #1DTR二次側(B) |  | MW | [17 empty] | 1-CE | [5 empty] | MW_-108_108(-2000_2000) |  | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.#1DTR(B)_MW | #1DTR二次側(B) MW | MTR | D02/22/320/KW |  |  |  | CDC | 266 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_MW | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 0.216000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1DTR(B) | #1DTR二次側(B) |  | MVAR | [17 empty] | 1-CF | [5 empty] | MVAR_-72_72(-2000_2000) |  | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.#1DTR(B)_MVAR | #1DTR二次側(B) MVAR | MTR | D02/22/320/KVAR |  |  |  | CDC | 267 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_MVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 0.144000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1DTR(B) | #1DTR二次側(B) |  | I_R | [17 empty] | 1-D0 | [5 empty] | A_-3000_3000(-2000_2000) |  | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.#1DTR(B)_A1 | #1DTR二次側(B) R相AMP | MTR | D02/22/320/I_R |  |  |  | CDC | 268 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_725 | 653.000000 | 725.000000 | 907.000000 | 943.000000 | 0.100000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -50.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1DTR(B) | #1DTR二次側(B) |  | I_S | [17 empty] | 1-D1 | [5 empty] | A_-3000_3000(-2000_2000) |  | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.#1DTR(B)_A2 | #1DTR二次側(B) S相AMP | MTR | D02/22/320/I_S |  |  |  | CDC | 269 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_725 | 653.000000 | 725.000000 | 907.000000 | 943.000000 | 0.100000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -50.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1DTR(B) | #1DTR二次側(B) |  | I_T | [17 empty] | 1-D2 | [5 empty] | A_-3000_3000(-2000_2000) |  | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.#1DTR(B)_A3 | #1DTR二次側(B) T相AMP | MTR | D02/22/320/I_T |  |  |  | CDC | 270 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_725 | 653.000000 | 725.000000 | 907.000000 | 943.000000 | 0.100000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -50.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1DTR(B) | #1DTR(B) |  | CoilTemp | [17 empty] | 1-9B | [5 empty] | COIL_-120_120(-2000_2000) |  | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.#1DTR(B)_COIL | #1DTR(B) 線溫 | MTR | D02//1DTR(B)/CoilTemp |  |  |  | CDC | 271 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_TMP2 | 90.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 110.000000 | 1.700000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | 0.240000
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1DTR(B) | #1DTR(B) |  | TapPosMv | [17 empty] | 1-9D |  | 1-3B |  |  |  | TAP_-8.5_8.5(0_2000) |  | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.#1DTR(B)_TAP | #1DTR(B) OLTC TAP | MTR | D02//1DTR(B)/TapPosMv |  |  |  | CDC | 272 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | TAP8_8 | 7.000000 | 7.000000 | 8.000000 | 8.500000 | 0.000000 | -7.000000 | -7.000000 | -8.000000 | -8.500000 | 0.100000
D02 | 三竹DS | 0 |  | 3DTR | #3DTR二次側 |  | MW | [17 empty] | 1-F6 | [5 empty] | MW_-108_108(-2000_2000) |  | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.#3DTR_MW | #3DTR二次側 MW | MTR | D02/22/350/KW |  |  |  | CDC | 273 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_MW | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 0.216000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 0 |  | 3DTR | #3DTR二次側 |  | MVAR | [17 empty] | 1-F7 | [5 empty] | MVAR_-72_72(-2000_2000) |  | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.#3DTR_MVAR | #3DTR二次側 MVAR | MTR | D02/22/350/KVAR |  |  |  | CDC | 274 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_MVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 0.144000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 0 |  | 3DTR | #3DTR二次側 |  | I_R | [17 empty] | 1-F8 | [5 empty] | A_-3000_3000(-2000_2000) |  | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.#3DTR_A1 | #3DTR二次側 R相AMP | MTR | D02/22/350/I_R |  |  |  | CDC | 275 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_1450 | 1305.000000 | 1450.000000 | 1813.000000 | 1885.000000 | 0.100000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -15.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 0 |  | 3DTR | #3DTR二次側 |  | I_S | [17 empty] | 1-F9 | [5 empty] | A_-3000_3000(-2000_2000) |  | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.#3DTR_A2 | #3DTR二次側 S相AMP | MTR | D02/22/350/I_S |  |  |  | CDC | 276 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_1450 | 1305.000000 | 1450.000000 | 1813.000000 | 1885.000000 | 0.100000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -15.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 0 |  | 3DTR | #3DTR二次側 |  | I_T | [17 empty] | 1-FA | [5 empty] | A_-3000_3000(-2000_2000) |  | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.#3DTR_A3 | #3DTR二次側 T相AMP | MTR | D02/22/350/I_T |  |  |  | CDC | 277 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_1450 | 1305.000000 | 1450.000000 | 1813.000000 | 1885.000000 | 0.100000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -15.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 0 |  | 3DTR | #3DTR |  | OilTemp | [17 empty] | 1-A3 | [5 empty] | OIL_-120_120(-2000_2000) |  | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.#3DTR_OIL | #3DTR 油溫 | MTR | D02//3DTR/OilTemp |  |  |  | CDC | 278 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_TMP1 | 75.000000 | 75.000000 | 83.000000 | 90.000000 | 2.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | 0.240000
D02 | 三竹DS | 0 |  | 3DTR | #3DTR |  | CoilTemp | [17 empty] | 1-A4 | [5 empty] | COIL_-120_120(-2000_2000) |  | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.#3DTR_COIL | #3DTR 線溫 | MTR | D02//3DTR/CoilTemp |  |  |  | CDC | 279 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_TMP2 | 90.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 110.000000 | 1.700000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | 0.240000
D02 | 三竹DS | 0 |  | 3DTR | #3DTR |  | TapPosMv | [17 empty] | 1-A5 |  | 1-41 |  |  |  | TAP_-8.5_8.5(0_2000) |  | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.#3DTR_TAP | #3DTR OLTC TAP | MTR | D02//3DTR/TapPosMv |  |  |  | CDC | 280 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | TAP8_8 | 7.000000 | 7.000000 | 8.000000 | 8.500000 | 0.000000 | -7.000000 | -7.000000 | -8.000000 | -8.500000 | 0.100000
D02 | 三竹DS | 0 |  | 4DTR | #4DTR二次側 |  | MW | [17 empty] | 1-FB | [5 empty] | MW_-108_108(-2000_2000) |  | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.#4DTR_MW | #4DTR二次側 MW | MTR | D02/22/370/KW |  |  |  | CDC | 281 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_MW | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 0.216000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 0 |  | 4DTR | #4DTR二次側 |  | MVAR | [17 empty] | 1-FC | [5 empty] | MVAR_-72_72(-2000_2000) |  | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.#4DTR_MVAR | #4DTR二次側 MVAR | MTR | D02/22/370/KVAR |  |  |  | CDC | 282 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_MVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 0.144000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 0 |  | 4DTR | #4DTR二次側 |  | I_R | [17 empty] | 1-FD | [5 empty] | A_-3000_3000(-2000_2000) |  | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.#4DTR_A1 | #4DTR二次側 R相AMP | MTR | D02/22/370/I_R |  |  |  | CDC | 283 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_1450 | 1305.000000 | 1450.000000 | 1813.000000 | 1885.000000 | 0.100000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -15.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 0 |  | 4DTR | #4DTR二次側 |  | I_S | [17 empty] | 1-FE | [5 empty] | A_-3000_3000(-2000_2000) |  | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.#4DTR_A2 | #4DTR二次側 S相AMP | MTR | D02/22/370/I_S |  |  |  | CDC | 284 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_1450 | 1305.000000 | 1450.000000 | 1813.000000 | 1885.000000 | 0.100000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -15.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 0 |  | 4DTR | #4DTR二次側 |  | I_T | [17 empty] | 1-FF | [5 empty] | A_-3000_3000(-2000_2000) |  | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.#4DTR_A3 | #4DTR二次側 T相AMP | MTR | D02/22/370/I_T |  |  |  | CDC | 285 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_1450 | 1305.000000 | 1450.000000 | 1813.000000 | 1885.000000 | 0.100000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -15.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 0 |  | 4DTR | #4DTR |  | OilTemp | [17 empty] | 1-A6 | [5 empty] | OIL_-120_120(-2000_2000) |  | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.#4DTR_OIL | #4DTR 油溫 | MTR | D02//4DTR/OilTemp |  |  |  | CDC | 286 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_TMP1 | 75.000000 | 75.000000 | 83.000000 | 90.000000 | 2.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | 0.240000
D02 | 三竹DS | 0 |  | 4DTR | #4DTR |  | CoilTemp | [17 empty] | 1-A7 | [5 empty] | COIL_-120_120(-2000_2000) |  | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.#4DTR_COIL | #4DTR 線溫 | MTR | D02//4DTR/CoilTemp |  |  |  | CDC | 287 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_TMP2 | 90.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 110.000000 | 1.700000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | 0.240000
D02 | 三竹DS | 0 |  | 4DTR | #4DTR |  | TapPosMv | [17 empty] | 1-A8 |  | 1-43 |  |  |  | TAP_-8.5_8.5(0_2000) |  | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.#4DTR_TAP | #4DTR OLTC TAP | MTR | D02//4DTR/TapPosMv |  |  |  | CDC | 288 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | TAP8_8 | 7.000000 | 7.000000 | 8.000000 | 8.500000 | 0.000000 | -7.000000 | -7.000000 | -8.000000 | -8.500000 | 0.100000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 1ABUS | #1ABUS |  | V | [17 empty] | 1-C9 | [5 empty] | kV_-18_18(-2000_2000) |  | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.23KV#1ABUS_KV | 23KV #1ABUS KV | BUS | D02/22/1ABUS/V |  |  |  | CDC | 289 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_23 | 14.200000 | 14.200000 | 15.200000 | 18.000000 | 0.200000 | 12.360000 | 12.360000 | 12.360000 | 0.000000 | 4.000000 | 3.000000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 1BBUS | #1BBUS |  | V | [17 empty] | 1-CD | [5 empty] | kV_-18_18(-2000_2000) |  | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.23KV#1BBUS_KV | 23KV #1BBUS KV | BUS | D02/22/1BBUS/V |  |  |  | CDC | 290 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_23 | 14.200000 | 14.200000 | 15.200000 | 18.000000 | 0.200000 | 12.360000 | 12.360000 | 12.360000 | 0.000000 | 4.000000 | 3.000000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹五一線 | 竹五一線 |  | 竹五一線KVAR | [17 empty] | 1-AE | [5 empty] | KVAR_-21600_21600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹五一線KVAR | 23KV竹五一線 KVAR | FEEDER | D02/22/KU51/KVAR |  |  |  | CDC | 291 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_KVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 21.600000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹五一線 | 竹五一線 |  | 竹五一線A1 | [17 empty] | 1-AF | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹五一線A1 | 23KV竹五一線 R相AMP | FEEDER | D02/22/KU51/I_R |  |  |  | CDC | 292 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C06R480R | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | 8.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹五一線 | 竹五一線 |  | 竹五一線A2 | [17 empty] | 1-B0 | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹五一線A2 | 23KV竹五一線 S相AMP | FEEDER | D02/22/KU51/I_S |  |  |  | CDC | 293 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹五一線 | 竹五一線 |  | 竹五一線A3 | [17 empty] | 1-B1 | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹五一線A3 | 23KV竹五一線 T相AMP | FEEDER | D02/22/KU51/I_T |  |  |  | CDC | 294 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹五一線 | 竹五一線 |  | 竹五一線A0 | [17 empty] | 1-B2 | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹五一線A0 | 23KV竹五一線 N相AMP | FEEDER | D02/22/KU51/I_N |  |  |  | CDC | 295 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LGA0_100 | 80.000000 | 90.000000 | 95.000000 | 600.000000 | 0.500000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹五七線 | 竹五七線 |  | 竹五七線KVAR | [17 empty] | 1-DD | [5 empty] | KVAR_-21600_21600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹五七線KVAR | 23KV竹五七線 KVAR | FEEDER | D02/22/KU57/KVAR |  |  |  | CDC | 296 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_KVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 21.600000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹五七線 | 竹五七線 |  | 竹五七線A1 | [17 empty] | 1-DE | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹五七線A1 | 23KV竹五七線 R相AMP | FEEDER | D02/22/KU57/I_R |  |  |  | CDC | 297 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C06R480R | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | 8.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹五七線 | 竹五七線 |  | 竹五七線A2 | [17 empty] | 1-DF | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹五七線A2 | 23KV竹五七線 S相AMP | FEEDER | D02/22/KU57/I_S |  |  |  | CDC | 298 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹五七線 | 竹五七線 |  | 竹五七線A3 | [17 empty] | 1-E0 | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹五七線A3 | 23KV竹五七線 T相AMP | FEEDER | D02/22/KU57/I_T |  |  |  | CDC | 299 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹五七線 | 竹五七線 |  | 竹五七線A0 | [17 empty] | 1-E1 | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹五七線A0 | 23KV竹五七線 N相AMP | FEEDER | D02/22/KU57/I_N |  |  |  | CDC | 300 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LGA0_100 | 80.000000 | 90.000000 | 95.000000 | 600.000000 | 0.500000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹五二線 | 竹五二線 |  | 竹五二線KVAR | [17 empty] | 1-B3 | [5 empty] | KVAR_-21600_21600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹五二線KVAR | 23KV竹五二線 KVAR | FEEDER | D02/22/KU52/KVAR |  |  |  | CDC | 301 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_KVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 21.600000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹五二線 | 竹五二線 |  | 竹五二線A1 | [17 empty] | 1-B4 | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹五二線A1 | 23KV竹五二線 R相AMP | FEEDER | D02/22/KU52/I_R |  |  |  | CDC | 302 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C06R480R | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | 8.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹五二線 | 竹五二線 |  | 竹五二線A2 | [17 empty] | 1-B5 | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹五二線A2 | 23KV竹五二線 S相AMP | FEEDER | D02/22/KU52/I_S |  |  |  | CDC | 303 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹五二線 | 竹五二線 |  | 竹五二線A3 | [17 empty] | 1-B6 | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹五二線A3 | 23KV竹五二線 T相AMP | FEEDER | D02/22/KU52/I_T |  |  |  | CDC | 304 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹五二線 | 竹五二線 |  | 竹五二線A0 | [17 empty] | 1-B7 | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹五二線A0 | 23KV竹五二線 N相AMP | FEEDER | D02/22/KU52/I_N |  |  |  | CDC | 305 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LGA0_100 | 80.000000 | 90.000000 | 95.000000 | 600.000000 | 0.500000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹五八線 | 竹五八線 |  | 竹五八線KVAR | [17 empty] | 1-E2 | [5 empty] | KVAR_-21600_21600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹五八線KVAR | 23KV竹五八線 KVAR | FEEDER | D02/22/KU58/KVAR |  |  |  | CDC | 306 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_KVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 21.600000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹五八線 | 竹五八線 |  | 竹五八線A1 | [17 empty] | 1-E3 | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹五八線A1 | 23KV竹五八線 R相AMP | FEEDER | D02/22/KU58/I_R |  |  |  | CDC | 307 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C06R480R | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | 8.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹五八線 | 竹五八線 |  | 竹五八線A2 | [17 empty] | 1-E4 | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹五八線A2 | 23KV竹五八線 S相AMP | FEEDER | D02/22/KU58/I_S |  |  |  | CDC | 308 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹五八線 | 竹五八線 |  | 竹五八線A3 | [17 empty] | 1-E5 | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹五八線A3 | 23KV竹五八線 T相AMP | FEEDER | D02/22/KU58/I_T |  |  |  | CDC | 309 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹五八線 | 竹五八線 |  | 竹五八線A0 | [17 empty] | 1-E6 | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹五八線A0 | 23KV竹五八線 N相AMP | FEEDER | D02/22/KU58/I_N |  |  |  | CDC | 310 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LGA0_100 | 80.000000 | 90.000000 | 95.000000 | 600.000000 | 0.500000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹五三線 | 竹五三線 |  | 竹五三線KVAR | [17 empty] | 1-B8 | [5 empty] | KVAR_-21600_21600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹五三線KVAR | 23KV竹五三線 KVAR | FEEDER | D02/22/KU53/KVAR |  |  |  | CDC | 311 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_KVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 21.600000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹五三線 | 竹五三線 |  | 竹五三線A1 | [17 empty] | 1-B9 | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹五三線A1 | 23KV竹五三線 R相AMP | FEEDER | D02/22/KU53/I_R |  |  |  | CDC | 312 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C06R480R | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | 8.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹五三線 | 竹五三線 |  | 竹五三線A2 | [17 empty] | 1-BA | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹五三線A2 | 23KV竹五三線 S相AMP | FEEDER | D02/22/KU53/I_S |  |  |  | CDC | 313 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹五三線 | 竹五三線 |  | 竹五三線A3 | [17 empty] | 1-BB | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹五三線A3 | 23KV竹五三線 T相AMP | FEEDER | D02/22/KU53/I_T |  |  |  | CDC | 314 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹五三線 | 竹五三線 |  | 竹五三線A0 | [17 empty] | 1-BC | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹五三線A0 | 23KV竹五三線 N相AMP | FEEDER | D02/22/KU53/I_N |  |  |  | CDC | 315 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LGA0_100 | 80.000000 | 90.000000 | 95.000000 | 600.000000 | 0.500000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹五五線 | 竹五五線 |  | 竹五五線KVAR | [17 empty] | 1-D3 | [5 empty] | KVAR_-21600_21600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹五五線KVAR | 23KV竹五五線 KVAR | FEEDER | D02/22/KU55/KVAR |  |  |  | CDC | 316 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_KVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 21.600000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹五五線 | 竹五五線 |  | 竹五五線A1 | [17 empty] | 1-D4 | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹五五線A1 | 23KV竹五五線 R相AMP | FEEDER | D02/22/KU55/I_R |  |  |  | CDC | 317 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C06R480R | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | 8.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹五五線 | 竹五五線 |  | 竹五五線A2 | [17 empty] | 1-D5 | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹五五線A2 | 23KV竹五五線 S相AMP | FEEDER | D02/22/KU55/I_S |  |  |  | CDC | 318 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹五五線 | 竹五五線 |  | 竹五五線A3 | [17 empty] | 1-D6 | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹五五線A3 | 23KV竹五五線 T相AMP | FEEDER | D02/22/KU55/I_T |  |  |  | CDC | 319 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹五五線 | 竹五五線 |  | 竹五五線A0 | [17 empty] | 1-D7 | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹五五線A0 | 23KV竹五五線 N相AMP | FEEDER | D02/22/KU55/I_N |  |  |  | CDC | 320 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LGA0_100 | 80.000000 | 90.000000 | 95.000000 | 600.000000 | 0.500000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹五六線 | 竹五六線 |  | 竹五六線KVAR | [17 empty] | 1-D8 | [5 empty] | KVAR_-21600_21600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹五六線KVAR | 23KV竹五六線 KVAR | FEEDER | D02/22/KU56/KVAR |  |  |  | CDC | 321 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_KVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 21.600000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹五六線 | 竹五六線 |  | 竹五六線A1 | [17 empty] | 1-D9 | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹五六線A1 | 23KV竹五六線 R相AMP | FEEDER | D02/22/KU56/I_R |  |  |  | CDC | 322 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C06R480R | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | 8.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹五六線 | 竹五六線 |  | 竹五六線A2 | [17 empty] | 1-DA | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹五六線A2 | 23KV竹五六線 S相AMP | FEEDER | D02/22/KU56/I_S |  |  |  | CDC | 323 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹五六線 | 竹五六線 |  | 竹五六線A3 | [17 empty] | 1-DB | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹五六線A3 | 23KV竹五六線 T相AMP | FEEDER | D02/22/KU56/I_T |  |  |  | CDC | 324 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹五六線 | 竹五六線 |  | 竹五六線A0 | [17 empty] | 1-DC | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹五六線A0 | 23KV竹五六線 N相AMP | FEEDER | D02/22/KU56/I_N |  |  |  | CDC | 325 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LGA0_100 | 80.000000 | 90.000000 | 95.000000 | 600.000000 | 0.500000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹五四線 | 竹五四線 |  | 竹五四線KVAR | [17 empty] | 1-BD | [5 empty] | KVAR_-21600_21600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹五四線KVAR | 23KV竹五四線 KVAR | FEEDER | D02/22/KU54/KVAR |  |  |  | CDC | 326 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_KVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 21.600000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹五四線 | 竹五四線 |  | 竹五四線A1 | [17 empty] | 1-BE | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹五四線A1 | 23KV竹五四線 R相AMP | FEEDER | D02/22/KU54/I_R |  |  |  | CDC | 327 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C06R480R | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | 8.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹五四線 | 竹五四線 |  | 竹五四線A2 | [17 empty] | 1-BF | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹五四線A2 | 23KV竹五四線 S相AMP | FEEDER | D02/22/KU54/I_S |  |  |  | CDC | 328 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹五四線 | 竹五四線 |  | 竹五四線A3 | [17 empty] | 1-C2 | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹五四線A3 | 23KV竹五四線 T相AMP | FEEDER | D02/22/KU54/I_T |  |  |  | CDC | 329 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 竹五四線 | 竹五四線 |  | 竹五四線A0 | [17 empty] | 1-C3 | [5 empty] | A_-600_600(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.竹五四線A0 | 23KV竹五四線 N相AMP | FEEDER | D02/22/KU54/I_N |  |  |  | CDC | 330 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LGA0_100 | 80.000000 | 90.000000 | 95.000000 | 600.000000 | 0.500000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | _100 | 100 |  | I_R | [17 empty] | 1-CA | [5 empty] | A_-2000_2000(-2000_2000) |  | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.23KV_100_A1 | 23KV 100 R相AMP | TIE | D02/22/100/I_R |  |  |  | CDC | 331 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C20R1000 | 900.000000 | 900.000000 | 1000.000000 | 2000.000000 | 0.450000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | _100 | 100 |  | I_S | [17 empty] | 1-CB | [5 empty] | A_-2000_2000(-2000_2000) |  | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.23KV_100_A2 | 23KV 100 S相AMP | TIE | D02/22/100/I_S |  |  |  | CDC | 332 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C20R1000 | 900.000000 | 900.000000 | 1000.000000 | 2000.000000 | 0.450000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | _100 | 100 |  | I_T | [17 empty] | 1-CC | [5 empty] | A_-2000_2000(-2000_2000) |  | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.23KV_100_A3 | 23KV 100 T相AMP | TIE | D02/22/100/I_T |  |  |  | CDC | 333 | GENERICAIPoint | DS037_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C20R1000 | 900.000000 | 900.000000 | 1000.000000 | 2000.000000 | 0.450000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | _200 | 200 |  | I_R | [17 empty] | 2-9C | [5 empty] | A_-2000_2000(-2000_2000) |  | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.23KV_200_A1 | 23KV 200 R相AMP | TIE |  |  |  |  | CDC | 334 | GENERICAIPoint | DS037_L2 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C20R1000 | 900.000000 | 900.000000 | 1000.000000 | 2000.000000 | 0.450000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | _200 | 200 |  | I_S | [17 empty] | 2-9D | [5 empty] | A_-2000_2000(-2000_2000) |  | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.23KV_200_A2 | 23KV 200 S相AMP | TIE |  |  |  |  | CDC | 335 | GENERICAIPoint | DS037_L2 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C20R1000 | 900.000000 | 900.000000 | 1000.000000 | 2000.000000 | 0.450000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | _200 | 200 |  | I_T | [17 empty] | 2-9E | [5 empty] | A_-2000_2000(-2000_2000) |  | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.23KV_200_A3 | 23KV 200 T相AMP | TIE |  |  |  |  | CDC | 336 | GENERICAIPoint | DS037_L2 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C20R1000 | 900.000000 | 900.000000 | 1000.000000 | 2000.000000 | 0.450000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 住華南科(K254) | 住華南科(K254) |  | PV住華南科KVAR | [17 empty] | 3-A1 | [5 empty] | KVAR_-6000_6000(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 南科ES.PV住華南科KVAR | 23KV住華南科(K254) KVAR | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 337 | GENERICAIPoint | DS037_L3 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_KVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 6.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | PV住華南科 | 住華南科(K254) |  | I_R | [17 empty] | 3-A2 | [5 empty] | A_-100_100(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 南科ES.PV住華南科_A1 | 23KV住華南科(K254) R相AMP | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 338 | GENERICAIPoint | DS037_L3 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C06R480R | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | 8.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | PV住華南科 | 住華南科(K254) |  | I_S | [17 empty] | 3-A3 | [5 empty] | A_-100_100(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 南科ES.PV住華南科_A2 | 23KV住華南科(K254) S相AMP | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 339 | GENERICAIPoint | DS037_L3 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | PV住華南科 | 住華南科(K254) |  | I_T | [17 empty] | 3-A4 | [5 empty] | A_-100_100(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 南科ES.PV住華南科_A3 | 23KV住華南科(K254) T相AMP | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 340 | GENERICAIPoint | DS037_L3 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | PV住華南科 | 住華南科(K254) R相 |  | KV1 | [17 empty] | 3-A5 | [5 empty] | kV_-18_18(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 南科ES.PV住華南科_KV1 | 23KV住華南科(K254) R相 KV | OTHER |  |  |  |  | CDC | 341 | GENERICAIPoint | DS037_L3 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_23 | 14.200000 | 14.200000 | 15.200000 | 18.000000 | 0.200000 | 12.360000 | 12.360000 | 12.360000 | 0.000000 | 4.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | PV住華南科 | 住華南科(K254) S相 |  | KV2 | [17 empty] | 3-A6 | [5 empty] | kV_-18_18(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 南科ES.PV住華南科_KV2 | 23KV住華南科(K254) S相 KV | OTHER |  |  |  |  | CDC | 342 | GENERICAIPoint | DS037_L3 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_23 | 14.200000 | 14.200000 | 15.200000 | 18.000000 | 0.200000 | 12.360000 | 12.360000 | 12.360000 | 0.000000 | 4.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | PV住華南科 | 住華南科(K254) T相 |  | KV3 | [17 empty] | 3-A7 | [5 empty] | kV_-18_18(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 南科ES.PV住華南科_KV3 | 23KV住華南科(K254) T相 KV | OTHER |  |  |  |  | CDC | 343 | GENERICAIPoint | DS037_L3 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_23 | 14.200000 | 14.200000 | 15.200000 | 18.000000 | 0.200000 | 12.360000 | 12.360000 | 12.360000 | 0.000000 | 4.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | PV住華南科 | 住華南科(K254) |  | KW | [17 empty] | 3-A0 | [5 empty] | KW_-6000_6000(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 南科ES.PV住華南科_KW | 23KV住華南科(K254) KW | OTHER |  |  |  |  | CDC | 344 | GENERICAIPoint | DS037_L3 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_KW | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 6.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 昭暉樹之谷(K863) | 昭暉樹之谷(K863) |  | 樹之谷KVAR | [17 empty] | 3-A9 | [5 empty] | KVAR_-9000_9000(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 豐華DS.樹之谷KVAR | 23KV昭暉樹之谷(K863) KVAR | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 345 | GENERICAIPoint | DS037_L3 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_KVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 5.400000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 昭暉樹之谷(K863) | 昭暉樹之谷(K863) |  | 樹之谷A1 | [17 empty] | 3-AA | [5 empty] | A_-150_150(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 豐華DS.樹之谷A1 | 23KV昭暉樹之谷(K863) R相AMP | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 346 | GENERICAIPoint | DS037_L3 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C06R480R | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | 8.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 昭暉樹之谷(K863) | 昭暉樹之谷(K863) |  | 樹之谷A2 | [17 empty] | 3-AB | [5 empty] | A_-150_150(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 豐華DS.樹之谷A2 | 23KV昭暉樹之谷(K863) S相AMP | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 347 | GENERICAIPoint | DS037_L3 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 昭暉樹之谷(K863) | 昭暉樹之谷(K863) |  | 樹之谷A3 | [17 empty] | 3-AC | [5 empty] | A_-150_150(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 豐華DS.樹之谷A3 | 23KV昭暉樹之谷(K863) T相AMP | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 348 | GENERICAIPoint | DS037_L3 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C06R0480 | 432.000000 | 432.000000 | 480.000000 | 600.000000 | 1.250000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 樹之谷 | 昭暉樹之谷(K863) |  | KV1 | [17 empty] | 3-AD | [5 empty] | kV_-18_18(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 豐華DS.樹之谷_KV1 | 23KV昭暉樹之谷(K863) R相KV | OTHER |  |  |  |  | CDC | 349 | GENERICAIPoint | DS037_L3 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_23 | 14.200000 | 14.200000 | 15.200000 | 18.000000 | 0.200000 | 12.360000 | 12.360000 | 12.360000 | 0.000000 | 4.000000 | 3.000000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 樹之谷 | 昭暉樹之谷(K863) |  | KV2 | [17 empty] | 3-AE | [5 empty] | kV_-18_18(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 豐華DS.樹之谷_KV2 | 23KV昭暉樹之谷(K863) S相KV | OTHER |  |  |  |  | CDC | 350 | GENERICAIPoint | DS037_L3 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_23 | 14.200000 | 14.200000 | 15.200000 | 18.000000 | 0.200000 | 12.360000 | 12.360000 | 12.360000 | 0.000000 | 4.000000 | 3.000000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 樹之谷 | 昭暉樹之谷(K863) |  | KV3 | [17 empty] | 3-AF | [5 empty] | kV_-18_18(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 豐華DS.樹之谷_KV3 | 23KV昭暉樹之谷(K863) T相KV | OTHER |  |  |  |  | CDC | 351 | GENERICAIPoint | DS037_L3 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_23 | 14.200000 | 14.200000 | 15.200000 | 18.000000 | 0.200000 | 12.360000 | 12.360000 | 12.360000 | 0.000000 | 4.000000 | 3.000000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 樹之谷 | 昭暉樹之谷(K863) |  | KW | [17 empty] | 3-A8 | [5 empty] | KW_-9000_9000(-2000_2000) |  | DDCS4_2 | [8 empty] | 豐華DS.樹之谷_KW | 23KV昭暉樹之谷(K863) KW | OTHER |  |  |  |  | CDC | 352 | GENERICAIPoint | DS037_L3 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_KW | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 3.600000 | 0.010000
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1520 | 南科二路(1520) |  | PHA | [17 empty] | 1-00-03 | [7 empty] | 161KV_S | [8 empty] | 三竹DS.1520_PHA | 南科二路(1520) 相間RY | LINE161 | D02/161/1520/PHA |  |  |  | CDC | 353 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1520 | 南科二路(1520) |  | GDA | [17 empty] | 1-00-04 | [7 empty] | 161KV_S | [8 empty] | 三竹DS.1520_GDA | 南科二路(1520) 接地RY | LINE161 | D02/161/1520/GDA |  |  |  | CDC | 354 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1520 | 南科二路(1520) |  | CB | [17 empty] | 1-00-00 |  | 1-01 | [5 empty] | 161KV_S | [8 empty] | 三竹DS.1520_CB | 1520(南科二路) CB | LINE161 | D02/161/1520/CB |  |  |  | CDC | 355 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1520 | 南科二路(1520) |  | 79UL | [17 empty] | 1-30-03 |  | 1-25 | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1520_79UL | 南科二路(1520) 79RY U/L | LINE161 | D02/161/1520/79UL |  |  |  | CDC | 356 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1520 | 南科二路(1520) |  | DS1 | 1521 | [16 empty] | 1-38-00 | 1-38-01 | 1-44 | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1521_DS | 1521(南科二路) DS | LINE161 | D02/161/1520/DS1 |  |  |  | CDC | 357 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | OPEN
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1520 | 南科二路(1520) |  | DS2 | 1522 | [16 empty] | 1-38-02 | 1-38-03 | 1-45 | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1522_DS | 1522(南科二路) DS | LINE161 | D02/161/1520/DS2 |  |  |  | CDC | 358 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | CLOSE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1520 | 南科二路(1520) |  | DS3 | 1523 | [16 empty] | 1-38-04 | 1-38-05 | 1-46 | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1523_DS | 1523(南科二路) DS | LINE161 | D02/161/1520/DS3 |  |  |  | CDC | 359 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | CLOSE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1520 | 南科二路(1520) |  | E3 | 1523E | [16 empty] | 1-38-06 | 1-38-07 | 1-47 | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1523E_ES | 1523E(南科二路) ES | LINE161 | D02/161/1520/ES3 |  |  |  | CDC | 360 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | OPEN
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1540 | 三竹豐華二路(1540) |  | PHA | [17 empty] | 1-02-07 | [7 empty] | 161KV_S | [8 empty] | 三竹DS.1540_PHA | 三竹豐華二路(1540) 相間RY | LINE161 | D02/161/1540/PHA |  |  |  | CDC | 361 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1540 | 三竹豐華二路(1540) |  | GDA | [17 empty] | 1-03-00 | [7 empty] | 161KV_S | [8 empty] | 三竹DS.1540_GDA | 三竹豐華二路(1540) 接地RY | LINE161 | D02/161/1540/GDA |  |  |  | CDC | 362 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1540 | 三竹豐華二路(1540) |  | CB | [17 empty] | 1-02-04 |  | 1-05 | [5 empty] | 161KV_S | [8 empty] | 三竹DS.1540_CB | 1540(三竹豐華二路) CB | LINE161 | D02/161/1540/CB |  |  |  | CDC | 363 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1540 | 三竹豐華二路(1540) |  | 79UL | [17 empty] | 1-30-11 |  | 1-2D | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1540_79UL | 三竹豐華二路(1540) 79RY U/L | LINE161 | D02/161/1540/79UL |  |  |  | CDC | 364 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1540 | 三竹豐華二路(1540) |  | DS1 | 1541 | [16 empty] | 1-3A-00 | 1-3A-01 | 1-54 | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1541_DS | 1541(三竹豐華二路) DS | LINE161 | D02/161/1540/DS1 |  |  |  | CDC | 365 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | OPEN
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1540 | 三竹豐華二路(1540) |  | DS2 | 1542 | [16 empty] | 1-3A-02 | 1-3A-03 | 1-55 | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1542_DS | 1542(三竹豐華二路) DS | LINE161 | D02/161/1540/DS2 |  |  |  | CDC | 366 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | CLOSE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1540 | 三竹豐華二路(1540) |  | DS3 | 1543 | [16 empty] | 1-3A-04 | 1-3A-05 | 1-56 | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1543_DS | 1543(三竹豐華二路) DS | LINE161 | D02/161/1540/DS3 |  |  |  | CDC | 367 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | CLOSE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1540 | 三竹豐華二路(1540) |  | E3 | 1543E | [16 empty] | 1-3A-06 | 1-3A-07 | 1-57 | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1543E_ES | 1543E(三竹豐華二路) ES | LINE161 | D02/161/1540/ES3 |  |  |  | CDC | 368 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | OPEN
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1550 | 三竹聯電三線(1550) |  | PHA | [17 empty] | 1-01-00 | [7 empty] | 161KV_S | [8 empty] | 三竹DS.1550_PHA | 三竹聯電三線(1550) 相間RY | LINE161 | D02/161/1550/PHA |  |  |  | CDC | 369 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1550 | 三竹聯電三線(1550) |  | GDA | [17 empty] | 1-01-01 | [7 empty] | 161KV_S | [8 empty] | 三竹DS.1550_GDA | 三竹聯電三線(1550) 接地RY | LINE161 | D02/161/1550/GDA |  |  |  | CDC | 370 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1550 | 三竹聯電三線(1550) |  | CB | [17 empty] | 1-00-05 |  | 1-02 | [5 empty] | 161KV_S | [8 empty] | 三竹DS.1550_CB | 1550(三竹聯電三線) CB | LINE161 | D02/161/1550/CB |  |  |  | CDC | 371 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1550 | 三竹聯電三線(1550) |  | DS1 | 1551 | [16 empty] | 1-38-08 | 1-38-09 | 1-48 | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1551_DS | 1551(三竹聯電三線) DS | LINE161 | D02/161/1550/DS1 |  |  |  | CDC | 372 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | CLOSE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1550 | 三竹聯電三線(1550) |  | DS2 | 1552 | [16 empty] | 1-38-10 | 1-38-11 | 1-49 | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1552_DS | 1552(三竹聯電三線) DS | LINE161 | D02/161/1550/DS2 |  |  |  | CDC | 373 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | OPEN
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1550 | 三竹聯電三線(1550) |  | DS3 | 1553 | [16 empty] | 1-38-12 | 1-38-13 | 1-4A | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1553_DS | 1553(三竹聯電三線) DS | LINE161 | D02/161/1550/DS3 |  |  |  | CDC | 374 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | CLOSE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1550 | 三竹聯電三線(1550) |  | E3 | 1553E | [16 empty] | 1-38-14 | 1-38-15 | 1-4B | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1553E_ES | 1553E(三竹聯電三線) ES | LINE161 | D02/161/1550/ES3 |  |  |  | CDC | 375 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | OPEN
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1560 | 三竹和鑫線(1560) |  | PHA | [17 empty] | 1-04-01 | [7 empty] | 161KV_S | [8 empty] | 三竹DS.1560_PHA | 三竹和鑫線(1560) 相間RY | LINE161 | D02/161/1560/PHA |  |  |  | CDC | 376 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1560 | 三竹和鑫線(1560) |  | GDA | [17 empty] | 1-04-02 | [7 empty] | 161KV_S | [8 empty] | 三竹DS.1560_GDA | 三竹和鑫線(1560) 接地RY | LINE161 | D02/161/1560/GDA |  |  |  | CDC | 377 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1560 | 三竹和鑫線(1560) |  | CB | [17 empty] | 1-03-06 |  | 1-07 | [5 empty] | 161KV_S | [8 empty] | 三竹DS.1560_CB | 1560(三竹和鑫線) CB | LINE161 | D02/161/1560/CB |  |  |  | CDC | 378 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1560 | 三竹和鑫線(1560) |  | 79UL | [17 empty] | 1-30-15 |  | 1-31 | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1560_79UL | 三竹和鑫線(1560) 79RY U/L | LINE161 | D02/161/1560/79UL |  |  |  | CDC | 379 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1560 | 三竹和鑫線(1560) |  | DS1 | 1561 | [16 empty] | 1-3B-00 | 1-3B-01 | 1-5C | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1561_DS | 1561(三竹和鑫線) DS | LINE161 | D02/161/1560/DS1 |  |  |  | CDC | 380 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | OPEN
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1560 | 三竹和鑫線(1560) |  | DS2 | 1562 | [16 empty] | 1-3B-02 | 1-3B-03 | 1-5D | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1562_DS | 1562(三竹和鑫線) DS | LINE161 | D02/161/1560/DS2 |  |  |  | CDC | 381 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | CLOSE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1560 | 三竹和鑫線(1560) |  | DS3 | 1563 | [16 empty] | 1-3B-04 | 1-3B-05 | 1-5E | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1563_DS | 1563(三竹和鑫線) DS | LINE161 | D02/161/1560/DS3 |  |  |  | CDC | 382 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | CLOSE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1560 | 三竹和鑫線(1560) |  | E3 | 1563E | [16 empty] | 1-3B-06 | 1-3B-07 | 1-5F | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1563E_ES | 1563E(三竹和鑫線) ES | LINE161 | D02/161/1560/ES3 |  |  |  | CDC | 383 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | OPEN
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1570 | 三竹奇晶二線(1570) |  | PHA | [17 empty] | 1-04-06 | [7 empty] | 161KV_S | [8 empty] | 三竹DS.1570_PHA | 三竹奇晶二線(1570) 相間RY | LINE161 | D02/161/1570/PHA |  |  |  | CDC | 384 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1570 | 三竹奇晶二線(1570) |  | GDA | [17 empty] | 1-04-07 | [7 empty] | 161KV_S | [8 empty] | 三竹DS.1570_GDA | 三竹奇晶二線(1570) 接地RY | LINE161 | D02/161/1570/GDA |  |  |  | CDC | 385 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1570 | 三竹奇晶二線(1570) |  | CB | [17 empty] | 1-04-03 |  | 1-08 | [5 empty] | 161KV_S | [8 empty] | 三竹DS.1570_CB | 1570(三竹奇晶二線) CB | LINE161 | D02/161/1570/CB |  |  |  | CDC | 386 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1570 | 三竹奇晶二線(1570) |  | 79UL | [17 empty] | 1-31-01 |  | 1-33 | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1570_79UL | 三竹奇晶二線(1570) 79RY U/L | LINE161 | D02/161/1570/79UL |  |  |  | CDC | 387 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1570 | 三竹奇晶二線(1570) |  | DS1 | 1571 | [16 empty] | 1-3B-08 | 1-3B-09 | 1-60 | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1571_DS | 1571(三竹奇晶二線) DS | LINE161 | D02/161/1570/DS1 |  |  |  | CDC | 388 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | CLOSE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1570 | 三竹奇晶二線(1570) |  | DS2 | 1572 | [16 empty] | 1-3B-10 | 1-3B-11 | 1-61 | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1572_DS | 1572(三竹奇晶二線) DS | LINE161 | D02/161/1570/DS2 |  |  |  | CDC | 389 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | OPEN
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1570 | 三竹奇晶二線(1570) |  | DS3 | 1573 | [16 empty] | 1-3B-12 | 1-3B-13 | 1-62 | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1573_DS | 1573(三竹奇晶二線) DS | LINE161 | D02/161/1570/DS3 |  |  |  | CDC | 390 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | CLOSE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1570 | 三竹奇晶二線(1570) |  | E3 | 1573E | [16 empty] | 1-3B-14 | 1-3B-15 | 1-63 | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1573E_ES | 1573E(三竹奇晶二線) ES | LINE161 | D02/161/1570/ES3 |  |  |  | CDC | 391 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | OPEN
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1580 | 三竹奇晶五線(1580) |  | PHA | [17 empty] | 1-03-04 | [7 empty] | 161KV_S | [8 empty] | 三竹DS.1580_PHA | 三竹奇晶五線(1580) 相間RY | LINE161 | D02/161/1580/PHA |  |  |  | CDC | 392 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1580 | 三竹奇晶五線(1580) |  | GDA | [17 empty] | 1-03-05 | [7 empty] | 161KV_S | [8 empty] | 三竹DS.1580_GDA | 三竹奇晶五線(1580) 接地RY | LINE161 | D02/161/1580/GDA |  |  |  | CDC | 393 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1580 | 三竹奇晶五線(1580) |  | CB | [17 empty] | 1-03-01 |  | 1-06 | [5 empty] | 161KV_S | [8 empty] | 三竹DS.1580_CB | 1580(三竹奇晶五線) CB | LINE161 | D02/161/1580/CB |  |  |  | CDC | 394 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1580 | 三竹奇晶五線(1580) |  | 79UL | [17 empty] | 1-30-13 |  | 1-2F | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1580_79UL | 三竹奇晶五線(1580) 79RY U/L | LINE161 | D02/161/1580/79UL |  |  |  | CDC | 395 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1580 | 三竹奇晶五線(1580) |  | DS1 | 1581 | [16 empty] | 1-3A-08 | 1-3A-09 | 1-58 | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1581_DS | 1581(三竹奇晶五線) DS | LINE161 | D02/161/1580/DS1 |  |  |  | CDC | 396 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | OPEN
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1580 | 三竹奇晶五線(1580) |  | DS2 | 1582 | [16 empty] | 1-3A-10 | 1-3A-11 | 1-59 | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1582_DS | 1582(三竹奇晶五線) DS | LINE161 | D02/161/1580/DS2 |  |  |  | CDC | 397 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | CLOSE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1580 | 三竹奇晶五線(1580) |  | DS3 | 1583 | [16 empty] | 1-3A-12 | 1-3A-13 | 1-5A | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1583_DS | 1583(三竹奇晶五線) DS | LINE161 | D02/161/1580/DS3 |  |  |  | CDC | 398 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | CLOSE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1580 | 三竹奇晶五線(1580) |  | E3 | 1583E | [16 empty] | 1-3A-14 | 1-3A-15 | 1-5B | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1583E_ES | 1583E(三竹奇晶五線) ES | LINE161 | D02/161/1580/ES3 |  |  |  | CDC | 399 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | OPEN
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU61 | 竹六一線(KU61) |  | PHA | [17 empty] | 2-05-03 | [7 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU61_PHA | 23KV竹六一線(KU61) 相間RY | FEEDER | D02/22/KU61/PHA |  |  |  | CDC | 400 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU61 | 竹六一線(KU61) |  | GDA | [17 empty] | 2-05-04 | [7 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU61_GDA | 23KV竹六一線(KU61) 接地RY | FEEDER | D02/22/KU61/GDA |  |  |  | CDC | 401 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU61 | 竹六一線(KU61) 79RY |  | 79UL | [17 empty] | 2-33-01 |  | 2-54 | [5 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU61_79UL | 23KV竹六一線(KU61) 79RY U/L | FEEDER | D02/22/KU61/79UL |  |  |  | CDC | 402 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU61_LCO | 竹六一線(KU61) LCO |  | TapPosMv | [17 empty] | 2-33-02 |  | 2-55 | [5 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU61_LCO_TAP | 23KV竹六一線(KU61) LCO TAP | FEEDER | D02/22/KU61/ADJ |  |  |  | CDC | 403 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | LOCK
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU61 | KU61(23KV竹六一線) |  | CB | [17 empty] | 2-05-02 |  | 2-0E | [5 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU61_CB | KU61(23KV竹六一線) CB | FEEDER | D02/22/KU61/CB |  |  |  | CDC | 404 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU62 | 竹六二線(KU62) |  | PHA | [17 empty] | 2-05-06 | [7 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU62_PHA | 23KV竹六二線(KU62) 相間RY | FEEDER | D02/22/KU62/PHA |  |  |  | CDC | 405 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU62 | 竹六二線(KU62) |  | GDA | [17 empty] | 2-05-07 | [7 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU62_GDA | 23KV竹六二線(KU62) 接地RY | FEEDER | D02/22/KU62/GDA |  |  |  | CDC | 406 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU62 | 竹六二線(KU62) 79RY |  | 79UL | [17 empty] | 2-33-03 |  | 2-56 | [5 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU62_79UL | 23KV竹六二線(KU62) 79RY U/L | FEEDER | D02/22/KU62/79UL |  |  |  | CDC | 407 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU62_LCO | 竹六二線(KU62) LCO |  | TapPosMv | [17 empty] | 2-33-04 |  | 2-57 | [5 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU62_LCO_TAP | 23KV竹六二線(KU62) LCO TAP | FEEDER | D02/22/KU62/ADJ |  |  |  | CDC | 408 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | LOCK
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU62 | KU62(23KV竹六二線) |  | CB | [17 empty] | 2-05-05 |  | 2-0F | [5 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU62_CB | KU62(23KV竹六二線) CB | FEEDER | D02/22/KU62/CB |  |  |  | CDC | 409 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU63 | 竹六三線(KU63) |  | PHA | [17 empty] | 2-06-01 | [7 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU63_PHA | 23KV竹六三線(KU63) 相間RY | FEEDER | D02/22/KU63/PHA |  |  |  | CDC | 410 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU63 | 竹六三線(KU63) |  | GDA | [17 empty] | 2-06-02 | [7 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU63_GDA | 23KV竹六三線(KU63) 接地RY | FEEDER | D02/22/KU63/GDA |  |  |  | CDC | 411 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU63 | 竹六三線(KU63) 79RY |  | 79UL | [17 empty] | 2-33-05 |  | 2-58 | [5 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU63_79UL | 23KV竹六三線(KU63) 79RY U/L | FEEDER | D02/22/KU63/79UL |  |  |  | CDC | 412 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU63_LCO | 竹六三線(KU63) LCO |  | TapPosMv | [17 empty] | 2-33-06 |  | 2-59 | [5 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU63_LCO_TAP | 23KV竹六三線(KU63) LCO TAP | FEEDER | D02/22/KU63/ADJ |  |  |  | CDC | 413 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | LOCK
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU63 | KU63(23KV竹六三線) |  | CB | [17 empty] | 2-06-00 |  | 2-10 | [5 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU63_CB | KU63(23KV竹六三線) CB | FEEDER | D02/22/KU63/CB |  |  |  | CDC | 414 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU64 | 竹六四線(KU64) |  | PHA | [17 empty] | 2-06-04 | [7 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU64_PHA | 23KV竹六四線(KU64) 相間RY | FEEDER | D02/22/KU64/PHA |  |  |  | CDC | 415 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU64 | 竹六四線(KU64) |  | GDA | [17 empty] | 2-06-05 | [7 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU64_GDA | 23KV竹六四線(KU64) 接地RY | FEEDER | D02/22/KU64/GDA |  |  |  | CDC | 416 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU64 | 竹六四線(KU64) 79RY |  | 79UL | [17 empty] | 2-33-07 |  | 2-5A | [5 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU64_79UL | 23KV竹六四線(KU64) 79RY U/L | FEEDER | D02/22/KU64/79UL |  |  |  | CDC | 417 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU64_LCO | 竹六四線(KU64) LCO |  | TapPosMv | [17 empty] | 2-33-08 |  | 2-5B | [5 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU64_LCO_TAP | 23KV竹六四線(KU64) LCO TAP | FEEDER | D02/22/KU64/ADJ |  |  |  | CDC | 418 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | LOCK
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU64 | KU64(23KV竹六四線) |  | CB | [17 empty] | 2-06-03 |  | 2-11 | [5 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU64_CB | KU64(23KV竹六四線) CB | FEEDER | D02/22/KU64/CB |  |  |  | CDC | 419 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU65 | 竹六五線(KU65) |  | PHA | [17 empty] | 2-06-07 | [7 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU65_PHA | 23KV竹六五線(KU65) 相間RY | FEEDER | D02/22/KU65/PHA |  |  |  | CDC | 420 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU65 | 竹六五線(KU65) |  | GDA | [17 empty] | 2-07-00 | [7 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU65_GDA | 23KV竹六五線(KU65) 接地RY | FEEDER | D02/22/KU65/GDA |  |  |  | CDC | 421 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU65 | 竹六五線(KU65) 79RY |  | 79UL | [17 empty] | 2-33-09 |  | 2-5C | [5 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU65_79UL | 23KV竹六五線(KU65) 79RY U/L | FEEDER | D02/22/KU65/79UL |  |  |  | CDC | 422 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU65_LCO | 竹六五線(KU65) LCO |  | TapPosMv | [17 empty] | 2-33-10 |  | 2-5D | [5 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU65_LCO_TAP | 23KV竹六五線(KU65) LCO TAP | FEEDER | D02/22/KU65/ADJ |  |  |  | CDC | 423 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | LOCK
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU65 | KU65(23KV竹六五線) |  | CB | [17 empty] | 2-06-06 |  | 2-12 | [5 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU65_CB | KU65(23KV竹六五線) CB | FEEDER | D02/22/KU65/CB |  |  |  | CDC | 424 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU66 | 竹六六線(KU66) |  | PHA | [17 empty] | 2-07-02 | [7 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU66_PHA | 23KV竹六六線(KU66) 相間RY | FEEDER | D02/22/KU66/PHA |  |  |  | CDC | 425 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU66 | 竹六六線(KU66) |  | GDA | [17 empty] | 2-07-03 | [7 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU66_GDA | 23KV竹六六線(KU66) 接地RY | FEEDER | D02/22/KU66/GDA |  |  |  | CDC | 426 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU66 | 竹六六線(KU66) 79RY |  | 79UL | [17 empty] | 2-33-11 |  | 2-5E | [5 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU66_79UL | 23KV竹六六線(KU66) 79RY U/L | FEEDER | D02/22/KU66/79UL |  |  |  | CDC | 427 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU66_LCO | 竹六六線(KU66) LCO |  | TapPosMv | [17 empty] | 2-33-12 |  | 2-5F | [5 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU66_LCO_TAP | 23KV竹六六線(KU66) LCO TAP | FEEDER | D02/22/KU66/ADJ |  |  |  | CDC | 428 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | LOCK
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU66 | KU66(23KV竹六六線) |  | CB | [17 empty] | 2-07-01 |  | 2-13 | [5 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU66_CB | KU66(23KV竹六六線) CB | FEEDER | D02/22/KU66/CB |  |  |  | CDC | 429 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU67 | 竹六七線(KU67) |  | PHA | [17 empty] | 2-07-05 | [7 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU67_PHA | 23KV竹六七線(KU67) 相間RY | FEEDER | D02/22/KU67/PHA |  |  |  | CDC | 430 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU67 | 竹六七線(KU67) |  | GDA | [17 empty] | 2-07-06 | [7 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU67_GDA | 23KV竹六七線(KU67) 接地RY | FEEDER | D02/22/KU67/GDA |  |  |  | CDC | 431 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU67 | 竹六七線(KU67) 79RY |  | 79UL | [17 empty] | 2-33-13 |  | 2-60 | [5 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU67_79UL | 23KV竹六七線(KU67) 79RY U/L | FEEDER | D02/22/KU67/79UL |  |  |  | CDC | 432 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU67_LCO | 竹六七線(KU67) LCO |  | TapPosMv | [17 empty] | 2-33-14 |  | 2-61 | [5 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU67_LCO_TAP | 23KV竹六七線(KU67) LCO TAP | FEEDER | D02/22/KU67/ADJ |  |  |  | CDC | 433 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | LOCK
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU67 | KU67(23KV竹六七線) |  | CB | [17 empty] | 2-07-04 |  | 2-14 | [5 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU67_CB | KU67(23KV竹六七線) CB | FEEDER | D02/22/KU67/CB |  |  |  | CDC | 434 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU68 | 竹六八線(KU68) |  | PHA | [17 empty] | 2-08-00 | [7 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU68_PHA | 23KV竹六八線(KU68) 相間RY | FEEDER | D02/22/KU68/PHA |  |  |  | CDC | 435 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU68 | 竹六八線(KU68) |  | GDA | [17 empty] | 2-08-01 | [7 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU68_GDA | 23KV竹六八線(KU68) 接地RY | FEEDER | D02/22/KU68/GDA |  |  |  | CDC | 436 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU68 | 竹六八線(KU68) 79RY |  | 79UL | [17 empty] | 2-33-15 |  | 2-62 | [5 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU68_79UL | 23KV竹六八線(KU68) 79RY U/L | FEEDER | D02/22/KU68/79UL |  |  |  | CDC | 437 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU68_LCO | 竹六八線(KU68) LCO |  | TapPosMv | [17 empty] | 2-34-00 |  | 2-63 | [5 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU68_LCO_TAP | 23KV竹六八線(KU68) LCO TAP | FEEDER | D02/22/KU68/ADJ |  |  |  | CDC | 438 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | LOCK
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU68 | KU68(23KV竹六八線) |  | CB | [17 empty] | 2-07-07 |  | 2-15 | [5 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU68_CB | KU68(23KV竹六八線) CB | FEEDER | D02/22/KU68/CB |  |  |  | CDC | 439 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU71 | 竹七一線(KU71) |  | PHA | [17 empty] | 2-09-04 | [7 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU71_PHA | 23KV竹七一線(KU71) 相間RY | FEEDER | D02/22/KU71/PHA |  |  |  | CDC | 440 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU71 | 竹七一線(KU71) |  | GDA | [17 empty] | 2-09-05 | [7 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU71_GDA | 23KV竹七一線(KU71) 接地RY | FEEDER | D02/22/KU71/GDA |  |  |  | CDC | 441 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU71 | 竹七一線(KU71) 79RY |  | 79UL | [17 empty] | 2-34-03 |  | 2-66 | [5 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU71_79UL | 23KV竹七一線(KU71) 79RY U/L | FEEDER | D02/22/KU71/79UL |  |  |  | CDC | 442 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU71_LCO | 竹七一線(KU71) LCO |  | TapPosMv | [17 empty] | 2-34-04 |  | 2-67 | [5 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU71_LCO_TAP | 23KV竹七一線(KU71) LCO TAP | FEEDER | D02/22/KU71/ADJ |  |  |  | CDC | 443 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | LOCK
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU71 | KU71(23KV竹七一線) |  | CB | [17 empty] | 2-09-03 |  | 2-19 | [5 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU71_CB | KU71(23KV竹七一線) CB | FEEDER | D02/22/KU71/CB |  |  |  | CDC | 444 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU72 | 竹七二線(KU72) |  | PHA | [17 empty] | 2-09-07 | [7 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU72_PHA | 23KV竹七二線(KU72) 相間RY | FEEDER | D02/22/KU72/PHA |  |  |  | CDC | 445 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU72 | 竹七二線(KU72) |  | GDA | [17 empty] | 2-0A-00 | [7 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU72_GDA | 23KV竹七二線(KU72) 接地RY | FEEDER | D02/22/KU72/GDA |  |  |  | CDC | 446 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU72 | 竹七二線(KU72) 79RY |  | 79UL | [17 empty] | 2-34-05 |  | 2-68 | [5 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU72_79UL | 23KV竹七二線(KU72) 79RY U/L | FEEDER | D02/22/KU72/79UL |  |  |  | CDC | 447 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU72_LCO | 竹七二線(KU72) LCO |  | TapPosMv | [17 empty] | 2-34-06 |  | 2-69 | [5 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU72_LCO_TAP | 23KV竹七二線(KU72) LCO TAP | FEEDER | D02/22/KU72/ADJ |  |  |  | CDC | 448 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | LOCK
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU72 | KU72(23KV竹七二線) |  | CB | [17 empty] | 2-09-06 |  | 2-1A | [5 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU72_CB | KU72(23KV竹七二線) CB | FEEDER | D02/22/KU72/CB |  |  |  | CDC | 449 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU73 | 竹七三線(KU73) |  | PHA | [17 empty] | 2-0A-02 | [7 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU73_PHA | 23KV竹七三線(KU73) 相間RY | FEEDER | D02/22/KU73/PHA |  |  |  | CDC | 450 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU73 | 竹七三線(KU73) |  | GDA | [17 empty] | 2-0A-03 | [7 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU73_GDA | 23KV竹七三線(KU73) 接地RY | FEEDER | D02/22/KU73/GDA |  |  |  | CDC | 451 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU73 | 竹七三線(KU73) 79RY |  | 79UL | [17 empty] | 2-34-07 |  | 2-6A | [5 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU73_79UL | 23KV竹七三線(KU73) 79RY U/L | FEEDER | D02/22/KU73/79UL |  |  |  | CDC | 452 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU73_LCO | 竹七三線(KU73) LCO |  | TapPosMv | [17 empty] | 2-34-08 |  | 2-6B | [5 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU73_LCO_TAP | 23KV竹七三線(KU73) LCO TAP | FEEDER | D02/22/KU73/ADJ |  |  |  | CDC | 453 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | LOCK
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU73 | KU73(23KV竹七三線) |  | CB | [17 empty] | 2-0A-01 |  | 2-1B | [5 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU73_CB | KU73(23KV竹七三線) CB | FEEDER | D02/22/KU73/CB |  |  |  | CDC | 454 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU74 | 竹七四線(KU74) |  | PHA | [17 empty] | 2-0A-05 | [7 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU74_PHA | 23KV竹七四線(KU74) 相間RY | FEEDER | D02/22/KU74/PHA |  |  |  | CDC | 455 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU74 | 竹七四線(KU74) |  | GDA | [17 empty] | 2-0A-06 | [7 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU74_GDA | 23KV竹七四線(KU74) 接地RY | FEEDER | D02/22/KU74/GDA |  |  |  | CDC | 456 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU74 | 竹七四線(KU74) 79RY |  | 79UL | [17 empty] | 2-34-09 |  | 2-6C | [5 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU74_79UL | 23KV竹七四線(KU74) 79RY U/L | FEEDER | D02/22/KU74/79UL |  |  |  | CDC | 457 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU74_LCO | 竹七四線(KU74) LCO |  | TapPosMv | [17 empty] | 2-34-10 |  | 2-6D | [5 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU74_LCO_TAP | 23KV竹七四線(KU74) LCO TAP | FEEDER | D02/22/KU74/ADJ |  |  |  | CDC | 458 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | LOCK
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU74 | KU74(23KV竹七四線) |  | CB | [17 empty] | 2-0A-04 |  | 2-1C | [5 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU74_CB | KU74(23KV竹七四線) CB | FEEDER | D02/22/KU74/CB |  |  |  | CDC | 459 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU75 | 竹七五線(KU75) |  | PHA | [17 empty] | 2-0B-00 | [7 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU75_PHA | 23KV竹七五線(KU75) 相間RY | FEEDER | D02/22/KU75/PHA |  |  |  | CDC | 460 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU75 | 竹七五線(KU75) |  | GDA | [17 empty] | 2-0B-01 | [7 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU75_GDA | 23KV竹七五線(KU75) 接地RY | FEEDER | D02/22/KU75/GDA |  |  |  | CDC | 461 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU75 | 竹七五線(KU75) 79RY |  | 79UL | [17 empty] | 2-34-11 |  | 2-6E | [5 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU75_79UL | 23KV竹七五線(KU75) 79RY U/L | FEEDER | D02/22/KU75/79UL |  |  |  | CDC | 462 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU75_LCO | 竹七五線(KU75) LCO |  | TapPosMv | [17 empty] | 2-34-12 |  | 2-6F | [5 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU75_LCO_TAP | 23KV竹七五線(KU75) LCO TAP | FEEDER | D02/22/KU75/ADJ |  |  |  | CDC | 463 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | LOCK
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU75 | KU75(23KV竹七五線) |  | CB | [17 empty] | 2-0A-07 |  | 2-1D | [5 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU75_CB | KU75(23KV竹七五線) CB | FEEDER | D02/22/KU75/CB |  |  |  | CDC | 464 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU76 | 竹七六線(KU76) |  | PHA | [17 empty] | 2-0B-03 | [7 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU76_PHA | 23KV竹七六線(KU76) 相間RY | FEEDER | D02/22/KU76/PHA |  |  |  | CDC | 465 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU76 | 竹七六線(KU76) |  | GDA | [17 empty] | 2-0B-04 | [7 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU76_GDA | 23KV竹七六線(KU76) 接地RY | FEEDER | D02/22/KU76/GDA |  |  |  | CDC | 466 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU76 | 竹七六線(KU76) 79RY |  | 79UL | [17 empty] | 2-34-13 |  | 2-70 | [5 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU76_79UL | 23KV竹七六線(KU76) 79RY U/L | FEEDER | D02/22/KU76/79UL |  |  |  | CDC | 467 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU76_LCO | 竹七六線(KU76) LCO |  | TapPosMv | [17 empty] | 2-34-14 |  | 2-71 | [5 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU76_LCO_TAP | 23KV竹七六線(KU76) LCO TAP | FEEDER | D02/22/KU76/ADJ |  |  |  | CDC | 468 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | LOCK
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU76 | KU76(23KV竹七六線) |  | CB | [17 empty] | 2-0B-02 |  | 2-1E | [5 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU76_CB | KU76(23KV竹七六線) CB | FEEDER | D02/22/KU76/CB |  |  |  | CDC | 469 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU77 | 竹七七線(KU77) |  | PHA | [17 empty] | 2-0B-06 | [7 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU77_PHA | 23KV竹七七線(KU77) 相間RY | FEEDER | D02/22/KU77/PHA |  |  |  | CDC | 470 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU77 | 竹七七線(KU77) |  | GDA | [17 empty] | 2-0B-07 | [7 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU77_GDA | 23KV竹七七線(KU77) 接地RY | FEEDER | D02/22/KU77/GDA |  |  |  | CDC | 471 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU77 | 竹七七線(KU77) 79RY |  | 79UL | [17 empty] | 2-34-15 |  | 2-72 | [5 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU77_79UL | 23KV竹七七線(KU77) 79RY U/L | FEEDER | D02/22/KU77/79UL |  |  |  | CDC | 472 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU77_LCO | 竹七七線(KU77) LCO |  | TapPosMv | [17 empty] | 2-35-00 |  | 2-73 | [5 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU77_LCO_TAP | 23KV竹七七線(KU77) LCO TAP | FEEDER | D02/22/KU77/ADJ |  |  |  | CDC | 473 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | LOCK
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU77 | KU77(23KV竹七七線) |  | CB | [17 empty] | 2-0B-05 |  | 2-1F | [5 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU77_CB | KU77(23KV竹七七線) CB | FEEDER | D02/22/KU77/CB |  |  |  | CDC | 474 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU78 | 竹七八線(KU78) |  | PHA | [17 empty] | 2-0C-01 | [7 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU78_PHA | 23KV竹七八線(KU78) 相間RY | FEEDER | D02/22/KU78/PHA |  |  |  | CDC | 475 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU78 | 竹七八線(KU78) |  | GDA | [17 empty] | 2-0C-02 | [7 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU78_GDA | 23KV竹七八線(KU78) 接地RY | FEEDER | D02/22/KU78/GDA |  |  |  | CDC | 476 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU78 | 竹七八線(KU78) 79RY |  | 79UL | [17 empty] | 2-35-01 |  | 2-74 | [5 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU78_79UL | 23KV竹七八線(KU78) 79RY U/L | FEEDER | D02/22/KU78/79UL |  |  |  | CDC | 477 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU78_LCO | 竹七八線(KU78) LCO |  | TapPosMv | [17 empty] | 2-35-02 |  | 2-75 | [5 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU78_LCO_TAP | 23KV竹七八線(KU78) LCO TAP | FEEDER | D02/22/KU78/ADJ |  |  |  | CDC | 478 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | LOCK
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU78 | KU78(23KV竹七八線) |  | CB | [17 empty] | 2-0C-00 |  | 2-20 | [5 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU78_CB | KU78(23KV竹七八線) CB | FEEDER | D02/22/KU78/CB |  |  |  | CDC | 479 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 0 |  | 100 | TIE(100) |  | CB | [17 empty] | 1-16-02 |  | 1-17 | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.100_CB | 100(TIE) CB | TIE | D02/22/100/CB |  |  |  | CDC | 480 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 0 |  | 100 | TIE(100) |  | 51A | [17 empty] | 1-16-03 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.100_51A | 23KV TIE(100) 51RY | TIE | D02/22/100/PHA |  |  |  | CDC | 481 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 100 | TIE(100) |  | 51NA | [17 empty] | 1-16-04 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.100_51NA | 23KV TIE(100) 51N RY | TIE | D02/22/100/GDA |  |  |  | CDC | 482 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1500 | TIE(1500) |  | CB | [17 empty] | 1-06-02 |  | 1-0B | [5 empty] | 161KV_S | [8 empty] | 三竹DS.1500_CB | 1500(TIE) CB | TIE | D02/161/1500/CB |  |  |  | CDC | 483 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1500 | TIE(1500) |  | 50A | [17 empty] | 1-06-03 | [7 empty] | 161KV_S | [8 empty] | 三竹DS.1500_50A | 161KV TIE(1500) 50RY | TIE | D02/161/1500/50A |  |  |  | CDC | 484 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1500 | TIE(1500) |  | DS1 | 1501 | [16 empty] | 1-3D-00 | 1-3D-01 | 1-6C | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1501_DS | 1501(TIE) DS | TIE | D02/161/1500/DS1 |  |  |  | CDC | 485 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | CLOSE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1500 | TIE(1500) |  | DS2 | 1502 | [16 empty] | 1-3D-02 | 1-3D-03 | 1-6D | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1502_DS | 1502(TIE) DS | TIE | D02/161/1500/DS2 |  |  |  | CDC | 486 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | CLOSE
D02 | 三竹DS | 0 |  | 200 | TIE(200) |  | CB | [17 empty] | 2-02-02 |  | 2-06 | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.200_CB | 200(TIE) CB | TIE |  |  |  |  | CDC | 487 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 0 |  | 200 | TIE(200) |  | 51A | [17 empty] | 2-02-03 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.200_51A | 23KV TIE(200) 51RY | TIE |  |  |  |  | CDC | 488 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 200 | TIE(200) |  | 51NA | [17 empty] | 2-02-04 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.200_51NA | 23KV TIE(200) 51N RY | TIE |  |  |  |  | CDC | 489 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 300 | TIE(300) |  | CB | [17 empty] | 2-08-05 |  | 2-17 | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.300_CB | 300(TIE) CB | TIE | D02/22/300/CB |  |  |  | CDC | 490 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 0 |  | 300 | TIE(300) |  | 51A | [17 empty] | 2-08-06 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.300_51A | 23KV TIE(300) 51RY | TIE | D02/22/300/PHA |  |  |  | CDC | 491 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 300 | TIE(300) |  | 51NA | [17 empty] | 2-08-07 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.300_51NA | 23KV TIE(300) 51N RY | TIE | D02/22/300/GDA |  |  |  | CDC | 492 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 390 | #1SSTR(390) |  | CB | [17 empty] | 1-16-05 |  | 1-18 | [5 empty] | 161KV_S | [8 empty] | 三竹DS.390_CB | 390(#1SSTR) CB | OTHER | D02/22/390/CB |  |  |  | CDC | 493 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1SSTR | #1SSTR |  | 51A | [17 empty] | 1-16-06 | [7 empty] | 161KV_S | [8 empty] | 三竹DS.#1SSTR_51A | #1SSTR 51RY | OTHER | D02/22/390/PHA |  |  |  | CDC | 494 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1SSTR | #1SSTR |  | 51NA | [17 empty] | 1-16-07 | [7 empty] | 161KV_S | [8 empty] | 三竹DS.#1SSTR_51NA | #1SSTR 51N RY | OTHER | D02/22/390/GDA |  |  |  | CDC | 495 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 490 | #2SSTR(490) |  | CB | [17 empty] | 2-0C-06 |  | 2-22 | [5 empty] | 161KV_S | [8 empty] | 三竹DS.490_CB | 490(#2SSTR) CB | OTHER | D02/22/490/CB |  |  |  | CDC | 496 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 0 |  | 2SSTR | #2SSTR |  | 51A | [17 empty] | 2-0C-07 | [7 empty] | 161KV_S | [8 empty] | 三竹DS.#2SSTR_51A | #2SSTR 51RY | OTHER | D02/22/490/PHA |  |  |  | CDC | 497 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 2SSTR | #2SSTR |  | 51NA | [17 empty] | 2-0D-00 | [7 empty] | 161KV_S | [8 empty] | 三竹DS.#2SSTR_51NA | #2SSTR 51N RY | OTHER | D02/22/490/GDA |  |  |  | CDC | 498 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1750 | #1DTR(1750) |  | CB | [17 empty] | 1-07-00 |  | 1-0C | [5 empty] | 161KV_S | [8 empty] | 三竹DS.1750_CB | 1750(#1DTR) CB | MTR | D02/161/1750/CB |  |  |  | CDC | 499 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 0 |  | 310 | #1DTR(310) |  | CB | [17 empty] | 1-07-06 |  | 1-10 | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.310_CB | 310(#1DTR) CB | MTR | D02/22/310/CB |  |  |  | CDC | 500 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 0 |  | 320 | #1DTR(320) |  | CB | [17 empty] | 1-08-02 |  | 1-19 | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.320_CB | 320(#1DTR) CB | MTR | D02/22/320/CB |  |  |  | CDC | 501 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 0 |  | 310 | #1DTR(310) |  | 51A | [17 empty] | 1-07-07 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.310_51A | #1DTR二次側(310) 51RY | MTR |  |  |  |  | CDC | 502 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 320 | #1DTR(320) |  | 51A | [17 empty] | 1-08-03 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.320_51A | #1DTR二次側(320) 51RY | MTR |  |  |  |  | CDC | 503 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1750 | #1DTR(1750) |  | DS1 | 1751 | [16 empty] | 1-3D-04 | 1-3D-05 | 1-6E | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1751_DS | 1751(#1DTR) DS | MTR | D02/161/1750/DS1 |  |  |  | CDC | 504 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | CLOSE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1750 | #1DTR(1750) |  | DS2 | 1752 | [16 empty] | 1-3D-06 | 1-3D-07 | 1-6F | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1752_DS | 1752(#1DTR) DS | MTR | D02/161/1750/DS2 |  |  |  | CDC | 505 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | OPEN
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1770 | #3DTR(1770) |  | CB | [17 empty] | 1-0A-04 |  | 1-0E | [5 empty] | 161KV_S | [8 empty] | 三竹DS.1770_CB | 1770(#3DTR) CB | MTR | D02/161/1770/CB |  |  |  | CDC | 506 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 0 |  | 350 | #3DTR(350) |  | CB | [17 empty] | 1-0B-02 |  | 1-22 | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.350_CB | 350(#3DTR) CB | MTR | D02/NULL/1DTR/CB |  |  |  | CDC | 507 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 0 |  | 350 | #3DTR(350) |  | 51A | [17 empty] | 1-0B-03 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.350_51A | #3DTR二次側(350) 51RY | MTR |  |  |  |  | CDC | 508 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1770 | #3DTR(1770) |  | DS1 | 1771 | [16 empty] | 1-3D-12 | 1-3D-13 | 1-72 | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1771_DS | 1771(#3DTR) DS | MTR | D02/161/1770/DS1 |  |  |  | CDC | 509 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | CLOSE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1770 | #3DTR(1770) |  | DS2 | 1772 | [16 empty] | 1-3D-14 | 1-3D-15 | 1-73 | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1772_DS | 1772(#3DTR) DS | MTR | D02/161/1770/DS2 |  |  |  | CDC | 510 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | OPEN
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1780 | #4DTR(1780) |  | CB | [17 empty] | 1-0B-06 |  | 1-0F | [5 empty] | 161KV_S | [8 empty] | 三竹DS.1780_CB | 1780(#4DTR) CB | MTR | D02/161/1780/CB |  |  |  | CDC | 511 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1780 | #4DTR(1780) |  | DS1 | 1781 | [16 empty] | 1-3E-00 | 1-3E-01 | 1-74 | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1781_DS | 1781(#4DTR) DS | MTR | D02/161/1780/DS1 |  |  |  | CDC | 512 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | OPEN
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1780 | #4DTR(1780) |  | DS2 | 1782 | [16 empty] | 1-3E-02 | 1-3E-03 | 1-75 | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1782_DS | 1782(#4DTR) DS | MTR | D02/161/1780/DS2 |  |  |  | CDC | 513 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 210 | #1SC(210) |  | CB | [17 empty] | 1-14-00 |  | 1-11 | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.210_CB | 210(23KV #1SC) CB | SC | D02/22/210/CB |  |  |  | CDC | 514 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 210 | #1SC(210) |  | SC_A_M | [17 empty] | 2-30-00 |  | 2-23 | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.210_A/M | 23KV #1SC 乏控器 A/M | SC | D02/22/210/SC_A_M |  |  |  | CDC | 515 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | AUTO/MANUAL | MANUAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 210 | #1SC(210) |  | SCA | [17 empty] | 1-14-01 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.210_SCA | 23KV #1SC 51,51N RY | SC | D02/22/210/SCA |  |  |  | CDC | 516 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 210 | #1SC(210) |  | UVA | [17 empty] | 1-14-02 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.210_UVA | 23KV #1SC 27RY(欠壓) | SC | D02/22/210/UVA |  |  |  | CDC | 517 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 210 | #1SC(210) |  | LBS | [17 empty] | 1-3E-04 | 1-3E-05 | 1-76 | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.210_LBS | 210(23KV #1SC) LBS | SC | D02/22/210/LBS |  |  |  | CDC | 518 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 210_LBS | #1SC |  | SC_A_M | [17 empty] | 2-30-01 |  | 2-24 | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.210_LBS_A/M | 23KV #1SC LBS 乏控器 A/M | SC |  |  |  |  | CDC | 519 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | AUTO/MANUAL | MANUAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 220 | #2SC(220) |  | CB | [17 empty] | 1-17-00 |  | 1-1A | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.220_CB | 220(23KV #2SC) CB | SC | D02/22/220/CB |  |  |  | CDC | 520 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 220 | #2SC(220) |  | SC_A_M | [17 empty] | 2-30-12 |  | 2-2F | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.220_A/M | 23KV #2SC 乏控器 A/M | SC | D02/22/220/SC_A_M |  |  |  | CDC | 521 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | AUTO/MANUAL | MANUAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 220 | #2SC(220) |  | SCA | [17 empty] | 1-17-01 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.220_SCA | 23KV #2SC 51,51N RY | SC | D02/22/220/SCA |  |  |  | CDC | 522 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 220 | #2SC(220) |  | UVA | [17 empty] | 1-17-02 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.220_UVA | 23KV #2SC 27RY(欠壓) | SC | D02/22/220/UVA |  |  |  | CDC | 523 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 220 | #2SC(220) |  | LBS | [17 empty] | 1-3E-06 | 1-3E-07 | 1-77 | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.220_LBS | 220(23KV #2SC) LBS | SC | D02/22/220/LBS |  |  |  | CDC | 524 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 220_LBS | #2SC |  | SC_A_M | [17 empty] | 2-30-13 |  | 2-30 | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.220_LBS_A/M | 23KV #2SC LBS 乏控器 A/M | SC |  |  |  |  | CDC | 525 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | AUTO/MANUAL | MANUAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 250 | #5SC(250) |  | CB | [17 empty] | 2-04-07 |  | 2-0D | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.250_CB | 250(23KV #5SC) CB | SC | D02/22/250/CB |  |  |  | CDC | 526 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 250 | #5SC(250) |  | SC_A_M | [17 empty] | 2-33-00 |  | 2-53 | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.250_A/M | 23KV #5SC 乏控器 A/M | SC | D02/22/250/SC_A_M |  |  |  | CDC | 527 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | AUTO/MANUAL | MANUAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 250 | #5SC(250) |  | SCA | [17 empty] | 2-05-00 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.250_SCA | 23KV #5SC 51,51N RY | SC | D02/22/250/SCA |  |  |  | CDC | 528 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 250 | #5SC(250) |  | UVA | [17 empty] | 2-05-01 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.250_UVA | 23KV #5SC 27RY(欠壓) | SC | D02/22/250/UVA |  |  |  | CDC | 529 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 260 | #6SC(260) |  | CB | [17 empty] | 2-08-02 |  | 2-16 | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.260_CB | 260(23KV #6SC) CB | SC | D02/22/260/CB |  |  |  | CDC | 530 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 260 | #6SC(260) |  | SC_A_M | [17 empty] | 2-34-01 |  | 2-64 | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.260_A/M | 23KV #6SC 乏控器 A/M | SC | D02/22/260/SC_A_M |  |  |  | CDC | 531 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | AUTO/MANUAL | MANUAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 260 | #6SC(260) |  | SCA | [17 empty] | 2-08-03 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.260_SCA | 23KV #6SC 51,51N RY | SC | D02/22/260/SCA |  |  |  | CDC | 532 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 260 | #6SC(260) |  | UVA | [17 empty] | 2-08-04 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.260_UVA | 23KV #6SC 27RY(欠壓) | SC | D02/22/260/UVA |  |  |  | CDC | 533 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 270 | #7SC(270) |  | CB | [17 empty] | 2-09-00 |  | 2-18 | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.270_CB | 270(23KV #7SC) CB | SC | D02/22/270/CB |  |  |  | CDC | 534 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 270 | #7SC(270) |  | SC_A_M | [17 empty] | 2-34-02 |  | 2-65 | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.270_A/M | 23KV #7SC 乏控器 A/M | SC | D02/22/270/SC_A_M |  |  |  | CDC | 535 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | AUTO/MANUAL | MANUAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 270 | #7SC(270) |  | SCA | [17 empty] | 2-09-01 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.270_SCA | 23KV #7SC 51,51N RY | SC | D02/22/270/SCA |  |  |  | CDC | 536 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 270 | #7SC(270) |  | UVA | [17 empty] | 2-09-02 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.270_UVA | 23KV #7SC 27RY(欠壓) | SC | D02/22/270/UVA |  |  |  | CDC | 537 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 280 | #8SC(280) |  | CB | [17 empty] | 2-0C-03 |  | 2-21 | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.280_CB | 280(23KV #8SC) CB | SC | D02/22/280/CB |  |  |  | CDC | 538 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 280 | #8SC(280) |  | SC_A_M | [17 empty] | 2-35-03 |  | 2-76 | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.280_A/M | 23KV #8SC 乏控器 A/M | SC | D02/22/280/SC_A_M |  |  |  | CDC | 539 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | AUTO/MANUAL | MANUAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 280 | #8SC(280) |  | SCA | [17 empty] | 2-0C-04 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.280_SCA | 23KV #8SC 51,51N RY | SC | D02/22/280/SCA |  |  |  | CDC | 540 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 280 | #8SC(280) |  | UVA | [17 empty] | 2-0C-05 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.280_UVA | 23KV #8SC 27RY(欠壓) | SC | D02/22/280/UVA |  |  |  | CDC | 541 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1611BUS | #1BUS |  | VUA | [17 empty] | 1-35-10 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.161#1BUS_VUA | 161KV #1BUS 衡相RY | BUS | D02/161/1BUS/BUS_VUA |  |  |  | CDC | 542 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1611BUS | #1BUS |  | 87A | [17 empty] | 1-06-04 | [7 empty] | 161KV_S | [8 empty] | 三竹DS.161#1BUS_87A | 161KV #1BUS 87RY | BUS | D02/161/1BUS/87A |  |  |  | CDC | 543 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1611BUS | #1BUS |  | 87UL | [17 empty] | 1-31-06 |  | 1-7C | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.161#1BUS_87UL | 161KV #1BUS 87RY U/L | OTHER | D02/161/1BUS/87UL |  |  |  | CDC | 544 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1612BUS | #2BUS |  | VUA | [17 empty] | 1-35-11 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.161#2BUS_VUA | 161KV #2BUS 衡相RY | BUS | D02/161/2BUS/BUS_VUA |  |  |  | CDC | 545 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1612BUS | #2BUS |  | 87A | [17 empty] | 1-06-05 | [7 empty] | 161KV_S | [8 empty] | 三竹DS.161#2BUS_87A | 161KV #2BUS 87RY | BUS | D02/161/2BUS/87A |  |  |  | CDC | 546 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1612BUS | #2BUS |  | 87UL | [17 empty] | 1-31-07 |  | 1-7D | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.161#2BUS_87UL | 161KV #2BUS 87RY U/L | OTHER | D02/161/2BUS/87UL |  |  |  | CDC | 547 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 11_ | 11/ |  | CBA | [17 empty] | 1-36-02 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.11/23KV_CBA | 11/23KV斷路器重故障 | OTHER | D02/22/ComPoint/CBA |  |  |  | CDC | 548 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 11_ | 11/ |  | CBF | [17 empty] | 1-36-03 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.11/23KV_CBF | 11/23KV斷路器輕故障 | OTHER | D02/22/ComPoint/CBF |  |  |  | CDC | 549 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV |  |  |  | CBA | [17 empty] | 1-35-06 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.161KV_CBA | 161KV斷路器重故障 | OTHER | D02/161/ComPoint/CBA |  |  |  | CDC | 550 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV |  |  |  | CBF | [17 empty] | 1-35-07 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.161KV_CBF | 161KV斷路器輕故障 | OTHER | D02/161/ComPoint/CBF |  |  |  | CDC | 551 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV |  |  |  | OSCA | [17 empty] | 1-06-07 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.161KV_OSCA | 161KV示波器啟動警報 | OTHER | D02/161/ComPoint/OSCA |  |  |  | CDC | 552 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | LINE | LINE |  | RCA | [17 empty] | 1-06-06 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.161KV_RCA | 161KV LINE 79RY(復閉)動作 | OTHER | D02/0/ComPoint/RCA |  |  |  | CDC | 553 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV |  |  |  | COMT | [17 empty] | 1-35-14 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.161空壓機COMT | 161KV空壓機運轉超時警報 | OTHER | D02/0/ComPoint/COMT |  |  |  | CDC | 554 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | _SC | 23/ SC |  | 60A | [17 empty] | 1-35-15 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.23KV_SC_60A | 23/11KV SC 60A | OTHER | D02/0/ComPoint/60A |  |  |  | CDC | 555 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | RTU | RTU |  | SupLocal | [17 empty] | 1-30-01 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.RTU_S/L | RTU SUPY/LOCAL | OTHER | D02/0/RTU/RTU_R_L |  |  |  | CDC | 556 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | LOCAL/SUPERVISORY | SUPERVISORY
D02 | 三竹DS | 0 |  | TEST | TEST |  | CB | [17 empty] | 1-30-00 |  | 1-00 | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.TEST_CB | TEST CB | OTHER | D02/0/RTU/Test_CB |  |  |  | CDC | 557 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 0 |  |  |  |  | Fire1 | [17 empty] | 1-34-04 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.火災警報(1) | 火災警報(1)受信總機 | OTHER | D02/0/StaDev/Fire1 |  |  |  | CDC | 558 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  |  |  |  | Fire2 | [17 empty] | 1-34-05 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.火災警報(2) | 火災警報(2)建物4F | OTHER | D02/0/StaDev/Fire2 |  |  |  | CDC | 559 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  |  |  |  | Fire3 | [17 empty] | 1-34-06 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.火災警報(3) | 火災警報(3)消防通風閘門動作 | OTHER | D02/0/StaDev/Fire3 |  |  |  | CDC | 560 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  |  |  |  | Fire4 | [17 empty] | 1-34-07 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.火災警報(4) | 火災警報(4) | OTHER | D02/0/StaDev/Fire4 |  |  |  | CDC | 561 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  |  |  |  | OPA | [17 empty] | 1-35-02 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.充油電纜OPA | 充油電纜低油壓警報 | OTHER | D02/0/ComPoint/OPA |  |  |  | CDC | 562 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  |  |  |  | 25PFA | [17 empty] | 1-35-00 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.同步電驛25PFA | 同步校核電驛電源故障警報 | OTHER | D02/0/ComPoint/25PFA |  |  |  | CDC | 563 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  |  |  |  | 25TA | [17 empty] | 1-35-01 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.同步電驛25TA | 同步校核電驛超時動作警報 | OTHER | D02/0/ComPoint/25TA |  |  |  | CDC | 564 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  |  |  |  | SUBA | [17 empty] | 1-36-01 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.其他重故障 | 變電所內其他重故障 | OTHER | D02/0/StaDev/PSF |  |  |  | CDC | 565 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  |  |  |  | SUBF | [17 empty] | 1-36-00 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.其他輕故障 | 變電所內其他輕故障 | OTHER | D02/0/StaDev/PSA |  |  |  | CDC | 566 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  |  |  |  | ACB1 | [17 empty] | 1-35-03 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.所內電源ACB1 | 所內電源開關ACB1 | OTHER | D02/0/StaDev/ACB1 |  |  |  | CDC | 567 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ON/OFF | ON
D02 | 三竹DS | 0 |  |  |  |  | ACB2 | [17 empty] | 1-35-04 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.所內電源ACB2 | 所內電源開關ACB2 | OTHER | D02/0/StaDev/ACB2 |  |  |  | CDC | 568 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ON/OFF | ON
D02 | 三竹DS | 0 |  |  |  |  | ACBA | [17 empty] | 1-35-09 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.所內電源ACBA | 所內電源故障警報 | OTHER | D02/0/StaDev/ACBA |  |  |  | CDC | 569 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  |  |  |  | STUV | [17 empty] | 1-35-05 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.所內電源欠壓 | 所內電源欠壓警報 | OTHER | D02/0/StaDev/STUV |  |  |  | CDC | 570 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  |  |  |  | CHG1 | [17 empty] | 1-35-12 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.直流充電機故障 | #1,#2直流充電機故障 | OTHER | D02/0/StaDev/CHG1 |  |  |  | CDC | 571 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  |  |  |  | DCA | [17 empty] | 1-35-08 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.直流電源DCA | 直流電源故障警報 | OTHER | D02/0/StaDev/DCA |  |  |  | CDC | 572 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  |  |  |  | DCE | [17 empty] | 1-35-13 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.直流電源DCE | 直流電源接地故障警報 | OTHER | D02/0/StaDev/DCE |  |  |  | CDC | 573 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  |  |  |  | OilLeak | [17 empty] | 1-36-05 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.洩油池水位警報 | 洩油池水位警報 | OTHER | D02/0/StaDev/OilLeak1 |  |  |  | CDC | 574 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  |  |  |  | CHG2 | [17 empty] | 1-36-07 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.通訊充電機故障 | 變電所通訊充電機故障 | OTHER | D02/0/StaDev/CHG2 |  |  |  | CDC | 575 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  |  |  |  | CommACF | [17 empty] | 1-36-08 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.通訊設備AC故障 | 通訊設備AC故障 | OTHER | D02/0/StaDev/CommACF |  |  |  | CDC | 576 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  |  |  |  | Burglar1 | [17 empty] | 1-34-12 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.無人化防盜(1) | 無人化防盜(1)保全系統 | OTHER | D02/0/StaDev/Door4 |  |  |  | CDC | 577 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  |  |  |  | Burglar2 | [17 empty] | 1-34-13 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.無人化防盜(2) | 無人化防盜(2)sp | OTHER | D02/0/StaDev/Door5 |  |  |  | CDC | 578 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  |  |  |  | Door1 | [17 empty] | 1-34-09 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.無人化門禁(1) | 無人化門禁(1)建築物大門 | OTHER | D02/0/StaDev/Door1 |  |  |  | CDC | 579 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 0 |  |  |  |  | Door2 | [17 empty] | 1-34-10 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.無人化門禁(2) | 無人化門禁(2)控制室大門 | OTHER | D02/0/StaDev/Door2 |  |  |  | CDC | 580 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 0 |  |  |  |  | Lights1 | [17 empty] | 1-34-14 |  | 1-7A | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.開關場照明(A) | 開關場照明(A) | OTHER | D02/0/StaDev/Lights1 |  |  |  | CDC | 581 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ON/OFF | OFF
D02 | 三竹DS | 0 |  | 310 | #1DTR(310) |  | GDA | [17 empty] | 1-08-01 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.310_GDA | 310開關箱IED RY GDA | OTHER | D02/22/310/GDA |  |  |  | CDC | 582 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 310 | #1DTR(310) |  | PHA2 | [17 empty] | 1-08-00 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.310_PHA2 | 310開關箱IED RY PHA | OTHER | D02/22/310/PHA |  |  |  | CDC | 583 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 320 | #1DTR(320) |  | GDA | [17 empty] | 1-08-05 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.320_GDA | 320開關箱IED RY GDA | OTHER | D02/22/320/GDA |  |  |  | CDC | 584 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 320 | #1DTR(320) |  | PHA2 | [17 empty] | 1-08-04 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.320_PHA2 | 320開關箱IED RY PHA | OTHER | D02/22/320/PHA |  |  |  | CDC | 585 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 350 | #3DTR(350) |  | GDA | [17 empty] | 1-0B-05 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.350_GDA | 350開關箱IED RY GDA | OTHER | D02/22/350/GDA |  |  |  | CDC | 586 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 350 | #3DTR(350) |  | PHA2 | [17 empty] | 1-0B-04 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.350_PHA2 | 350開關箱IED RY PHA | OTHER | D02/22/350/PHA |  |  |  | CDC | 587 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  |  |  |  | 空調機故障 | [17 empty] | 2-35-04 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.空調機故障 | 空調機故障或電源跳脫 | OTHER | D02/0/StaDev/AIRCON |  |  |  | CDC | 588 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | NORMAL/FAULT | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1530 | 三竹豐華一路(1530) |  | PHA | [17 empty] | 1-02-02 | [7 empty] | 161KV_S | [8 empty] | 三竹DS.1530_PHA | 三竹豐華一路(1530) 相間RY | LINE161 | D02/161/1530/PHA |  |  |  | CDC | 589 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1530 | 三竹豐華一路(1530) |  | GDA | [17 empty] | 1-02-03 | [7 empty] | 161KV_S | [8 empty] | 三竹DS.1530_GDA | 三竹豐華一路(1530) 接地RY | LINE161 | D02/161/1530/GDA |  |  |  | CDC | 590 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1530 | 三竹豐華一路(1530) |  | CB | [17 empty] | 1-01-07 |  | 1-04 | [5 empty] | 161KV_S | [8 empty] | 三竹DS.1530_CB | 1530(三竹豐華一路) CB | LINE161 | D02/161/1530/CB |  |  |  | CDC | 591 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1530 | 三竹豐華一路(1530) |  | 79UL | [17 empty] | 1-30-09 |  | 1-2B | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1530_79UL | 三竹豐華一路(1530) 79RY U/L | LINE161 | D02/161/1530/79UL |  |  |  | CDC | 592 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1530 | 三竹豐華一路(1530) |  | DS1 | 1531 | [16 empty] | 1-39-08 | 1-39-09 | 1-50 | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1531_DS | 1531(三竹豐華一路) DS | LINE161 | D02/161/1530/DS1 |  |  |  | CDC | 593 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | CLOSE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1530 | 三竹豐華一路(1530) |  | DS2 | 1532 | [16 empty] | 1-39-10 | 1-39-11 | 1-51 | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1532_DS | 1532(三竹豐華一路) DS | LINE161 | D02/161/1530/DS2 |  |  |  | CDC | 594 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | OPEN
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1530 | 三竹豐華一路(1530) |  | DS3 | 1533 | [16 empty] | 1-39-12 | 1-39-13 | 1-52 | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1533_DS | 1533(三竹豐華一路) DS | LINE161 | D02/161/1530/DS3 |  |  |  | CDC | 595 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | CLOSE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1530 | 三竹豐華一路(1530) |  | E3 | 1533E | [16 empty] | 1-39-14 | 1-39-15 | 1-53 | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1533E_ES | 1533E(三竹豐華一路) ES | LINE161 | D02/161/1530/ES3 |  |  |  | CDC | 596 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | OPEN
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1510 | 南科三竹ㄧ路(1510) |  | PHA | [17 empty] | 1-01-05 | [7 empty] | 161KV_S | [8 empty] | 三竹DS.1510_PHA | 南科三竹ㄧ路(1510) 相間RY | LINE161 | D02/161/1510/PHA |  |  |  | CDC | 597 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1510 | 南科三竹ㄧ路(1510) |  | GDA | [17 empty] | 1-01-06 | [7 empty] | 161KV_S | [8 empty] | 三竹DS.1510_GDA | 南科三竹ㄧ路(1510) 接地RY | LINE161 | D02/161/1510/GDA |  |  |  | CDC | 598 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1510 | 南科三竹ㄧ路(1510) |  | CB | [17 empty] | 1-01-02 |  | 1-03 | [5 empty] | 161KV_S | [8 empty] | 三竹DS.1510_CB | 1510(南科三竹ㄧ路) CB | LINE161 | D02/161/1510/CB |  |  |  | CDC | 599 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1510 | 南科三竹ㄧ路(1510) |  | 79UL | [17 empty] | 1-30-07 |  | 1-29 | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1510_79UL | 南科三竹ㄧ路(1510) 79RY U/L | LINE161 | D02/161/1510/79UL |  |  |  | CDC | 600 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1510 | 南科三竹ㄧ路(1510) |  | DS1 | 1511 | [16 empty] | 1-39-00 | 1-39-01 | 1-4C | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1511_DS | 1511(南科三竹ㄧ路) DS | LINE161 | D02/161/1510/DS1 |  |  |  | CDC | 601 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | CLOSE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1510 | 南科三竹ㄧ路(1510) |  | DS2 | 1512 | [16 empty] | 1-39-02 | 1-39-03 | 1-4D | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1512_DS | 1512(南科三竹ㄧ路) DS | LINE161 | D02/161/1510/DS2 |  |  |  | CDC | 602 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | OPEN
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1510 | 南科三竹ㄧ路(1510) |  | DS3 | 1513 | [16 empty] | 1-39-04 | 1-39-05 | 1-4E | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1513_DS | 1513(南科三竹ㄧ路) DS | LINE161 | D02/161/1510/DS3 |  |  |  | CDC | 603 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | CLOSE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1510 | 南科三竹ㄧ路(1510) |  | E3 | 1513E | [16 empty] | 1-39-06 | 1-39-07 | 1-4F | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1513E_ES | 1513E(南科三竹ㄧ路) ES | LINE161 | D02/161/1510/ES3 |  |  |  | CDC | 604 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | OPEN
D02 | 三竹DS | 0 |  |  |  |  | 南科園區照明 | [17 empty] | 1-34-15 |  | 1-7B | [5 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.南科園區照明 | 南科園區路燈照明 | OTHER | D02/0/StaDev/DD_Light |  |  |  | CDC | 605 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ON/OFF | OFF
D02 | 三竹DS | 0 |  |  |  |  | 園區照明ACA | [17 empty] | 1-34-08 | [7 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.園區照明ACA | 南科園區路燈照明電源跳脫 | OTHER | D02/0/StaDev/2A5Other |  |  |  | CDC | 606 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1500TIE | 1500 |  | 50SA | [17 empty] | 1-34-03 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1500TIE_50SA | 161KV TIE(1500) 50RY 測試/正常 | OTHER | D02/161/1500/50SA |  |  |  | CDC | 607 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | TEST/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  |  |  |  | 水位警報(1) | [17 empty] | 1-34-02 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.水位警報(1) | 地下室水位警報(1) | OTHER | D02/0/StaDev/Water1 |  |  |  | CDC | 608 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1DTR | #1DTR |  | 51A | [17 empty] | 1-07-04 | [7 empty] | 161KV_S | [8 empty] | 三竹DS.#1DTR_51A | #1DTR 51RY | MTR | D02/161/1750/PHA |  |  |  | CDC | 609 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1DTR | #1DTR |  | 51NA | [17 empty] | 1-07-05 | [7 empty] | 161KV_S | [8 empty] | 三竹DS.#1DTR_51NA | #1DTR 51N RY | MTR | D02/161/1750/GDA |  |  |  | CDC | 610 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1DTR | #1DTR |  | 51ZA | [17 empty] | 1-07-03 | [7 empty] | 161KV_S | [8 empty] | 三竹DS.#1DTR_51ZA | #1DTR 51Z RY | MTR | D02//1DTR/51ZA |  |  |  | CDC | 611 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1DTR | #1DTR |  | 87A | [17 empty] | 1-07-01 | [7 empty] | 161KV_S | [8 empty] | 三竹DS.#1DTR_87A | #1DTR 87RY | MTR | D02//1DTR/87A |  |  |  | CDC | 612 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1DTR | #1DTR |  | 87UL | [17 empty] | 1-31-08 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.#1DTR_87UL | #1DTR 87RY U/L | MTR | D02//1DTR/1_87UL1 |  |  |  | CDC | 613 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1DTR | #1DTR |  | 96PA | [17 empty] | 1-07-02 | [7 empty] | 161KV_S | [8 empty] | 三竹DS.#1DTR_96PA | #1DTR 機械保護動作 | MTR | D02//1DTR/96PA |  |  |  | CDC | 614 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1DTR | #1DTR |  | 96D | [17 empty] | 1-36-12 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.#1DTR_96D | #1DTR 96D RY | MTR | D02//1DTR/96D |  |  |  | CDC | 615 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1DTR | #1DTR |  | 96P | [17 empty] | 1-36-13 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.#1DTR_96P | #1DTR 96P RY | MTR | D02//1DTR/96P |  |  |  | CDC | 616 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1DTR | #1DTR |  | 63Q | [17 empty] | 1-36-14 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.#1DTR_63Q | #1DTR 63Q RY | MTR | D02//1DTR/63Q |  |  |  | CDC | 617 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1DTR | #1DTR |  | 96B1 | [17 empty] | 1-36-15 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.#1DTR_96B1 | #1DTR 96B1 RY | MTR | D02//1DTR/96B1 |  |  |  | CDC | 618 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1DTR | #1DTR |  | 96B2 | [17 empty] | 1-37-00 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.#1DTR_96B2 | #1DTR 96B2 RY | MTR | D02//1DTR/96B2 |  |  |  | CDC | 619 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1DTR | #1DTR |  | TRA | [17 empty] | 1-31-11 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.#1DTR_TRA | #1DTR 重故障 | MTR | D02//1DTR/TRA |  |  |  | CDC | 620 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1DTR | #1DTR |  | TRF | [17 empty] | 1-31-12 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.#1DTR_TRF | #1DTR 輕故障 | MTR | D02//1DTR/TRF |  |  |  | CDC | 621 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1DTR(A) | #1DTR(A) |  | SupLocal | [17 empty] | 1-31-09 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.#1DTR(A)_S/L | #1DTR(A) OLTC S/L | MTR | D02//1DTR(A)/SupLocal |  |  |  | CDC | 622 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | SUPERVISORY/LOCAL | SUPERVISORY
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1DTR(A) | #1DTR(A) |  | A_M | [17 empty] | 1-31-10 |  | 1-38 | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.#1DTR(A)_A/M | #1DTR(A) OLTC A/M | MTR | D02//1DTR(A)/Tap Chan |  |  |  | CDC | 623 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | AUTO/MANUAL | AUTO
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1DTR(B) | #1DTR(B) |  | SupLocal | [17 empty] | 1-31-13 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.#1DTR(B)_S/L | #1DTR(B) OLTC S/L | MTR | D02//1DTR(B)/SupLocal |  |  |  | CDC | 624 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | SUPERVISORY/LOCAL | SUPERVISORY
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1DTR(B) | #1DTR(B) |  | A_M | [17 empty] | 1-31-14 |  | 1-3A | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.#1DTR(B)_A/M | #1DTR(B) OLTC A/M | MTR | D02//1DTR(B)/Tap Chan |  |  |  | CDC | 625 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | AUTO/MANUAL | AUTO
D02 | 三竹DS | 0 |  | 3DTR | #3DTR |  | 51A | [17 empty] | 1-0B-00 | [7 empty] | 161KV_S | [8 empty] | 三竹DS.#3DTR_51A | #3DTR 51RY | MTR | D02/161/1770/PHA |  |  |  | CDC | 626 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 3DTR | #3DTR |  | 51NA | [17 empty] | 1-0B-01 | [7 empty] | 161KV_S | [8 empty] | 三竹DS.#3DTR_51NA | #3DTR 51N RY | MTR | D02/161/1770/GDA |  |  |  | CDC | 627 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 3DTR | #3DTR |  | 51ZA | [17 empty] | 1-0A-07 | [7 empty] | 161KV_S | [8 empty] | 三竹DS.#3DTR_51ZA | #3DTR 51Z RY | MTR | D02//3DTR/51ZA |  |  |  | CDC | 628 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 3DTR | #3DTR |  | 87A | [17 empty] | 1-0A-05 | [7 empty] | 161KV_S | [8 empty] | 三竹DS.#3DTR_87A | #3DTR 87RY | MTR | D02//3DTR/87A |  |  |  | CDC | 629 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 3DTR | #3DTR |  | 87UL | [17 empty] | 1-32-06 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.#3DTR_87UL | #3DTR 87RY U/L | MTR | D02//3DTR/1_87UL1 |  |  |  | CDC | 630 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 0 |  | 3DTR | #3DTR |  | 96PA | [17 empty] | 1-0A-06 | [7 empty] | 161KV_S | [8 empty] | 三竹DS.#3DTR_96PA | #3DTR 機械保護動作 | MTR | D02//3DTR/96PA |  |  |  | CDC | 631 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 3DTR | #3DTR |  | 96D | [17 empty] | 1-37-06 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.#3DTR_96D | #3DTR 96D RY | MTR | D02//3DTR/96D |  |  |  | CDC | 632 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 3DTR | #3DTR |  | 96P | [17 empty] | 1-37-07 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.#3DTR_96P | #3DTR 96P RY | MTR | D02//3DTR/96P |  |  |  | CDC | 633 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 3DTR | #3DTR |  | 63Q | [17 empty] | 1-37-08 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.#3DTR_63Q | #3DTR 63Q RY | MTR | D02//3DTR/63Q |  |  |  | CDC | 634 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 3DTR | #3DTR |  | 96B1 | [17 empty] | 1-37-09 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.#3DTR_96B1 | #3DTR 96B1 RY | MTR | D02//3DTR/96B1 |  |  |  | CDC | 635 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 3DTR | #3DTR |  | 96B2 | [17 empty] | 1-37-10 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.#3DTR_96B2 | #3DTR 96B2 RY | MTR | D02//3DTR/96B2 |  |  |  | CDC | 636 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 3DTR | #3DTR |  | TRA | [17 empty] | 1-32-09 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.#3DTR_TRA | #3DTR 重故障 | MTR | D02//3DTR/TRA |  |  |  | CDC | 637 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 3DTR | #3DTR |  | TRF | [17 empty] | 1-32-10 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.#3DTR_TRF | #3DTR 輕故障 | MTR | D02//3DTR/TRF |  |  |  | CDC | 638 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 3DTR | #3DTR |  | SupLocal | [17 empty] | 1-32-07 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.#3DTR_S/L | #3DTR OLTC S/L | MTR | D02//3DTR/SupLocal |  |  |  | CDC | 639 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | SUPERVISORY/LOCAL | SUPERVISORY
D02 | 三竹DS | 0 |  | 3DTR | #3DTR |  | A_M | [17 empty] | 1-32-08 |  | 1-40 | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.#3DTR_A/M | #3DTR OLTC A/M | MTR | D02//3DTR/Tap Chan |  |  |  | CDC | 640 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | AUTO/MANUAL | AUTO
D02 | 三竹DS | 0 |  | 370 | #4DTR(370) |  | CB | [17 empty] | 1-0C-04 |  | 1-23 | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.370_CB | 370(#4DTR) CB | MTR | D02/22/370/CB |  |  |  | CDC | 641 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 0 |  | 4DTR | #4DTR |  | 51A | [17 empty] | 1-0C-02 | [7 empty] | 161KV_S | [8 empty] | 三竹DS.#4DTR_51A | #4DTR 51RY | MTR | D02/161/1780/PHA |  |  |  | CDC | 642 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 4DTR | #4DTR |  | 51NA | [17 empty] | 1-0C-03 | [7 empty] | 161KV_S | [8 empty] | 三竹DS.#4DTR_51NA | #4DTR 51N RY | MTR | D02/161/1780/GDA |  |  |  | CDC | 643 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 4DTR | #4DTR |  | 51ZA | [17 empty] | 1-0C-01 | [7 empty] | 161KV_S | [8 empty] | 三竹DS.#4DTR_51ZA | #4DTR 51Z RY | MTR | D02//4DTR/51ZA |  |  |  | CDC | 644 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 4DTR | #4DTR |  | 87A | [17 empty] | 1-0B-07 | [7 empty] | 161KV_S | [8 empty] | 三竹DS.#4DTR_87A | #4DTR 87RY | MTR | D02//4DTR/87A |  |  |  | CDC | 645 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 370 | #4DTR(370) |  | 51A | [17 empty] | 1-0C-05 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.370_51A | #4DTR二次側(370) 51RY | MTR |  |  |  |  | CDC | 646 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 4DTR | #4DTR |  | 96PA | [17 empty] | 1-0C-00 | [7 empty] | 161KV_S | [8 empty] | 三竹DS.#4DTR_96PA | #4DTR 機械保護動作 | MTR | D02//4DTR/96PA |  |  |  | CDC | 647 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 4DTR | #4DTR |  | 96D | [17 empty] | 1-37-11 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.#4DTR_96D | #4DTR 96D RY | MTR | D02//4DTR/96D |  |  |  | CDC | 648 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 4DTR | #4DTR |  | 96P | [17 empty] | 1-37-12 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.#4DTR_96P | #4DTR 96P RY | MTR | D02//4DTR/96P |  |  |  | CDC | 649 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 4DTR | #4DTR |  | 63Q | [17 empty] | 1-37-13 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.#4DTR_63Q | #4DTR 63Q RY | MTR | D02//4DTR/63Q |  |  |  | CDC | 650 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 4DTR | #4DTR |  | 96B1 | [17 empty] | 1-37-14 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.#4DTR_96B1 | #4DTR 96B1 RY | MTR | D02//4DTR/96B1 |  |  |  | CDC | 651 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 4DTR | #4DTR |  | 96B2 | [17 empty] | 1-37-15 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.#4DTR_96B2 | #4DTR 96B2 RY | MTR | D02//4DTR/96B2 |  |  |  | CDC | 652 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 4DTR | #4DTR |  | TRA | [17 empty] | 1-32-14 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.#4DTR_TRA | #4DTR 重故障 | MTR | D02//4DTR/TRA |  |  |  | CDC | 653 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 4DTR | #4DTR |  | TRF | [17 empty] | 1-32-15 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.#4DTR_TRF | #4DTR 輕故障 | MTR | D02//4DTR/TRF |  |  |  | CDC | 654 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 4DTR | #4DTR |  | SupLocal | [17 empty] | 1-32-12 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.#4DTR_S/L | #4DTR OLTC S/L | MTR | D02//4DTR/SupLocal |  |  |  | CDC | 655 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | SUPERVISORY/LOCAL | SUPERVISORY
D02 | 三竹DS | 0 |  | 4DTR | #4DTR |  | A_M | [17 empty] | 1-32-13 |  | 1-42 | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.#4DTR_A/M | #4DTR OLTC A/M | MTR | D02//4DTR/Tap Chan |  |  |  | CDC | 656 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | AUTO/MANUAL | AUTO
D02 | 三竹DS | 0 |  | 370 | #4DTR(370) |  | GDA | [17 empty] | 1-0C-07 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.370_GDA | 370開關箱IED RY GDA | OTHER | D02/22/370/GDA |  |  |  | CDC | 657 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 370 | #4DTR(370) |  | PHA2 | [17 empty] | 1-0C-06 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.370_PHA2 | 370開關箱IED RY PHA | OTHER | D02/22/370/PHA |  |  |  | CDC | 658 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  |  |  |  | 通信機房溫度 | [17 empty] | 1-36-11 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.通信機房溫度 | 通信機房溫度警報 | OTHER | D02/0/StaDev/R_Temp |  |  |  | CDC | 659 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1510 | 南科三竹ㄧ路(1510) |  | 87CFA | [17 empty] | 1-33-05 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1510_87CFA | 南科三竹一路(1510)電驛通訊故障 | OTHER | D02/161/1510/85CFA |  |  |  | CDC | 660 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1570 | 三竹奇晶二線(1570) |  | 87CFA | [17 empty] | 1-33-15 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1570_87CFA | 三竹奇晶二線(1570)電驛通訊故障 | OTHER | D02/161/1570/87CFA |  |  |  | CDC | 661 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1570 | 三竹奇晶二線(1570) |  | 87FA | [17 empty] | 1-33-14 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1570_87FA | 三竹奇晶二線(1570)數位電驛故障 | OTHER | D02/161/1570/RYFA |  |  |  | CDC | 662 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1580 | 三竹奇晶五線(1580) |  | 87CFA | [17 empty] | 1-33-11 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1580_87CFA | 三竹奇晶五線(1580)電驛通訊故障 | OTHER | D02/161/1580/87CFA |  |  |  | CDC | 663 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1580 | 三竹奇晶五線(1580) |  | 87FA | [17 empty] | 1-33-10 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1580_87FA | 三竹奇晶五線(1580)數位電驛故障 | OTHER | D02/161/1580/RYFA |  |  |  | CDC | 664 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV |  |  |  | OSCF | [17 empty] | 2-35-05 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.161KV_OSCF | 161KV示波器故障/缺紙,電源跳脫 | OTHER | D02/161/ComPoint/OSCF |  |  |  | CDC | 665 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  |  |  |  | PMA | [17 empty] | 1-34-01 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.PMA | 電力量測表計故障 | OTHER | D02/0/StaDev/PMA |  |  |  | CDC | 666 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1530 | 三竹豐華一路(1530) |  | 87A | [17 empty] | 1-02-00 | [7 empty] | 161KV_S | [8 empty] | 三竹DS.1530_87A | 三竹豐華一路(1530) 87RY | LINE161 | D02/161/1530/87A |  |  |  | CDC | 667 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1530 | 三竹豐華一路(1530) |  | 87UL | [17 empty] | 1-30-08 |  | 1-2A | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1530_87UL | 三竹豐華一路(1530) 87RY U/L | LINE161 | D02/161/1530/87UL |  |  |  | CDC | 668 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1510 | 南科三竹ㄧ路(1510) |  | RYFA | [17 empty] | 1-33-04 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1510_RYFA | 南科三竹一路(1510)數位電驛故障 | OTHER | D02/161/1510/85A |  |  |  | CDC | 669 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1530 | 三竹豐華一路(1530) |  | 87CFA | [17 empty] | 1-33-07 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1530_87CFA | 三竹豐華一路(1530)電驛通訊故障 | OTHER | D02/161/1530/87CFA |  |  |  | CDC | 670 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1530 | 三竹豐華一路(1530) |  | RYFA | [17 empty] | 1-33-06 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1530_RYFA | 三竹豐華一路(1530)數位電驛故障 | OTHER | D02/161/1530/87C_LA |  |  |  | CDC | 671 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1540 | 三竹豐華二路(1540) |  | 87A | [17 empty] | 1-02-05 | [7 empty] | 161KV_S | [8 empty] | 三竹DS.1540_87A | 三竹豐華二路(1540) 87RY | LINE161 | D02/161/1540/87A |  |  |  | CDC | 672 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1540 | 三竹豐華二路(1540) |  | 87UL | [17 empty] | 1-30-10 |  | 1-2C | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1540_87UL | 三竹豐華二路(1540) 87RY U/L | LINE161 | D02/161/1540/87UL |  |  |  | CDC | 673 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1540 | 三竹豐華二路(1540) |  | 87CFA | [17 empty] | 1-33-09 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1540_87CFA | 三竹豐華二路(1540)電驛通訊故障 | OTHER | D02/161/1540/87CFA |  |  |  | CDC | 674 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1540 | 三竹豐華二路(1540) |  | RYFA | [17 empty] | 1-33-08 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1540_RYFA | 三竹豐華二路(1540)數位電驛故障 | OTHER | D02/161/1540/RYFA |  |  |  | CDC | 675 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | _BUS | BUS |  | 87CTFA | [17 empty] | 2-35-07 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.161KV_BUS_CTFA | 161KV BUS CT回路故障 | OTHER | D02/161/ComPoint/12B_CTFA |  |  |  | CDC | 676 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | _BUS | BUS |  | RYFA | [17 empty] | 2-35-06 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.161KV_BUS_RYFA | 161KV BUS 數位電驛故障 | OTHER | D02/161/ComPoint/BUS_RYFA |  |  |  | CDC | 677 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | BVS | BVS |  | RY | [17 empty] | 2-35-08 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.BVS_RY | BVS GRZ100 RY U/L | OTHER | D02/0/ComPoint/GRZ100 |  |  |  | CDC | 678 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | LOCK/USE | USE
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1510 | 南科三竹ㄧ路(1510) |  | 87A1 | [17 empty] | 1-01-03 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1510_87A1 | 南科三竹一路(1510) 87A1 | OTHER | D02/161/1510/87A1 |  |  |  | CDC | 679 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1510 | 南科三竹ㄧ路(1510) |  | 87A2 | [17 empty] | 1-01-04 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1510_87A2 | 南科三竹一路(1510) 87A2 | OTHER | D02/161/1510/87A2 |  |  |  | CDC | 680 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1510 | 南科三竹ㄧ路(1510) |  | 1_87UL1 | [17 empty] | 1-30-06 |  | 1-28 | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1510_87UL1 | 南科三竹一路(1510) 87RY1 U/L | OTHER | D02/161/1510/87UL |  |  |  | CDC | 681 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1510 | 南科三竹ㄧ路(1510) |  | 1_87UL2 | [17 empty] | 2-35-09 |  | 1-7E | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1510_87UL2 | 南科三竹一路(1510) 87RY2 U/L | OTHER | D02/161/1510/1_87UL2 |  |  |  | CDC | 682 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1520 | 南科二路(1520) |  | 87A1 | [17 empty] | 1-00-01 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1520_87A1 | 南科三竹二路(1520) 87A1 | OTHER | D02/161/1520/87A1 |  |  |  | CDC | 683 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1520 | 南科二路(1520) |  | 87A2 | [17 empty] | 1-00-02 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1520_87A2 | 南科三竹二路(1520) 87A2 | OTHER | D02/161/1520/87A2 |  |  |  | CDC | 684 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1520 | 南科二路(1520) |  | 1_87UL1 | [17 empty] | 1-30-02 |  | 1-24 | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1520_87UL1 | 南科三竹二路(1520) 87RY1 U/L | OTHER | D02/161/1520/87UL |  |  |  | CDC | 685 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1520 | 南科二路(1520) |  | 1_87UL2 | [17 empty] | 2-35-10 |  | 1-7F | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1520_87UL2 | 南科三竹二路(1520) 87RY2 U/L | OTHER | D02/161/1520/1_87UL2 |  |  |  | CDC | 686 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1520 | 南科二路(1520) |  | RYFA | [17 empty] | 1-33-00 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1520_RYFA | 南科三竹二路(1520)數位電驛故障 | OTHER | D02/161/1520/RYFA |  |  |  | CDC | 687 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1520 | 南科二路(1520) |  | 87CFA | [17 empty] | 1-33-01 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1520_87CFA | 南科三竹二路(1520)電驛通訊故障 | OTHER | D02/161/1520/87CFA |  |  |  | CDC | 688 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU51 | 竹五一線(KU51) |  | PHA | [17 empty] | 1-14-04 | [7 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU51_PHA | 23KV竹五一線(KU51) 相間RY | FEEDER | D02/22/KU51/PHA |  |  |  | CDC | 689 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU51 | 竹五一線(KU51) |  | GDA | [17 empty] | 1-14-05 | [7 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU51_GDA | 23KV竹五一線(KU51) 接地RY | FEEDER | D02/22/KU51/GDA |  |  |  | CDC | 690 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU51 | 竹五一線(KU51) 79RY |  | 79UL | [17 empty] | 2-30-02 |  | 2-25 | [5 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU51_79UL | 23KV竹五一線(KU51) 79RY U/L | FEEDER | D02/22/KU51/79UL |  |  |  | CDC | 691 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU51_LCO | 竹五一線(KU51) LCO |  | TapPosMv | [17 empty] | 2-30-03 |  | 2-26 | [5 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU51_LCO_TAP | 23KV竹五一線(KU51) LCO TAP | FEEDER | D02/22/KU51/ADJ |  |  |  | CDC | 692 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | LOCK
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU51 | KU51(23KV竹五一線) |  | CB | [17 empty] | 1-14-03 |  | 1-12 | [5 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU51_CB | KU51(23KV竹五一線) CB | FEEDER | D02/22/KU51/CB |  |  |  | CDC | 693 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU52 | 竹五二線(KU52) |  | PHA | [17 empty] | 1-14-07 | [7 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU52_PHA | 23KV竹五二線(KU52) 相間RY | FEEDER | D02/22/KU52/PHA |  |  |  | CDC | 694 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU52 | 竹五二線(KU52) |  | GDA | [17 empty] | 1-15-00 | [7 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU52_GDA | 23KV竹五二線(KU52) 接地RY | FEEDER | D02/22/KU52/GDA |  |  |  | CDC | 695 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU52 | 竹五二線(KU52) 79RY |  | 79UL | [17 empty] | 2-30-04 |  | 2-27 | [5 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU52_79UL | 23KV竹五二線(KU52) 79RY U/L | FEEDER | D02/22/KU52/79UL |  |  |  | CDC | 696 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU52_LCO | 竹五二線(KU52) LCO |  | TapPosMv | [17 empty] | 2-30-05 |  | 2-28 | [5 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU52_LCO_TAP | 23KV竹五二線(KU52) LCO TAP | FEEDER | D02/22/KU52/ADJ |  |  |  | CDC | 697 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | LOCK
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU52 | KU52(23KV竹五二線) |  | CB | [17 empty] | 1-14-06 |  | 1-13 | [5 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU52_CB | KU52(23KV竹五二線) CB | FEEDER | D02/22/KU52/CB |  |  |  | CDC | 698 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU53 | 竹五三線(KU53) |  | PHA | [17 empty] | 1-15-02 | [7 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU53_PHA | 23KV竹五三線(KU53) 相間RY | FEEDER | D02/22/KU53/PHA |  |  |  | CDC | 699 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU53 | 竹五三線(KU53) |  | GDA | [17 empty] | 1-15-03 | [7 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU53_GDA | 23KV竹五三線(KU53) 接地RY | FEEDER | D02/22/KU53/GDA |  |  |  | CDC | 700 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU53 | 竹五三線(KU53) 79RY |  | 79UL | [17 empty] | 2-30-06 |  | 2-29 | [5 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU53_79UL | 23KV竹五三線(KU53) 79RY U/L | FEEDER | D02/22/KU53/79UL |  |  |  | CDC | 701 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU53_LCO | 竹五三線(KU53) LCO |  | TapPosMv | [17 empty] | 2-30-07 |  | 2-2A | [5 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU53_LCO_TAP | 23KV竹五三線(KU53) LCO TAP | FEEDER | D02/22/KU53/ADJ |  |  |  | CDC | 702 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | LOCK
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU53 | KU53(23KV竹五三線) |  | CB | [17 empty] | 1-15-01 |  | 1-14 | [5 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU53_CB | KU53(23KV竹五三線) CB | FEEDER | D02/22/KU53/CB |  |  |  | CDC | 703 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU54 | 竹五四線(KU54) |  | PHA | [17 empty] | 1-15-05 | [7 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU54_PHA | 23KV竹五四線(KU54) 相間RY | FEEDER | D02/22/KU54/PHA |  |  |  | CDC | 704 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU54 | 竹五四線(KU54) |  | GDA | [17 empty] | 1-15-06 | [7 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU54_GDA | 23KV竹五四線(KU54) 接地RY | FEEDER | D02/22/KU54/GDA |  |  |  | CDC | 705 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU54 | 竹五四線(KU54) 79RY |  | 79UL | [17 empty] | 2-30-08 |  | 2-2B | [5 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU54_79UL | 23KV竹五四線(KU54) 79RY U/L | FEEDER | D02/22/KU54/79UL |  |  |  | CDC | 706 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU54_LCO | 竹五四線(KU54) LCO |  | TapPosMv | [17 empty] | 2-30-09 |  | 2-2C | [5 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU54_LCO_TAP | 23KV竹五四線(KU54) LCO TAP | FEEDER | D02/22/KU54/ADJ |  |  |  | CDC | 707 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | LOCK
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU54 | KU54(23KV竹五四線) |  | CB | [17 empty] | 1-15-04 |  | 1-15 | [5 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU54_CB | KU54(23KV竹五四線) CB | FEEDER | D02/22/KU54/CB |  |  |  | CDC | 708 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU55 | 竹五五線(KU55) |  | PHA | [17 empty] | 1-17-04 | [7 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU55_PHA | 23KV竹五五線(KU55) 相間RY | FEEDER | D02/22/KU55/PHA |  |  |  | CDC | 709 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU55 | 竹五五線(KU55) |  | GDA | [17 empty] | 1-17-05 | [7 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU55_GDA | 23KV竹五五線(KU55) 接地RY | FEEDER | D02/22/KU55/GDA |  |  |  | CDC | 710 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU55 | 竹五五線(KU55) 79RY |  | 79UL | [17 empty] | 2-30-14 |  | 2-31 | [5 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU55_79UL | 23KV竹五五線(KU55) 79RY U/L | FEEDER | D02/22/KU55/79UL |  |  |  | CDC | 711 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU55_LCO | 竹五五線(KU55) LCO |  | TapPosMv | [17 empty] | 2-30-15 |  | 2-32 | [5 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU55_LCO_TAP | 23KV竹五五線(KU55) LCO TAP | FEEDER | D02/22/KU55/ADJ |  |  |  | CDC | 712 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | LOCK
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU55 | KU55(23KV竹五五線) |  | CB | [17 empty] | 1-17-03 |  | 1-1B | [5 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU55_CB | KU55(23KV竹五五線) CB | FEEDER | D02/22/KU55/CB |  |  |  | CDC | 713 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU56 | 竹五六線(KU56) |  | PHA | [17 empty] | 1-17-07 | [7 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU56_PHA | 23KV竹五六線(KU56) 相間RY | FEEDER | D02/22/KU56/PHA |  |  |  | CDC | 714 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU56 | 竹五六線(KU56) |  | GDA | [17 empty] | 1-18-00 | [7 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU56_GDA | 23KV竹五六線(KU56) 接地RY | FEEDER | D02/22/KU56/GDA |  |  |  | CDC | 715 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU56 | 竹五六線(KU56) 79RY |  | 79UL | [17 empty] | 2-31-00 |  | 2-33 | [5 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU56_79UL | 23KV竹五六線(KU56) 79RY U/L | FEEDER | D02/22/KU56/79UL |  |  |  | CDC | 716 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU56_LCO | 竹五六線(KU56) LCO |  | TapPosMv | [17 empty] | 2-31-01 |  | 2-34 | [5 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU56_LCO_TAP | 23KV竹五六線(KU56) LCO TAP | FEEDER | D02/22/KU56/ADJ |  |  |  | CDC | 717 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | LOCK
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU56 | KU56(23KV竹五六線) |  | CB | [17 empty] | 1-17-06 |  | 1-1C | [5 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU56_CB | KU56(23KV竹五六線) CB | FEEDER | D02/22/KU56/CB |  |  |  | CDC | 718 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU57 | 竹五七線(KU57) |  | PHA | [17 empty] | 1-18-02 | [7 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU57_PHA | 23KV竹五七線(KU57) 相間RY | FEEDER | D02/22/KU57/PHA |  |  |  | CDC | 719 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU57 | 竹五七線(KU57) |  | GDA | [17 empty] | 1-18-03 | [7 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU57_GDA | 23KV竹五七線(KU57) 接地RY | FEEDER | D02/22/KU57/GDA |  |  |  | CDC | 720 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU57 | 竹五七線(KU57) 79RY |  | 79UL | [17 empty] | 2-31-02 |  | 2-35 | [5 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU57_79UL | 23KV竹五七線(KU57) 79RY U/L | FEEDER | D02/22/KU57/79UL |  |  |  | CDC | 721 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU57_LCO | 竹五七線(KU57) LCO |  | TapPosMv | [17 empty] | 2-31-03 |  | 2-36 | [5 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU57_LCO_TAP | 23KV竹五七線(KU57) LCO TAP | FEEDER | D02/22/KU57/ADJ |  |  |  | CDC | 722 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | LOCK
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU57 | KU57(23KV竹五七線) |  | CB | [17 empty] | 1-18-01 |  | 1-1D | [5 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU57_CB | KU57(23KV竹五七線) CB | FEEDER | D02/22/KU57/CB |  |  |  | CDC | 723 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU58 | 竹五八線(KU58) |  | PHA | [17 empty] | 1-18-05 | [7 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU58_PHA | 23KV竹五八線(KU58) 相間RY | FEEDER | D02/22/KU58/PHA |  |  |  | CDC | 724 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU58 | 竹五八線(KU58) |  | GDA | [17 empty] | 1-18-06 | [7 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU58_GDA | 23KV竹五八線(KU58) 接地RY | FEEDER | D02/22/KU58/GDA |  |  |  | CDC | 725 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU58 | 竹五八線(KU58) 79RY |  | 79UL | [17 empty] | 2-31-04 |  | 2-37 | [5 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU58_79UL | 23KV竹五八線(KU58) 79RY U/L | FEEDER | D02/22/KU58/79UL |  |  |  | CDC | 726 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU58_LCO | 竹五八線(KU58) LCO |  | TapPosMv | [17 empty] | 2-31-05 |  | 2-38 | [5 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU58_LCO_TAP | 23KV竹五八線(KU58) LCO TAP | FEEDER | D02/22/KU58/ADJ |  |  |  | CDC | 727 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | LOCK
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | KU58 | KU58(23KV竹五八線) |  | CB | [17 empty] | 1-18-04 |  | 1-1E | [5 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU58_CB | KU58(23KV竹五八線) CB | FEEDER | D02/22/KU58/CB |  |  |  | CDC | 728 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1510 | 南科三竹ㄧ路(1510) |  | DTTA | [17 empty] | 1-0D-02 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1510_DTTA | 南科三竹ㄧ路(1510)遠方遙跳 | OTHER | D02/161/1510/DTTA |  |  |  | CDC | 729 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1520 | 南科二路(1520) |  | DTTA | [17 empty] | 1-0D-01 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1520_DTTA | 南科三竹二路(1520)遠方遙跳 | OTHER | D02/161/1520/DTTA |  |  |  | CDC | 730 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 200 | TIE(200) |  | DS2 | 202 | [16 empty] | 1-3E-08 |  | 2-78 | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.202_DS | 202 DS | OTHER | D02/22/200/DS2 |  |  |  | CDC | 731 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 0 |  | 300 | TIE(300) |  | DS2 | 302 | [16 empty] | 1-3E-10 |  | 2-79 | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.302_DS | 302 DS | OTHER | D02/22/300/DS2 |  |  |  | CDC | 732 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1550 | 三竹聯電三線(1550) |  | 87A1 | [17 empty] | 1-00-06 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1550_87A1 | 三竹聯電三線(1550) 87A1 | OTHER | D02/161/1550/87A1 |  |  |  | CDC | 733 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1550 | 三竹聯電三線(1550) |  | 87A2 | [17 empty] | 1-00-07 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1550_87A2 | 三竹聯電三線(1550) 87A2 | OTHER | D02/161/1550/87A2 |  |  |  | CDC | 734 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1550 | 三竹聯電三線(1550) |  | 87CFA | [17 empty] | 1-33-03 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1550_87CFA | 三竹聯電三線(1550)電驛通訊故障 | OTHER | D02/161/1550/87CFA |  |  |  | CDC | 735 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1550 | 三竹聯電三線(1550) |  | 1_87UL1 | [17 empty] | 1-30-04 |  | 1-26 | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1550_87UL1 | 三竹聯電三線(1550) 87RY1 U/L | OTHER | D02/161/1550/87UL |  |  |  | CDC | 736 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1550 | 三竹聯電三線(1550) |  | 1_87UL2 | [17 empty] | 1-30-05 |  | 1-27 | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1550_87UL2 | 三竹聯電三線(1550) 87RY2 U/L | OTHER | D02/161/1550/79UL |  |  |  | CDC | 737 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1550 | 三竹聯電三線(1550) |  | RYFA | [17 empty] | 1-33-02 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1550_RYFA | 三竹聯電三線(1550)數位電驛故障 | OTHER | D02/161/1550/RYFA |  |  |  | CDC | 738 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  |  |  |  | GEN | [17 empty] | 1-34-00 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.GEN | 緊急發電機運轉 | OTHER | D02/0/StaDev/1A5Other |  |  |  | CDC | 739 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ON/OFF | OFF
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1560 | 三竹和鑫線(1560) |  | 87A1 | [17 empty] | 1-03-07 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1560_87A1 | 三竹和鑫線(1560) 87A1 | OTHER | D02/161/1560/87A1 |  |  |  | CDC | 740 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1560 | 三竹和鑫線(1560) |  | 87A2 | [17 empty] | 1-04-00 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1560_87A2 | 三竹和鑫線(1560) 87A2 | OTHER | D02/161/1560/87A2 |  |  |  | CDC | 741 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1560 | 三竹和鑫線(1560) |  | 87CFA | [17 empty] | 1-33-13 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1560_87CFA | 三竹和鑫線(1560)電驛通訊故障 | OTHER | D02/161/1560/87CFA |  |  |  | CDC | 742 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1560 | 三竹和鑫線(1560) |  | 1_87UL1 | [17 empty] | 1-30-14 |  | 1-30 | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1560_87UL1 | 三竹和鑫線(1560) 87RY1 U/L | OTHER | D02/161/1560/87UL |  |  |  | CDC | 743 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1560 | 三竹和鑫線(1560) |  | 1_87UL2 | [17 empty] | 2-35-11 |  | 2-7A | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1560_87UL2 | 三竹和鑫線(1560) 87RY2 U/L | OTHER | D02/161/1560/1_87UL2 |  |  |  | CDC | 744 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1560 | 三竹和鑫線(1560) |  | RYFA | [17 empty] | 1-33-12 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1560_RYFA | 三竹和鑫線(1560)數位電驛故障 | OTHER | D02/161/1560/RYFA |  |  |  | CDC | 745 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | OLTC | OLTC |  | OLTCA | [17 empty] | 2-35-12 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.OLTCA | OLTC 15分鐘連動3次 | OTHER | D02/0/ComPoint/OLTC_A |  |  |  | CDC | 746 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1570 | 三竹奇晶二線(1570) |  | 87A1 | [17 empty] | 1-04-04 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1570_87A1 | 三竹奇晶二線(1570) #1 87RY | OTHER | D02/161/1570/87A1 |  |  |  | CDC | 747 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1570 | 三竹奇晶二線(1570) |  | 87A2 | [17 empty] | 1-04-05 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1570_87A2 | 三竹奇晶二線(1570) #2 87RY | OTHER | D02/161/1570/87A2 |  |  |  | CDC | 748 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1580 | 三竹奇晶五線(1580) |  | 87A1 | [17 empty] | 1-03-02 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1580_87A1 | 三竹奇晶五線(1580) #1 87RY | OTHER | D02/161/1580/87A1 |  |  |  | CDC | 749 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1580 | 三竹奇晶五線(1580) |  | 87A2 | [17 empty] | 1-03-03 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1580_87A2 | 三竹奇晶五線(1580) #2 87RY | OTHER | D02/161/1580/87A2 |  |  |  | CDC | 750 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1570 | 三竹奇晶二線(1570) |  | 1_87UL1 | [17 empty] | 1-31-00 |  | 1-32 | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1570_87UL1 | 三竹奇晶二線(1570) #1 87RY U/L | OTHER | D02/161/1570/87UL |  |  |  | CDC | 751 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1570 | 三竹奇晶二線(1570) |  | 1_87UL2 | [17 empty] | 2-35-14 |  | 2-7C | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1570_87UL2 | 三竹奇晶二線(1570) #2 87RY U/L | OTHER | D02/161/1570/1_87UL2 |  |  |  | CDC | 752 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1580 | 三竹奇晶五線(1580) |  | 1_87UL1 | [17 empty] | 1-30-12 |  | 1-2E | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1580_87UL1 | 三竹奇晶五線(1580) #1 87RY U/L | OTHER | D02/161/1580/87UL |  |  |  | CDC | 753 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1580 | 三竹奇晶五線(1580) |  | 1_87UL2 | [17 empty] | 2-35-13 |  | 2-7B | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1580_87UL2 | 三竹奇晶五線(1580) #2 87RY U/L | OTHER | D02/161/1580/1_87UL2 |  |  |  | CDC | 754 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 11_ | 11/ |  | LOA | [17 empty] | 1-36-04 | [7 empty] | DDCS4_1 | [8 empty] | 三竹DS.11/23KV_LOA | 11/23KV 饋線復閉失敗 | OTHER | D02/0/ComPoint/LOA |  |  |  | CDC | 755 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | PV住華南科 | 住華南科(K254) |  | CB | [17 empty] | 1-0E-00 | [7 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 南科ES.PV住華南科_CB | 23KV住華南科(K254) CB | OTHER |  |  |  |  | CDC | 756 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 0 |  | PV住華南科 | PV住華南科 |  | CFA | [17 empty] | 1-3F-07 | [7 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 南科ES.PV住華南科_CFA | 23KV住華南科(K254)通訊警報 | OTHER |  |  |  |  | CDC | 757 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | PV住華南科 | 住華南科(K254) |  | DS1 | PV住華南科 | [16 empty] | 1-3F-00 | 1-3F-01 | [6 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 南科ES.PV住華南科_DS | 23KV住華南科(K254) DS | OTHER |  |  |  |  | CDC | 758 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | PV住華南科 | 住華南科(K254) |  | GDA | [17 empty] | 1-0E-04 | [7 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 南科ES.PV住華南科_GDA | 23KV住華南科(K254) GDA | OTHER |  |  |  |  | CDC | 759 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | PV住華南科 | 住華南科(K254) |  | LBS | [17 empty] | 1-3F-02 | 1-3F-03 | [6 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 南科ES.PV住華南科_LBS | 23KV住華南科(K254) LBS | OTHER |  |  |  |  | CDC | 760 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | PV住華南科 | 住華南科(K254) |  | PHA | [17 empty] | 1-0E-03 | [7 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 南科ES.PV住華南科_PHA | 23KV住華南科(K254) PHA | OTHER |  |  |  |  | CDC | 761 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 住華南科 | 住華南科(K254) |  | PTDS | [17 empty] | 1-3F-04 | 1-3F-05 | [6 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 南科ES.住華南科_PTDS | 23KV住華南科(K254) PTDS | OTHER |  |  |  |  | CDC | 762 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | CLOSE
D02 | 三竹DS | 0 |  | 住華南科 | 住華南科 |  | SCFA | [17 empty] | 2-36-00 | [7 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 南科ES.住華南科_SCFA | 住華南科(K254)太陽能通訊警報 | OTHER |  |  |  |  | CDC | 763 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | PV住華南科 | 住華南科(K254) |  | UVA | [17 empty] | 1-0E-01 | [7 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 南科ES.PV住華南科_UVA | 住華南科(K254) UVA_59V0_81L | OTHER |  |  |  |  | CDC | 764 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 樹之谷 | 昭暉樹之谷(K863) |  | CB | [17 empty] | 1-0F-00 | [7 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 豐華DS.樹之谷_CB | 23KV昭暉樹之谷(K863) CB | OTHER |  |  |  |  | CDC | 765 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 0 |  | 樹之谷 | 樹之谷 |  | CFA | [17 empty] | 2-36-01 | [7 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 豐華DS.樹之谷_CFA | 23KV昭暉樹之谷(K863)通訊警報 | OTHER |  |  |  |  | CDC | 766 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 樹之谷 | 昭暉樹之谷(K863) |  | DS1 | 樹之谷 | [16 empty] | 1-3F-08 | 1-3F-09 | [6 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 豐華DS.樹之谷_DS | 23KV昭暉樹之谷(K863) DS | OTHER |  |  |  |  | CDC | 767 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | CLOSE
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 樹之谷 | 昭暉樹之谷(K863) |  | GDA | [17 empty] | 1-0F-04 | [7 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 豐華DS.樹之谷_GDA | 23KV昭暉樹之谷(K863) GDA | OTHER |  |  |  |  | CDC | 768 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 樹之谷 | 昭暉樹之谷(K863) |  | PHA | [17 empty] | 1-0F-03 | [7 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 豐華DS.樹之谷_PHA | 23KV昭暉樹之谷(K863) PHA | OTHER |  |  |  |  | CDC | 769 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 樹之谷 | 昭暉樹之谷(K863) |  | PTDS | [17 empty] | 1-3F-10 | 1-3F-11 | [6 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 豐華DS.樹之谷_PTDS | 23KV昭暉樹之谷(K863) PTDS | OTHER |  |  |  |  | CDC | 770 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | CLOSE
D02 | 三竹DS | 0 |  | 樹之谷 | 昭暉樹之谷(K863) |  | UVA | [17 empty] | 1-0F-01 | [7 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 豐華DS.樹之谷_UVA | 昭暉樹之谷(K863) UVA 89V0 81L | OTHER |  |  |  |  | CDC | 771 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 0 |  | 4DTR | #4DTR |  | DTR_86A | [17 empty] | 1-0D-07 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.#4DTR_86A | #4DTR 86A | OTHER |  |  |  |  | CDC | 772 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1614DTR | #4DTR |  | 187UL | [17 empty] | 1-32-11 |  | 2-7D | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.161#4DTR_187UL | 161KV #4DTR 187RY U/L | OTHER | D02//4DTR/1_87UL1 |  |  |  | CDC | 773 | GENERICDIPoint | DS037_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1614DTR | #4DTR |  | 287UL | [17 empty] | 2-36-08 |  | 2-7E | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.161#4DTR_287UL | 161KV #4DTR 287RY U/L | OTHER |  |  |  |  | CDC | 774 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1614DTR | #4DTR |  | 51Z_UL | [17 empty] | 2-36-09 |  | 2-7F | [5 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.161#4DTR_51ZUL | 161KV #4DTR 51ZRY U/L | OTHER |  |  |  |  | CDC | 775 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | USE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1614DTR | #4DTR |  | RYFA | [17 empty] | 2-36-10 | [7 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.161#4DTR_RYFA | 161KV #4DTR RYFA | OTHER |  |  |  |  | CDC | 776 | GENERICDIPoint | DS037_L2 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 210_SC | #1SC | 9 | CAP | [25 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.210_SC_CAP | 23KV#1SC 容量 | SC | [5 empty] | 777 | NotelAIPoint | [21 empty] | LG_MVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 220_SC | #2SC | 9 | CAP | [25 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.220_SC_CAP | 23KV#2SC 容量 | SC | [5 empty] | 778 | NotelAIPoint | [21 empty] | LG_MVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 250_SC | #5SC | 6 | CAP | [25 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.250_SC_CAP | 23KV#5SC 容量 | SC | [5 empty] | 779 | NotelAIPoint | [21 empty] | LG_MVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 260_SC | #6SC | 9 | CAP | [25 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.260_SC_CAP | 23KV#6SC 容量 | SC | [5 empty] | 780 | NotelAIPoint | [21 empty] | LG_MVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 270_SC | #7SC | 9 | CAP | [25 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.270_SC_CAP | 23KV#7SC 容量 | SC | [5 empty] | 781 | NotelAIPoint | [21 empty] | LG_MVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
D02 | 三竹DS | 22 | 22kV | 280_SC | #8SC | 9 | CAP | [25 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.280_SC_CAP | 23KV#8SC 容量 | SC | [5 empty] | 782 | NotelAIPoint | [21 empty] | LG_MVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
D02 | 三竹DS | 0 |  | TRD | 三竹DS |  | 035 | [25 empty] | TRAIN_AD | [8 empty] | 三竹DS.TRD_035 | 三竹DS NT #1ADTR 11KV_Hi_Limit | [6 empty] | 783 | NotelAIPoint | [21 empty] | LG_11 | 7.200000 | 7.200000 | 7.600000 | 9.000000 | 0.200000 | 6.500000 | 6.500000 | 6.200000 | 0.000000
D02 | 三竹DS | 0 |  | TRD | 三竹DS |  | 036 | [25 empty] | TRAIN_AD | [8 empty] | 三竹DS.TRD_036 | 三竹DS NT #1ADTR 11KV_Lo_Limit | [6 empty] | 784 | NotelAIPoint | [21 empty] | LG_11 | 7.200000 | 7.200000 | 7.600000 | 9.000000 | 0.200000 | 6.500000 | 6.500000 | 6.200000 | 0.000000
D02 | 三竹DS | 0 |  | TRD | 三竹DS |  | 037 | [25 empty] | TRAIN_AD | [8 empty] | 三竹DS.TRD_037 | 三竹DS NT #1BDTR 11KV_Hi_Limit | [6 empty] | 785 | NotelAIPoint | [21 empty] | LG_11 | 7.200000 | 7.200000 | 7.600000 | 9.000000 | 0.200000 | 6.500000 | 6.500000 | 6.200000 | 0.000000
D02 | 三竹DS | 0 |  | TRD | 三竹DS |  | 038 | [25 empty] | TRAIN_AD | [8 empty] | 三竹DS.TRD_038 | 三竹DS NT #1BDTR 11KV_Lo_Limit | [6 empty] | 786 | NotelAIPoint | [21 empty] | LG_11 | 7.200000 | 7.200000 | 7.600000 | 9.000000 | 0.200000 | 6.500000 | 6.500000 | 6.200000 | 0.000000
D02 | 三竹DS | 0 |  | TRD | 三竹DS |  | 039 | [25 empty] | TRAIN_AD | [8 empty] | 三竹DS.TRD_039 | 三竹DS NT #3DTR 23KV_Hi_Limit | [6 empty] | 787 | NotelAIPoint | [21 empty] | LG_23 | 14.200000 | 14.200000 | 15.200000 | 18.000000 | 0.200000 | 12.360000 | 12.360000 | 12.360000 | 0.000000
D02 | 三竹DS | 0 |  | TRD | 三竹DS |  | 040 | [25 empty] | TRAIN_AD | [8 empty] | 三竹DS.TRD_040 | 三竹DS NT #3DTR 23KV_Lo_Limit | [6 empty] | 788 | NotelAIPoint | [21 empty] | LG_23 | 14.200000 | 14.200000 | 15.200000 | 18.000000 | 0.200000 | 12.360000 | 12.360000 | 12.360000 | 0.000000
D02 | 三竹DS | 0 |  | TRD | 三竹DS |  | 041 | [25 empty] | TRAIN_AD | [8 empty] | 三竹DS.TRD_041 | 三竹DS NT #4DTR 23KV_Hi_Limit | [6 empty] | 789 | NotelAIPoint | [21 empty] | LG_23 | 14.200000 | 14.200000 | 15.200000 | 18.000000 | 0.200000 | 12.360000 | 12.360000 | 12.360000 | 0.000000
D02 | 三竹DS | 0 |  | TRD | 三竹DS |  | 042 | [25 empty] | TRAIN_AD | [8 empty] | 三竹DS.TRD_042 | 三竹DS NT #4DTR 23KV_Lo_Limit | [6 empty] | 790 | NotelAIPoint | [21 empty] | LG_23 | 14.200000 | 14.200000 | 15.200000 | 18.000000 | 0.200000 | 12.360000 | 12.360000 | 12.360000 | 0.000000
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1520 | 南科二路(1520) |  | LE0 | 1520LE | [24 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1520LE | 1520LE (非取樣點) | LINE161 | D02/161/1520/LE0 |  |  |  |  | 791 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1520 | 南科二路(1520) |  | BE0 | 1520BE | [24 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1520BE | 1520BE (非取樣點) | LINE161 | D02/161/1520/BE0 |  |  |  |  | 792 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1540 | 三竹豐華二路(1540) |  | LE0 | 1540LE | [24 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1540LE | 1540LE (非取樣點) | LINE161 | D02/161/1540/LE0 |  |  |  |  | 793 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1540 | 三竹豐華二路(1540) |  | BE0 | 1540BE | [24 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1540BE | 1540BE (非取樣點) | LINE161 | D02/161/1540/BE0 |  |  |  |  | 794 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1550 | 三竹聯電三線(1550) |  | LE0 | 1550LE | [24 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1550LE | 1550LE (非取樣點) | LINE161 | D02/161/1550/LE0 |  |  |  |  | 795 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1550 | 三竹聯電三線(1550) |  | BE0 | 1550BE | [24 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1550BE | 1550BE (非取樣點) | LINE161 | D02/161/1550/BE0 |  |  |  |  | 796 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1560 | 三竹和鑫線(1560) |  | LE0 | 1560LE | [24 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1560LE | 1560LE (非取樣點) | LINE161 | D02/161/1560/LE0 |  |  |  |  | 797 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1560 | 三竹和鑫線(1560) |  | BE0 | 1560BE | [24 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1560BE | 1560BE (非取樣點) | LINE161 | D02/161/1560/BE0 |  |  |  |  | 798 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1570 | 三竹奇晶二線(1570) |  | LE0 | 1570LE | [24 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1570LE | 1570LE (非取樣點) | LINE161 | D02/161/1570/LE0 |  |  |  |  | 799 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1570 | 三竹奇晶二線(1570) |  | BE0 | 1570BE | [24 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1570BE | 1570BE (非取樣點) | LINE161 | D02/161/1570/BE0 |  |  |  |  | 800 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1580 | 三竹奇晶五線(1580) |  | LE0 | 1580LE | [24 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1580LE | 1580LE (非取樣點) | LINE161 | D02/161/1580/LE0 |  |  |  |  | 801 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1580 | 三竹奇晶五線(1580) |  | BE0 | 1580BE | [24 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1580BE | 1580BE (非取樣點) | LINE161 | D02/161/1580/BE0 |  |  |  |  | 802 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 0 |  | KU61 | KU61_DS |  | DS1 | KU61_DS | [24 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU61_DS | KU61_DS (非取樣點) | FEEDER | D02/22/KU61/DS |  |  |  |  | 803 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 0 |  | KU61 | KU61_ES |  | LE0 | KU61_ES | [24 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU61_ES | KU61_ES (非取樣點) | FEEDER | D02/22/KU61/ES |  |  |  |  | 804 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 0 |  | KU62 | KU62_DS |  | DS1 | KU62_DS | [24 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU62_DS | KU62_DS (非取樣點) | FEEDER | D02/22/KU62/DS |  |  |  |  | 805 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 0 |  | KU62 | KU62_ES |  | LE0 | KU62_ES | [24 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU62_ES | KU62_ES (非取樣點) | FEEDER | D02/22/KU62/ES |  |  |  |  | 806 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 0 |  | KU63 | KU63_DS |  | DS1 | KU63_DS | [24 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU63_DS | KU63_DS (非取樣點) | FEEDER | D02/22/KU63/DS |  |  |  |  | 807 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 0 |  | KU63 | KU63_ES |  | LE0 | KU63_ES | [24 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU63_ES | KU63_ES (非取樣點) | FEEDER | D02/22/KU63/ES |  |  |  |  | 808 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 0 |  | KU64 | KU64_DS |  | DS1 | KU64_DS | [24 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU64_DS | KU64_DS (非取樣點) | FEEDER | D02/22/KU64/DS |  |  |  |  | 809 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 0 |  | KU64 | KU64_ES |  | LE0 | KU64_ES | [24 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU64_ES | KU64_ES (非取樣點) | FEEDER | D02/22/KU64/ES |  |  |  |  | 810 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 0 |  | KU65 | KU65_DS |  | DS1 | KU65_DS | [24 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU65_DS | KU65_DS (非取樣點) | FEEDER | D02/22/KU65/DS |  |  |  |  | 811 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 0 |  | KU65 | KU65_ES |  | LE0 | KU65_ES | [24 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU65_ES | KU65_ES (非取樣點) | FEEDER | D02/22/KU65/ES |  |  |  |  | 812 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 0 |  | KU66 | KU66_DS |  | DS1 | KU66_DS | [24 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU66_DS | KU66_DS (非取樣點) | FEEDER | D02/22/KU66/DS |  |  |  |  | 813 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 0 |  | KU66 | KU66_ES |  | LE0 | KU66_ES | [24 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU66_ES | KU66_ES (非取樣點) | FEEDER | D02/22/KU66/ES |  |  |  |  | 814 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 0 |  | KU67 | KU67_DS |  | DS1 | KU67_DS | [24 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU67_DS | KU67_DS (非取樣點) | FEEDER | D02/22/KU67/DS |  |  |  |  | 815 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 0 |  | KU67 | KU67_ES |  | LE0 | KU67_ES | [24 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU67_ES | KU67_ES (非取樣點) | FEEDER | D02/22/KU67/ES |  |  |  |  | 816 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 0 |  | KU68 | KU68_DS |  | DS1 | KU68_DS | [24 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU68_DS | KU68_DS (非取樣點) | FEEDER | D02/22/KU68/DS |  |  |  |  | 817 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 0 |  | KU68 | KU68_ES |  | LE0 | KU68_ES | [24 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU68_ES | KU68_ES (非取樣點) | FEEDER | D02/22/KU68/ES |  |  |  |  | 818 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 0 |  | KU71 | KU71_DS |  | DS1 | KU71_DS | [24 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU71_DS | KU71_DS (非取樣點) | FEEDER | D02/22/KU71/DS |  |  |  |  | 819 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 0 |  | KU71 | KU71_ES |  | LE0 | KU71_ES | [24 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU71_ES | KU71_ES (非取樣點) | FEEDER | D02/22/KU71/ES |  |  |  |  | 820 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 0 |  | KU72 | KU72_DS |  | DS1 | KU72_DS | [24 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU72_DS | KU72_DS (非取樣點) | FEEDER | D02/22/KU72/DS |  |  |  |  | 821 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 0 |  | KU72 | KU72_ES |  | LE0 | KU72_ES | [24 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU72_ES | KU72_ES (非取樣點) | FEEDER | D02/22/KU72/ES |  |  |  |  | 822 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 0 |  | KU73 | KU73_DS |  | DS1 | KU73_DS | [24 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU73_DS | KU73_DS (非取樣點) | FEEDER | D02/22/KU73/DS |  |  |  |  | 823 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 0 |  | KU73 | KU73_ES |  | LE0 | KU73_ES | [24 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU73_ES | KU73_ES (非取樣點) | FEEDER | D02/22/KU73/ES |  |  |  |  | 824 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 0 |  | KU74 | KU74_DS |  | DS1 | KU74_DS | [24 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU74_DS | KU74_DS (非取樣點) | FEEDER | D02/22/KU74/DS |  |  |  |  | 825 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 0 |  | KU74 | KU74_ES |  | LE0 | KU74_ES | [24 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU74_ES | KU74_ES (非取樣點) | FEEDER | D02/22/KU74/ES |  |  |  |  | 826 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 0 |  | KU75 | KU75_DS |  | DS1 | KU75_DS | [24 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU75_DS | KU75_DS (非取樣點) | FEEDER | D02/22/KU75/DS |  |  |  |  | 827 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 0 |  | KU75 | KU75_ES |  | LE0 | KU75_ES | [24 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU75_ES | KU75_ES (非取樣點) | FEEDER | D02/22/KU75/ES |  |  |  |  | 828 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 0 |  | KU76 | KU76_DS |  | DS1 | KU76_DS | [24 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU76_DS | KU76_DS (非取樣點) | FEEDER | D02/22/KU76/DS |  |  |  |  | 829 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 0 |  | KU76 | KU76_ES |  | LE0 | KU76_ES | [24 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU76_ES | KU76_ES (非取樣點) | FEEDER | D02/22/KU76/ES |  |  |  |  | 830 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 0 |  | KU77 | KU77_DS |  | DS1 | KU77_DS | [24 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU77_DS | KU77_DS (非取樣點) | FEEDER | D02/22/KU77/DS |  |  |  |  | 831 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 0 |  | KU77 | KU77_ES |  | LE0 | KU77_ES | [24 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU77_ES | KU77_ES (非取樣點) | FEEDER | D02/22/KU77/ES |  |  |  |  | 832 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 0 |  | KU78 | KU78_DS |  | DS1 | KU78_DS | [24 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU78_DS | KU78_DS (非取樣點) | FEEDER | D02/22/KU78/DS |  |  |  |  | 833 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 0 |  | KU78 | KU78_ES |  | LE0 | KU78_ES | [24 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU78_ES | KU78_ES (非取樣點) | FEEDER | D02/22/KU78/ES |  |  |  |  | 834 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 0 |  | 101 | 101 |  | 101 | 101 | [24 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.101 | 101 (非取樣點) | TIE | D02/22/100/D1 |  |  |  |  | 835 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1500 | TIE(1500) |  | E1 | 1501E | [24 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1501E | 1501E (非取樣點) | TIE | D02/161/1500/E1 |  |  |  |  | 836 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1500 | TIE(1500) |  | E2 | 1502E | [24 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1502E | 1502E (非取樣點) | TIE | D02/161/1500/E2 |  |  |  |  | 837 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 0 |  | 301 | 301 |  | 301 | 301 | [24 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.301 | 301 (非取樣點) | TIE | D02/22/300/D1 |  |  |  |  | 838 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 0 |  | 391 | 391 |  | 391 | 391 | [24 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.391 | 391 (非取樣點) | OTHER | D02/22/390/D1 |  |  |  |  | 839 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 0 |  | 491 | 491 |  | 491 | 491 | [24 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.491 | 491 (非取樣點) | OTHER | D02/22/490/D1 |  |  |  |  | 840 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1750 | #1DTR(1750) |  | TE0 | 1750TE | [24 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1750TE | 1750TE (非取樣點) | MTR | D02/161/1750/TE0 |  |  |  |  | 841 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1750 | #1DTR(1750) |  | BE0 | 1750BE | [24 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1750BE | 1750BE (非取樣點) | MTR | D02/161/1750/BE0 |  |  |  |  | 842 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 0 |  | 311 | 311 |  | 311 | 311 | [24 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.311 | 311 (非取樣點) | MTR | D02/22/310/D1 |  |  |  |  | 843 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 0 |  | 310 | #1DTR(310) |  | E1 | 311E | [24 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.311E | 311E (非取樣點) | MTR | D02/22/310/E1 |  |  |  |  | 844 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 0 |  | 321 | 321 |  | 321 | 321 | [24 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.321 | 321 (非取樣點) | MTR | D02/22/320/D1 |  |  |  |  | 845 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 0 |  | 320 | #1DTR(320) |  | E1 | 321E | [24 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.321E | 321E (非取樣點) | MTR | D02/22/320/E1 |  |  |  |  | 846 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1770 | #3DTR(1770) |  | TE0 | 1770TE | [24 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1770TE | 1770TE (非取樣點) | MTR | D02/161/1770/TE0 |  |  |  |  | 847 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1770 | #3DTR(1770) |  | BE0 | 1770BE | [24 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1770BE | 1770BE (非取樣點) | MTR | D02/161/1770/BE0 |  |  |  |  | 848 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 0 |  | 351 | 351 |  | 351 | 351 | [24 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.351 | 351 (非取樣點) | MTR | [5 empty] | 849 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 0 |  | 350 | #3DTR(350) |  | E1 | 351E | [24 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.351E | 351E (非取樣點) | MTR | [5 empty] | 850 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1780 | #4DTR(1780) |  | TE0 | 1780TE | [24 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1780TE | 1780TE (非取樣點) | MTR | D02/161/1780/TE0 |  |  |  |  | 851 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1780 | #4DTR(1780) |  | BE0 | 1780BE | [24 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1780BE | 1780BE (非取樣點) | MTR | D02/161/1780/BE0 |  |  |  |  | 852 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 0 |  | 211E | 211E |  | 211E | 211E | [24 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.211E | 211E (非取樣點) | SC | D02/22/210/E1 |  |  |  |  | 853 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 0 |  | 210 | #1SC(210) |  | SC10 | 210SC1 | [24 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.210SC1_ES | 210SC1_ES (非取樣點) | SC | [5 empty] | 854 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 0 |  | 211 | 211 |  | 211 | 211 | [24 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.211 | 211 (非取樣點) | SC | D02/22/210/D1 |  |  |  |  | 855 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 0 |  | 210 | #1SC(210) |  | SC20 | 210SC2 | [24 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.210SC2_ES | 210SC2_ES (非取樣點) | SC | [5 empty] | 856 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 0 |  | 221E | 221E |  | 221E | 221E | [24 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.221E | 221E (非取樣點) | SC | D02/22/220/E1 |  |  |  |  | 857 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 0 |  | 220 | #2SC(220) |  | SC10 | 220SC1 | [24 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.220SC1_ES | 220SC1_ES (非取樣點) | SC | [5 empty] | 858 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 0 |  | 221 | 221 |  | 221 | 221 | [24 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.221 | 221 (非取樣點) | SC | D02/22/220/D1 |  |  |  |  | 859 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 0 |  | 220 | #2SC(220) |  | SC20 | 220SC2 | [24 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.220SC2_ES | 220SC2_ES (非取樣點) | SC | [5 empty] | 860 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 0 |  | 251E | 251E |  | 251E | 251E | [24 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.251E | 251E (非取樣點) | SC | D02/22/250/E1 |  |  |  |  | 861 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 0 |  | 250 | #5SC(250) |  | SC0 | 250SC | [24 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.250SC_ES | 250SC_ES (非取樣點) | SC | [5 empty] | 862 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 0 |  | 251 | 251 |  | 251 | 251 | [24 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.251 | 251 (非取樣點) | SC | D02/22/250/D1 |  |  |  |  | 863 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 0 |  | 261E | 261E |  | 261E | 261E | [24 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.261E | 261E (非取樣點) | SC | D02/22/260/E1 |  |  |  |  | 864 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 0 |  | 260 | #6SC(260) |  | SC0 | 260SC | [24 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.260SC_ES | 260SC_ES (非取樣點) | SC | [5 empty] | 865 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 0 |  | 261 | 261 |  | 261 | 261 | [24 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.261 | 261 (非取樣點) | SC | D02/22/260/D1 |  |  |  |  | 866 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 0 |  | 271E | 271E |  | 271E | 271E | [24 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.271E | 271E (非取樣點) | SC | D02/22/270/E1 |  |  |  |  | 867 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 0 |  | 270 | #7SC(270) |  | SC0 | 270SC | [24 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.270SC_ES | 270SC_ES (非取樣點) | SC | [5 empty] | 868 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 0 |  | 271 | 271 |  | 271 | 271 | [24 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.271 | 271 (非取樣點) | SC | D02/22/270/D1 |  |  |  |  | 869 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 0 |  | 281E | 281E |  | 281E | 281E | [24 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.281E | 281E (非取樣點) | SC | D02/22/280/E1 |  |  |  |  | 870 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 0 |  | 280 | #8SC(280) |  | SC0 | 280SC | [24 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.280SC_ES | 280SC_ES (非取樣點) | SC | [5 empty] | 871 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 0 |  | 281 | 281 |  | 281 | 281 | [24 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.281 | 281 (非取樣點) | SC | D02/22/280/D1 |  |  |  |  | 872 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 0 |  | 15B1E | 15B1E |  | BE1 | 15B1E | [24 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.15B1E | 15B1E (非取樣點) | BUS | D02/161/161B1E/BE1 |  |  |  |  | 873 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 0 |  | 15B2E | 15B2E |  | BE2 | 15B2E | [24 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.15B2E | 15B2E (非取樣點) | BUS | D02/161/161B2E/BE2 |  |  |  |  | 874 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 0 |  | UF | UF |  | RESTORE | UF_RESTORE | [24 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.UF_RESTORE | 低頻電驛復電(非取樣點) | OTHER | [5 empty] | 875 | NotelDIPoint | [38 empty] | START/STOP | STOP
D02 | 三竹DS | 0 |  |  |  |  | 101E | 101E | [24 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.101E | 101E(非取樣點) | OTHER | D02/22/100/E1 |  |  |  |  | 876 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 0 |  |  |  |  | 202E | 202E | [24 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.202E | 202E(非取樣點) | OTHER | [5 empty] | 877 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 0 |  |  |  |  | 301E | 301E | [24 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.301E | 301E(非取樣點) | OTHER | D02/22/300/E1 |  |  |  |  | 878 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 0 |  |  |  |  | 302E | 302E | [24 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.302E | 302E(非取樣點) | OTHER | D02/22/300/E2 |  |  |  |  | 879 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 0 |  | 391E | 391E |  | 391E | 391E | [24 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.391E | 391E (非取樣點) | OTHER | D02/22/390/E1 |  |  |  |  | 880 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 0 |  | 491E | 491E |  | 491E | 491E | [24 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.491E | 491E (非取樣點) | OTHER | D02/22/490/E1 |  |  |  |  | 881 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1530 | 三竹豐華一路(1530) |  | LE0 | 1530LE | [24 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1530LE | 1530LE (非取樣點) | LINE161 | D02/161/1530/LE0 |  |  |  |  | 882 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1530 | 三竹豐華一路(1530) |  | BE0 | 1530BE | [24 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1530BE | 1530BE (非取樣點) | LINE161 | D02/161/1530/BE0 |  |  |  |  | 883 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1510 | 南科三竹ㄧ路(1510) |  | LE0 | 1510LE | [24 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1510LE | 1510LE (非取樣點) | LINE161 | D02/161/1510/LE0 |  |  |  |  | 884 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 161 | 161kV | 1510 | 南科三竹ㄧ路(1510) |  | BE0 | 1510BE | [24 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1510BE | 1510BE (非取樣點) | LINE161 | D02/161/1510/BE0 |  |  |  |  | 885 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 0 |  | 371 | 371 |  | 371 | 371 | [24 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.371 | 371 (非取樣點) | MTR | D02/22/370/D1 |  |  |  |  | 886 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 0 |  | 370 | #4DTR(370) |  | E1 | 371E | [24 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.371E | 371E (非取樣點) | MTR | D02/22/370/E1 |  |  |  |  | 887 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 0 |  | KU51 | KU51_DS |  | DS1 | KU51_DS | [24 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU51_DS | KU51_DS (非取樣點) | FEEDER | D02/22/KU51/DS |  |  |  |  | 888 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 0 |  | KU51 | KU51_ES |  | LE0 | KU51_ES | [24 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU51_ES | KU51_ES (非取樣點) | FEEDER | D02/22/KU51/ES |  |  |  |  | 889 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 0 |  | KU52 | KU52_DS |  | DS1 | KU52_DS | [24 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU52_DS | KU52_DS (非取樣點) | FEEDER | D02/22/KU52/DS |  |  |  |  | 890 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 0 |  | KU52 | KU52_ES |  | LE0 | KU52_ES | [24 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU52_ES | KU52_ES (非取樣點) | FEEDER | D02/22/KU52/ES |  |  |  |  | 891 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 0 |  | KU53 | KU53_DS |  | DS1 | KU53_DS | [24 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU53_DS | KU53_DS (非取樣點) | FEEDER | D02/22/KU53/DS |  |  |  |  | 892 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 0 |  | KU53 | KU53_ES |  | LE0 | KU53_ES | [24 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU53_ES | KU53_ES (非取樣點) | FEEDER | D02/22/KU53/ES |  |  |  |  | 893 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 0 |  | KU54 | KU54_DS |  | DS1 | KU54_DS | [24 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU54_DS | KU54_DS (非取樣點) | FEEDER | D02/22/KU54/DS |  |  |  |  | 894 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 0 |  | KU54 | KU54_ES |  | LE0 | KU54_ES | [24 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU54_ES | KU54_ES (非取樣點) | FEEDER | D02/22/KU54/ES |  |  |  |  | 895 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 0 |  | KU55 | KU55_DS |  | DS1 | KU55_DS | [24 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU55_DS | KU55_DS (非取樣點) | FEEDER | D02/22/KU55/DS |  |  |  |  | 896 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 0 |  | KU55 | KU55_ES |  | LE0 | KU55_ES | [24 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU55_ES | KU55_ES (非取樣點) | FEEDER | D02/22/KU55/ES |  |  |  |  | 897 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 0 |  | KU56 | KU56_DS |  | DS1 | KU56_DS | [24 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU56_DS | KU56_DS (非取樣點) | FEEDER | D02/22/KU56/DS |  |  |  |  | 898 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 0 |  | KU56 | KU56_ES |  | LE0 | KU56_ES | [24 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU56_ES | KU56_ES (非取樣點) | FEEDER | D02/22/KU56/ES |  |  |  |  | 899 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 0 |  | KU57 | KU57_DS |  | DS1 | KU57_DS | [24 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU57_DS | KU57_DS (非取樣點) | FEEDER | D02/22/KU57/DS |  |  |  |  | 900 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 0 |  | KU57 | KU57_ES |  | LE0 | KU57_ES | [24 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU57_ES | KU57_ES (非取樣點) | FEEDER | D02/22/KU57/ES |  |  |  |  | 901 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 0 |  | KU58 | KU58_DS |  | DS1 | KU58_DS | [24 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU58_DS | KU58_DS (非取樣點) | FEEDER | D02/22/KU58/DS |  |  |  |  | 902 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 0 |  | KU58 | KU58_ES |  | LE0 | KU58_ES | [24 empty] | DDCS4_2 | [8 empty] | 三竹DS.KU58_ES | KU58_ES (非取樣點) | FEEDER | D02/22/KU58/ES |  |  |  |  | 903 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1ABUS | 1ABUS |  | PTD | 1ABUS_PTD | [24 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1ABUS_PTD | #1ABUS_PTD(非取樣點) | OTHER | [5 empty] | 904 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1ABUS | 1ABUS |  | PTE | 1ABUS_PTE | [24 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1ABUS_PTE | #1ABUS_PTE(非取樣點) | OTHER | [5 empty] | 905 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1BBUS | 1BBUS |  | PTD | 1BBUS_PTD | [24 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1BBUS_PTD | #1BBUS_PTD(非取樣點) | OTHER | [5 empty] | 906 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 0 |  | 1BBUS | 1BBUS |  | PTE | 1BBUS_PTE | [24 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.1BBUS_PTE | #1BBUS_PTE(非取樣點) | OTHER | [5 empty] | 907 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 0 |  | 3BUS | 3BUS |  | PTD | 3BUS_PTD | [24 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.3BUS_PTD | #3BUS_PTD(非取樣點) | OTHER | [5 empty] | 908 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 0 |  | 3BUS | 3BUS |  | PTE | 3BUS_PTE | [24 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.3BUS_PTE | #3BUS_PTE(非取樣點) | OTHER | [5 empty] | 909 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
D02 | 三竹DS | 0 |  | 4BUS | 4BUS |  | PTD | 4BUS_PTD | [24 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.4BUS_PTD | #4BUS_PTD(非取樣點) | OTHER | [5 empty] | 910 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
D02 | 三竹DS | 0 |  | 4BUS | 4BUS |  | PTE | 4BUS_PTE | [24 empty] | ADCS_S | [8 empty] | 三竹DS.4BUS_PTE | #4BUS_PTE(非取樣點) | OTHER | [5 empty] | 911 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN

## 剔除比對
B1 Name | B1 Text | B2 Name | B2 Text | B3 Name | B3 Text | Element Desc | Element Name | Element Text | Manual Adjustment | Info Name | Info Text | ValueName | GenSUM | AL1/3/5/7 | AI/DI Type | Info Order | Topo_Type | Topo_ExtN1 | Topo_ExtN2 | Topo_ExtN3 | Topo_ExtN4 | DNP Mon1 | DNP Mon2 | DNP Cmd | CDC Mon1 | CDC Mon2 | CDC Cmd | DEV locate | Unit_Status | Descript | CharacteristicCurve | Postion | AoR | Spu | Qpu | CT | MVA | V-FS | A-FS | P-FS | Q-FS | PointName | PointDesc | GraphicDesc | Point Ref | Point Memo | Point Area | Point Class | OldRow | Tag | Tag Mon1 | Tag Mon2 | Tag Cmd | Tag Info | Compare Memo