## 版本
版本 | 20181205 | 欄位 | 說明
|  | B1 Name | TA
B1 Text
日期 | 說明 | B2 Name
B2 Text
B3 Name
B3 Text
Element Instance
Element Name
Element Text
|  | Manual Adjustment | 手動調整
|  | Info Name | TA
Info Text
ValueName
GenSUM
AL1/3/5/7
AI/DI Type
Info Order
|  | Topo_Type | Topology Type
Topo_ExtN1
Topo_ExtN2
Topo_ExtN3
Topo_ExtN4
|  | DNP Mon1 | DNP Index
DNP Mon2
DNP Cmd
|  | CDC Mon1 | CDC Index
CDC Mon2
CDC Cmd
|  | DEV locate | Point List Descript
Unit_Status
Descript
CharacteristicCurve
Postion
AoR
Spu
Qpu
CT
MVA
V-FS
A-FS
P-FS
Q-FS
|  | PointName | DBSave 或 健格 或 Spectrum3 資料
PointDesc
GraphicDesc
Point Ref
Point Memo
Limit Group Name
|  | Point Area | RTU名稱
|  | Point Class | DNP 或 CDC
|  | OldRow | 原資料Row
|  | Tag | DBSave 或 健格 或 Spectrum3 資料註記
Tag Mon1
Tag Mon2
Tag Cmd
Tag Info
|  | Compare Memo | 比對註記
|  | Element Name | Spectrum 3 原資訊
Element Text
Info Name
Info Text
|  | MvLimName | Analog Limitation
MvLim01U
MvLim02U
MvLim03U
MvLim04U
MvLim05U
MvLim01L
MvLim02L
MvLim03L
MvLim04L
MvLim05L

## 資料
B1 Name | B1 Text | B2 Name | B2 Text | B3 Name | B3 Text | Element Desc | Element Name | Element Text | Manual Adjustment | Info Name | Info Text | ValueName | GenSUM | AL1/3/5/7 | AI/DI Type | Info Order | Topo_Type | Topo_ExtN1 | Topo_ExtN2 | Topo_ExtN3 | Topo_ExtN4 | DNP Mon1 | DNP Mon2 | DNP Cmd | CDC Mon1 | CDC Mon2 | CDC Cmd | DEV locate | Unit_Status | Descript | CharacteristicCurve | Postion | AoR | Spu | Qpu | CT | MVA | V-FS | A-FS | P-FS | Q-FS | PointName | PointDesc | GraphicDesc | Point Ref | Point Memo | CalculateName | Point Area | Point Class | OldRow | Tag | Tag Mon1 | Tag Mon2 | Tag Cmd | Tag Info | Compare Memo | Element Name | Element Text | Info Name | Info Text | MvLimName | MvLim01U | MvLim02U | MvLim03U | MvLim04U | AlarmDeadband | MvLim01L | MvLim02L | MvLim03L | MvLim04L | Deadband | ZeroDeadband | MvLimName | MvLim01U | MvLim02U | MvLim03U | MvLim04U | AlarmDeadband | MvLim01L | MvLim02L | MvLim03L | MvLim04L | Deadband | ZeroDeadband | StatusDesc | NormStatDesc | NormStat | Mon1 Inv | Mon2 Inv | StatusDesc1 | NormStatDesc1 | StatusDesc2 | NormStatDesc2
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | 1BUS | #1BUS |  | V |  |  | MvMoment | kV |  | Y |  | AI |  | BUS1 |  |  |  |  | 0002 |  |  | 1-82 |  |  | 69KV＃1BUS | KV | 一號 BUS PT | kV_-90_90(-2000_2000) | aaa | B2/S29_A1 | [8 empty] | 奮起SS.69KV#1BUS_KV | 69KV #1BUS KV | BUS |  |  |  |  | CDC | 2 | AI_161/69KV_BUS_PT |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_69 | 70.3 | 71.3 | 72.5 | 90 | 0.2 | 65 | 64 | 63 | 0 | 4 | 5 | LG_69 | 70.300003 | 70.300003 | 72.500000 | 90.000000 | 0.200000 | 65.000000 | 65.000000 | 63.000000 | 0.000000 | 4.000000 | 5.000000
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | 1BUS | #1BUS |  | V |  |  | MvMoment | kV |  | Y |  | AI |  | BUS |  |  |  |  | 0024 |  |  | 1-98 |  |  | ＃1MTR | KV | 一號主變二次側BUS11KV | kV_-9_9(-2000_2000) | aaa | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.11KV#1BUS_KV | 11KV #1BUS KV | BUS |  |  |  |  | CDC | 3 | AI_23/11KV_BUS_PT |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_11 | 7.2 | 8.2 | 9.2 | 10.2 | 0.2 | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 0 | 4 | 1.5 | LG_11 | 7.200000 | 7.200000 | 7.600000 | 9.000000 | 0.200000 | 6.500000 | 6.500000 | 6.200000 | 0.000000 | 4.000000 | 1.500000
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | 2BUS | #2BUS |  | V |  |  | MvMoment | kV |  | Y |  | AI |  | BUS |  |  |  |  | 0060 |  |  | 1-BC |  |  | ＃2MTR | KV | 二號主變二次側BUS 11KV | kV_-9_9(-2000_2000) | aba | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.11KV#2BUS_KV | 11KV #2BUS KV | BUS |  |  |  |  | CDC | 4 | AI_23/11KV_BUS_PT |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_11 | 7.2 | 8.2 | 9.2 | 10.2 | 0.2 | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 0 | 4 | 1.5 | LG_11 | 7.200000 | 7.200000 | 7.600000 | 9.000000 | 0.200000 | 6.500000 | 6.500000 | 6.200000 | 0.000000 | 4.000000 | 1.500000
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | 1BUS | #1BUS |  | BE1 | 69B1E(非取樣點) | DELETE | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S29_A1 | [8 empty] | 奮起SS.69B1E | 69B1E (非取樣點) | BUS | [5 empty] | 5 | DI_BUS | [10 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | 1BUS | #1BUS |  | BUS_VUA |  |  | Status | 衡相RY | Normal/Alarm | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0529 |  |  | 1-31-13 |  |  | 69KV＃1 BUS | 6VUA | 69KV BUS＃1衡相監視警報 |  |  | B2/S29_A1 | [8 empty] | 奮起SS.69#1BUS_VUA | 69KV #1BUS 衡相RY | BUS |  |  |  |  | CDC | 6 | DI_BUS |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Alarm | Alarm | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | 620 | 嘉埔線(620) |  | MW |  |  | MvMoment | MW |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0004 |  |  | 1-84 |  |  | 620 | MW | 嘉埔奮起線有效電力 | MW_-72_72(-2000_2000) |  | B2/S29_A1 | [8 empty] | 奮起SS.620_MW | 嘉埔線 MW | LINE69 |  |  |  |  | CDC | 7 | AI_LINE69 |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_MW | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 | 1 | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 | 0.144 | 0.01 | LG_MW | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 0.144000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | 620 | 嘉埔線(620) |  | MVAR |  |  | MvMoment | MVAR |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0005 |  |  | 1-85 |  |  | 620 | MVAR | 嘉埔奮起線無效電力 | MVAR_-72_72(-2000_2000) |  | B2/S29_A1 | [8 empty] | 奮起SS.620_MVAR | 嘉埔線 MVAR | LINE69 |  |  |  |  | CDC | 8 | AI_LINE69 |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_MVAR | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 | 1 | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 | 0.144 | 0.01 | LG_MVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 0.144000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | 620 | 嘉埔線(620) |  | MWh |  |  | cv60mAc | MWh RawCount |  | Y |  | ACC | [6 empty] | 0024 |  |  | 1-58 |  |  | 620 | 69KV Line1 MWH(+) | 嘉埔奮起線 |  |  | B2/S29_A1 | [8 empty] | Point Empty | [6 empty] | CDC | 9 | AI_LINE69 | [10 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | 630 | 竹崎～欣欣、嘉埔、奮起線(630) |  | MW |  |  | MvMoment | MW |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0006 |  |  | 1-86 |  |  | 630 | MW | 欣欣奮起湖線有效電力 | MW_-72_72(-2000_2000) |  | B2/S29_A1 | [8 empty] | 奮起SS.630_MW | 欣欣奮起嘉埔線 MW | LINE69 |  |  |  |  | CDC | 10 | AI_LINE69 |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_MW | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 | 1 | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 | 0.144 | 0.01 | LG_MW | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 0.144000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | 630 | 竹崎～欣欣、嘉埔、奮起線(630) |  | MVAR |  |  | MvMoment | MVAR |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0007 |  |  | 1-87 |  |  | 630 | MVAR | 欣欣奮起湖線無效電力 | MVAR_-72_72(-2000_2000) |  | B2/S29_A1 | [8 empty] | 奮起SS.630_MVAR | 欣欣奮起嘉埔線 MVAR | LINE69 |  |  |  |  | CDC | 11 | AI_LINE69 |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_MVAR | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 | 1 | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 | 0.144 | 0.01 | LG_MVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 0.144000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | 630 | 竹崎～欣欣、嘉埔、奮起線(630) |  | MWh |  |  | cv60mAc | MWh RawCount |  | Y |  | ACC | [6 empty] | 0026 |  |  | 1-5A |  |  | 630 | 69KV Line2 MWH(+) | 欣欣奮起湖線 |  |  | B2/S29_A1 | [8 empty] | Point Empty | [6 empty] | CDC | 12 | AI_LINE69 | [10 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | 620 | 嘉埔線(620) |  | PHA |  |  | Status | PHA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0069 |  |  | 1-08-02 |  |  | 620 | PHA | 嘉埔奮起線 |  |  | B2/S29_A1 | [8 empty] | 奮起SS.620_PHA | 嘉埔線(620) 相間RY | LINE69 |  |  |  |  | CDC | 13 | DI_LINE69(1) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | 620 | 嘉埔線(620) |  | GDA |  |  | Status | GDA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0070 |  |  | 1-08-03 |  |  | 620 | GDA | 嘉埔奮起線 |  |  | B2/S29_A1 | [8 empty] | 奮起SS.620_GDA | 嘉埔線(620) 接地RY | LINE69 |  |  |  |  | CDC | 14 | DI_LINE69(1) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | 630 | 竹崎～欣欣、嘉埔、奮起線(630) |  | PHA |  |  | Status | PHA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0073 |  |  | 1-08-06 |  |  | 630 | PHA | 欣欣奮起湖線 |  |  | B2/S29_A1 | [8 empty] | 奮起SS.630_PHA | 欣欣奮起嘉埔線(630) 相間RY | LINE69 |  |  |  |  | CDC | 15 | DI_LINE69(1) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | 630 | 竹崎～欣欣、嘉埔、奮起線(630) |  | GDA |  |  | Status | GDA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0074 |  |  | 1-08-07 |  |  | 630 | GDA | 欣欣奮起湖線 |  |  | B2/S29_A1 | [8 empty] | 奮起SS.630_GDA | 欣欣奮起嘉埔線(630) 接地RY | LINE69 |  |  |  |  | CDC | 16 | DI_LINE69(1) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | 620 | 嘉埔線(620) |  | CB |  |  | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | Bay1BbI | B/1BUS | L |  |  | 0067 |  | 0002 | 1-08-00 |  | 1-01 | 620 | CB ON/OFF | 嘉埔奮起線 |  | aaba | B2/S29_A1 | [8 empty] | 奮起SS.620_CB | 620(嘉埔線) CB | LINE69 |  |  |  |  | CDC | 17 | DI_LINE69(3) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Close/Open | Close | 0 |  |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | 630 | 竹崎～欣欣、嘉埔、奮起線(630) |  | CB |  |  | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | Bay1BbI | B/1BUS | L |  |  | 0071 |  | 0003 | 1-08-04 |  | 1-02 | 630 | CB ON/OFF | 欣欣奮起湖線 |  | aada | B2/S29_A1 | [8 empty] | 奮起SS.630_CB | 630(欣欣奮起嘉埔線) CB | LINE69 |  |  |  |  | CDC | 18 | DI_LINE69(3) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Close/Open | Close | 0 |  |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | 620 | 嘉埔線(620) |  | ABS1 | 621 |  | Status | ABS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-DP | [6 empty] | 0636 | 637 | 0019 | 1-38-08 | 1-38-09 | 1-12 | 621 | ABS ON | 嘉埔奮起線BUS側 |  |  | B2/S29_A1 | [8 empty] | 奮起SS.621_ABS | 621(嘉埔線) ABS | LINE69 |  |  |  |  | CDC | 19 | DI_LINE69(4) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close/Transit/Error | Close | 1 |  |  | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | CLOSE
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | 620 | 嘉埔線(620) |  | ABS2 | 622 |  | Status | ABS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-DP | [6 empty] | 0638 | 639 | 0020 | 1-38-10 | 1-38-11 | 1-13 | 622 | ABS ON | 嘉埔奮起線線路側 |  |  | B2/S29_A1 | [8 empty] | 奮起SS.622_ABS | 622(嘉埔線) ABS | LINE69 |  |  |  |  | CDC | 20 | DI_LINE69(4) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close/Transit/Error | Close | 1 |  |  | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | CLOSE
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | 630 | 竹崎～欣欣、嘉埔、奮起線(630) |  | ABS1 | 631 |  | Status | ABS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-DP | [6 empty] | 0642 | 643 | 0022 | 1-38-14 | 1-38-15 | 1-15 | 631 | ABS ON | 欣欣奮起嘉埔線BUS側 |  |  | B2/S29_A1 | [8 empty] | 奮起SS.631_ABS | 631(欣欣奮起嘉埔線) ABS | LINE69 |  |  |  |  | CDC | 21 | DI_LINE69(4) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close/Transit/Error | Close | 1 |  |  | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | CLOSE
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | 630 | 竹崎～欣欣、嘉埔、奮起線(630) |  | ABS2 | 632 |  | Status | ABS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-DP | [6 empty] | 0644 | 645 | 0023 | 1-39-00 | 1-39-01 | 1-16 | 632 | ABS ON | 欣欣奮起嘉埔線線路側 |  |  | B2/S29_A1 | [8 empty] | 奮起SS.632_ABS | 632(欣欣奮起嘉埔線) ABS | LINE69 |  |  |  |  | CDC | 22 | DI_LINE69(4) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close/Transit/Error | Close | 1 |  |  | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | CLOSE
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | 620 | 嘉埔線(620) |  | ES2 | 622E |  | Status | ES(接地開關) | Open/Close/Transit/Error | Y | 5 | DI-DP | [6 empty] | 0640 | 641 | 0021 | 1-38-12 | 1-38-13 | 1-14 | 622E | ABS ON | 嘉埔奮起線接地組 |  |  | B2/S29_A1 | [8 empty] | 奮起SS.622E_ES | 622E(嘉埔線) ES | LINE69 |  |  |  |  | CDC | 23 | DI_LINE69(5) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close/Transit/Error | Open | 0 |  |  | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | OPEN
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | 620 | 嘉埔線(620) |  | LE0 | 620LE(非取樣點) | DELETE | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S29_A1 | [8 empty] | 奮起SS.620LE | 620LE (非取樣點) | LINE69 | [5 empty] | 24 | DI_LINE69(5) | [10 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | 620 | 嘉埔線(620) |  | BE0 | 620BE(非取樣點) | DELETE | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S29_A1 | [8 empty] | 奮起SS.620BE | 620BE (非取樣點) | LINE69 | [5 empty] | 25 | DI_LINE69(5) | [10 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | 630 | 竹崎～欣欣、嘉埔、奮起線(630) |  | ES2 | 632E |  | Status | ES(接地開關) | Open/Close/Transit/Error | Y | 5 | DI-DP | [6 empty] | 0646 | 647 | 0024 | 1-39-02 | 1-39-03 | 1-17 | 632E | ABS ON | 欣欣奮起嘉埔線接地組 |  |  | B2/S29_A1 | [8 empty] | 奮起SS.632E_ES | 632E(欣欣奮起嘉埔線) ES | LINE69 |  |  |  |  | CDC | 26 | DI_LINE69(5) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close/Transit/Error | Open | 0 |  |  | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | OPEN
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | 630 | 竹崎～欣欣、嘉埔、奮起線(630) |  | LE0 | 630LE(非取樣點) | DELETE | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S29_A1 | [8 empty] | 奮起SS.630LE | 630LE (非取樣點) | LINE69 | [5 empty] | 27 | DI_LINE69(5) | [10 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | 630 | 竹崎～欣欣、嘉埔、奮起線(630) |  | BE0 | 630BE(非取樣點) | DELETE | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S29_A1 | [8 empty] | 奮起SS.630BE | 630BE (非取樣點) | LINE69 | [5 empty] | 28 | DI_LINE69(5) | [10 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX26 | JX26線(JX26) |  | KVAR |  | B3 | MvMoment | KVAR |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0079 |  |  | 1-CF |  |  | JX26 | KVAR | JX26線無效電力 | KVAR_-9000_9000(-2000_2000) |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.JX26線KVAR | 11KVJX26線 KVAR | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 29 | AI_FEEDER |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_KVAR | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 | 1 | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 | 9 | 0.01 | LG_KVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 9.000000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX26 | JX26線(JX26) |  | I_R |  | B3 | MvMoment | R相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0080 |  |  | 1-D0 |  |  | JX26 | A1 | JX26線R相電流 | A_-500_500(-2000_2000) |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.JX26線A1 | 11KVJX26線 R相AMP | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 30 | AI_FEEDER |  |  |  | AI | [5 empty] | C05R500R | 450 | 451 | 500 | 501 | 0 | 8 | -200 | -201 | -202 | 1 | 0.01 | C05R500R | 450.000000 | 450.000000 | 500.000000 | 500.000000 | 0.000000 | 8.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX26 | JX26線(JX26) |  | I_S |  | B3 | MvMoment | S相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0081 |  |  | 1-D1 |  |  | JX26 | A2 | JX26線S相電流 | A_-500_500(-2000_2000) |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.JX26線A2 | 11KVJX26線 S相AMP | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 31 | AI_FEEDER |  |  |  | AI | [5 empty] | C05R0500 | 475 | 500 | 501 | 502 | 0 | -475 | -500 | -501 | -502 | 1 | 0.01 | C05R0500 | 450.000000 | 450.000000 | 500.000000 | 500.000000 | 0.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX26 | JX26線(JX26) |  | I_T |  | B3 | MvMoment | T相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0082 |  |  | 1-D2 |  |  | JX26 | A3 | JX26線T相電流 | A_-500_500(-2000_2000) |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.JX26線A3 | 11KVJX26線 T相AMP | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 32 | AI_FEEDER |  |  |  | AI | [5 empty] | C05R0500 | 475 | 500 | 501 | 502 | 0 | -475 | -500 | -501 | -502 | 1 | 0.01 | C05R0500 | 450.000000 | 450.000000 | 500.000000 | 500.000000 | 0.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX26 | JX26線(JX26) |  | I_N |  | B3 | MvMoment | N相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0057 |  |  | 1-B9 |  |  | JX26 | A0 | JX26線零相電流 | A_-500_500(-2000_2000) |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.JX26線A0 | 11KVJX26線 N相AMP | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 33 | AI_FEEDER |  |  |  | AI | [5 empty] | LGA0_100 | 80 | 90 | 95 | 600 | 0.5 | -200 | -201 | -202 | -203 | 1 | 0.01 | LGA0_100 | 80.000000 | 90.000000 | 95.000000 | 600.000000 | 0.500000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX26 | JX26線(JX26) |  | kWh |  | B3 | cv60mAc | kWh RawCount |  | Y |  | ACC | [6 empty] | 0007 |  |  | 1-47 |  |  | JX26 | KWH(+) | F6 |  |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | Point Empty | [6 empty] | CDC | 34 | AI_FEEDER | [10 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX21 | JX21線(JX21) |  | PHA |  |  | Status | PHA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0112 |  |  | 1-0D-05 |  |  | JX21 | PHA | JX21線 11KV |  |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.JX21_PHA | 11KVJX21線(JX21) 相間RY | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 35 | DI_FEEDER(1) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX21 | JX21線(JX21) |  | GDA |  |  | Status | GDA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0113 |  |  | 1-0D-06 |  |  | JX21 | GDA | JX21線 11KV |  |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.JX21_GDA | 11KVJX21線(JX21) 接地RY | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 36 | DI_FEEDER(1) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX21 | JX21線(JX21) |  | 79UL |  |  | Status | 79RY U/L | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0557 |  | 0063 | 1-33-09 |  | 1-3E | JX21 | 79S U/L | JX21線復閉電驛(使用 / 閉鎖)指示 |  |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.JX21_79UL | 11KVJX21線(JX21) 79RY U/L | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 37 | DI_FEEDER(1) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Use | 0 |  |  | USE/LOCK | USE
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX21 | JX21線(JX21) |  | ADJ |  | Element | Status | LCO分流器 U/L | Use/Lock | Y | 7 | DI-SP | [6 empty] | 0598 |  | 0115 | 1-36-02 |  | 1-72 | JX21 | ADJ(U/L) | F1線分流器(使用 / 閉鎖)指示 |  |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.JX21_ADJ | 11KVJX21線(JX21) LCO分流器 U/L | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 38 | DI_FEEDER(1) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Lock | 1 |  |  | USE/LOCK | LOCK
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX22 | JX22線(JX22) |  | PHA |  |  | Status | PHA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0114 |  |  | 1-0D-07 |  |  | JX22 | PHA | JX22線 11KV |  |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.JX22_PHA | 11KVJX22線(JX22) 相間RY | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 39 | DI_FEEDER(1) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX22 | JX22線(JX22) |  | GDA |  |  | Status | GDA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0115 |  |  | 1-0E-00 |  |  | JX22 | GDA | JX22線 11KV |  |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.JX22_GDA | 11KVJX22線(JX22) 接地RY | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 40 | DI_FEEDER(1) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX22 | JX22線(JX22) |  | 79UL |  |  | Status | 79RY U/L | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0558 |  | 0064 | 1-33-10 |  | 1-3F | JX22 | 79S U/L | JX22線復閉電驛(使用 / 閉鎖)指示 |  |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.JX22_79UL | 11KVJX22線(JX22) 79RY U/L | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 41 | DI_FEEDER(1) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Use | 0 |  |  | USE/LOCK | USE
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX22 | JX22線(JX22) |  | ADJ |  | Element | Status | LCO分流器 U/L | Use/Lock | Y | 7 | DI-SP | [6 empty] | 0599 |  | 0116 | 1-36-03 |  | 1-73 | JX22 | ADJ(U/L) | F2線分流器(使用 / 閉鎖)指示 |  |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.JX22_ADJ | 11KVJX22線(JX22) LCO分流器 U/L | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 42 | DI_FEEDER(1) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Lock | 1 |  |  | USE/LOCK | LOCK
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX23 | JX23線(JX23) |  | PHA |  |  | Status | PHA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0116 |  |  | 1-0E-01 |  |  | JX23 | PHA | JX23線 11KV |  |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.JX23_PHA | 11KVJX23線(JX23) 相間RY | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 43 | DI_FEEDER(1) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX23 | JX23線(JX23) |  | GDA |  |  | Status | GDA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0117 |  |  | 1-0E-02 |  |  | JX23 | GDA | JX23線 11KV |  |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.JX23_GDA | 11KVJX23線(JX23) 接地RY | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 44 | DI_FEEDER(1) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX23 | JX23線(JX23) |  | 79UL |  |  | Status | 79RY U/L | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0559 |  | 0065 | 1-33-11 |  | 1-40 | JX23 | 79S U/L | JX23線復閉電驛(使用 / 閉鎖)指示 |  |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.JX23_79UL | 11KVJX23線(JX23) 79RY U/L | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 45 | DI_FEEDER(1) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Use | 0 |  |  | USE/LOCK | USE
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX23 | JX23線(JX23) |  | ADJ |  | Element | Status | LCO分流器 U/L | Use/Lock | Y | 7 | DI-SP | [6 empty] | 0600 |  | 0117 | 1-36-04 |  | 1-74 | JX23 | ADJ(U/L) | F3線分流器(使用 / 閉鎖)指示 |  |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.JX23_ADJ | 11KVJX23線(JX23) LCO分流器 U/L | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 46 | DI_FEEDER(1) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Lock | 1 |  |  | USE/LOCK | LOCK
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX25 | JX25線(JX25) |  | PHA |  |  | Status | PHA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0130 |  |  | 1-0F-07 |  |  | JX25 | PHA | JX25線 11KV |  |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.JX25_PHA | 11KVJX25線(JX25) 相間RY | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 47 | DI_FEEDER(1) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX25 | JX25線(JX25) |  | GDA |  |  | Status | GDA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0131 |  |  | 1-10-00 |  |  | JX25 | GDA | JX25線 11KV |  |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.JX25_GDA | 11KVJX25線(JX25) 接地RY | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 48 | DI_FEEDER(1) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX25 | JX25線(JX25) |  | 79UL |  |  | Status | 79RY U/L | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0571 |  | 0082 | 1-34-07 |  | 1-51 | JX25 | 79S U/L | JX25線復閉電驛(使用 / 閉鎖)指示 |  |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.JX25_79UL | 11KVJX25線(JX25) 79RY U/L | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 49 | DI_FEEDER(1) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Use | 0 |  |  | USE/LOCK | USE
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX25 | JX25線(JX25) |  | ADJ |  | Element | Status | LCO分流器 U/L | Use/Lock | Y | 7 | DI-SP | [6 empty] | 0601 |  | 0118 | 1-36-05 |  | 1-75 | JX25 | ADJ(U/L) | F5線分流器(使用 / 閉鎖)指示 |  |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.JX25_ADJ | 11KVJX25線(JX25) LCO分流器 U/L | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 50 | DI_FEEDER(1) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Lock | 1 |  |  | USE/LOCK | LOCK
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX24 | JX24線(JX24) |  | PHA |  |  | Status | PHA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0132 |  |  | 1-10-01 |  |  | JX24 | PHA | JX24線 11KV |  |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.JX24_PHA | 11KVJX24線(JX24) 相間RY | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 51 | DI_FEEDER(1) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX24 | JX24線(JX24) |  | GDA |  |  | Status | GDA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0133 |  |  | 1-10-02 |  |  | JX24 | GDA | JX24線 11KV |  |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.JX24_GDA | 11KVJX24線(JX24) 接地RY | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 52 | DI_FEEDER(1) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX24 | JX24線(JX24) |  | 79UL |  |  | Status | 79RY U/L | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0572 |  | 0083 | 1-34-08 |  | 1-52 | JX24 | 79S U/L | JX24線復閉電驛(使用 / 閉鎖)指示 |  |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.JX24_79UL | 11KVJX24線(JX24) 79RY U/L | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 53 | DI_FEEDER(1) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Use | 0 |  |  | USE/LOCK | USE
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX24 | JX24線(JX24) |  | ADJ |  | Element | Status | LCO分流器 U/L | Use/Lock | Y | 7 | DI-SP | [6 empty] | 0602 |  | 0119 | 1-36-06 |  | 1-76 | JX24 | ADJ(U/L) | F4線分流器(使用 / 閉鎖)指示 |  |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.JX24_ADJ | 11KVJX24線(JX24) LCO分流器 U/L | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 54 | DI_FEEDER(1) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Lock | 1 |  |  | USE/LOCK | LOCK
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX26 | JX26線(JX26) |  | PHA |  |  | Status | PHA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0134 |  |  | 1-10-03 |  |  | JX26 | PHA | JX26線 11KV (預備線) |  |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.JX26_PHA | 11KVJX26線(JX26) 相間RY | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 55 | DI_FEEDER(1) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX26 | JX26線(JX26) |  | GDA |  |  | Status | GDA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0135 |  |  | 1-10-04 |  |  | JX26 | GDA | JX26線 11KV (預備線) |  |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.JX26_GDA | 11KVJX26線(JX26) 接地RY | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 56 | DI_FEEDER(1) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX26 | JX26線(JX26) |  | 79UL |  |  | Status | 79RY U/L | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0573 |  | 0084 | 1-34-09 |  | 1-53 | JX26(預備線) | 79S U/L | JX26奮線復閉電驛(使用 / 閉鎖)指示 |  |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.JX26_79UL | 11KVJX26線(JX26) 79RY U/L | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 57 | DI_FEEDER(1) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Use | 0 |  |  | USE/LOCK | USE
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX26 | JX26線(JX26) |  | ADJ |  | Element | Status | LCO分流器 U/L | Use/Lock | Y | 7 | DI-SP | [6 empty] | 0603 |  | 0120 | 1-36-07 |  | 1-77 | JX26(預備線) | ADJ(U/L) | F6線分流器(使用 / 閉鎖)指示 |  |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.JX26_ADJ | 11KVJX26線(JX26) LCO分流器 U/L | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 58 | DI_FEEDER(1) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Lock | 1 |  |  | USE/LOCK | LOCK
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX21 | JX21線(JX21) |  | CB |  |  | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | BayFdrE | B/1BUS | L/JX23/T1 |  |  | 0101 |  | 0055 | 1-0C-02 |  | 1-36 | JX21 | CB ON/OFF | JX21線 11KV |  | aacb | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.JX21_CB | JX21(11KVJX21線) CB | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 59 | DI_FEEDER(2) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Close/Open | Close | 0 |  |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX23 | JX23線(JX23) |  | DS | (非取樣點) |  | Status | DS1 | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.JX23_DS | JX23_DS (非取樣點) | FEEDER | [5 empty] | 60 | DI_FEEDER(2) | [10 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Close | 1 | Y |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX23 | JX23線(JX23) |  | ES | (非取樣點) |  | Status | ES(接地開關) | Open/Close | Y | 5 | DI-SP | [17 empty] | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.JX23_ES | JX23_ES (非取樣點) | FEEDER | [5 empty] | 61 | DI_FEEDER(2) | [10 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX22 | JX22線(JX22) |  | CB |  |  | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | BayFdrE | B/1BUS | L/JX24/T1 |  |  | 0102 |  | 0056 | 1-0C-03 |  | 1-37 | JX22 | CB ON/OFF | JX22線 11KV |  | aaeb | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.JX22_CB | JX22(11KVJX22線) CB | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 62 | DI_FEEDER(2) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Close/Open | Close | 0 |  |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX24 | JX24線(JX24) |  | DS | (非取樣點) |  | Status | DS1 | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.JX24_DS | JX24_DS (非取樣點) | FEEDER | [5 empty] | 63 | DI_FEEDER(2) | [10 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Close | 1 | Y |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX24 | JX24線(JX24) |  | ES | (非取樣點) |  | Status | ES(接地開關) | Open/Close | Y | 5 | DI-SP | [17 empty] | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.JX24_ES | JX24_ES (非取樣點) | FEEDER | [5 empty] | 64 | DI_FEEDER(2) | [10 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX23 | JX23線(JX23) |  | CB |  |  | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | BayFdrE | B/1BUS | L/JX25/T1 |  |  | 0103 |  | 0057 | 1-0C-04 |  | 1-38 | JX23 | CB ON/OFF | JX23線 11KV |  | aafb | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.JX23_CB | JX23(11KVJX23線) CB | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 65 | DI_FEEDER(2) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Close/Open | Close | 0 |  |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX25 | JX25線(JX25) |  | DS | (非取樣點) |  | Status | DS1 | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.JX25_DS | JX25_DS (非取樣點) | FEEDER | [5 empty] | 66 | DI_FEEDER(2) | [10 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Close | 1 | Y |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX25 | JX25線(JX25) |  | ES | (非取樣點) |  | Status | ES(接地開關) | Open/Close | Y | 5 | DI-SP | [17 empty] | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.JX25_ES | JX25_ES (非取樣點) | FEEDER | [5 empty] | 67 | DI_FEEDER(2) | [10 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX25 | JX25線(JX25) |  | CB |  |  | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | BayFdrE | B/1BUS | L/JX22/T1 |  |  | 0121 |  | 0074 | 1-0E-06 |  | 1-49 | JX25 | CB ON/OFF | JX25線 11KV |  | abcb | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.JX25_CB | JX25(11KVJX25線) CB | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 68 | DI_FEEDER(2) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Close/Open | Close | 0 |  |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX22 | JX22線(JX22) |  | DS | (非取樣點) |  | Status | DS1 | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.JX22_DS | JX22_DS (非取樣點) | FEEDER | [5 empty] | 69 | DI_FEEDER(2) | [10 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Close | 1 | Y |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX22 | JX22線(JX22) |  | ES | (非取樣點) |  | Status | ES(接地開關) | Open/Close | Y | 5 | DI-SP | [17 empty] | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.JX22_ES | JX22_ES (非取樣點) | FEEDER | [5 empty] | 70 | DI_FEEDER(2) | [10 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX24 | JX24線(JX24) |  | CB |  |  | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | BayFdrE | B/1BUS | L/JX21/T1 |  |  | 0122 |  | 0075 | 1-0E-07 |  | 1-4A | JX24 | CB ON/OFF | JX24線 11KV |  | abab | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.JX24_CB | JX24(11KVJX24線) CB | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 71 | DI_FEEDER(2) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Close/Open | Close | 0 |  |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX21 | JX21線(JX21) |  | DS | (非取樣點) |  | Status | DS1 | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.JX21_DS | JX21_DS (非取樣點) | FEEDER | [5 empty] | 72 | DI_FEEDER(2) | [10 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Close | 1 | Y |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX21 | JX21線(JX21) |  | ES | (非取樣點) |  | Status | ES(接地開關) | Open/Close | Y | 5 | DI-SP | [17 empty] | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.JX21_ES | JX21_ES (非取樣點) | FEEDER | [5 empty] | 73 | DI_FEEDER(2) | [10 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX26 | JX26線(JX26) |  | CB |  |  | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | BayFdrE | B/2BUS | L/JX28/T1 |  |  | 0123 |  | 0076 | 1-0F-00 |  | 1-4B | JX26 | CB ON/OFF | JX26線 11KV (預備線) |  | abdb | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.JX26_CB | JX26(11KVJX26線) CB | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 74 | DI_FEEDER(2) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Close/Open | Close | 0 |  |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX26 | JX26線(JX26) |  | DS | (非取樣點) |  | Status | DS | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.JX26_DS | JX26_DS (非取樣點) | FEEDER | [5 empty] | 75 | DI_FEEDER(2) | [10 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Close | 1 | Y |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX26 | JX26線(JX26) |  | ES | (非取樣點) |  | Status | ES(接地開關) | Open/Close | Y | 5 | DI-SP | [17 empty] | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.JX26_ES | JX26_ES (非取樣點) | FEEDER | [5 empty] | 76 | DI_FEEDER(2) | [10 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | TIE1 | TIE(TIE1) |  | CB |  |  | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | Sect2B | B/1BUS | B/2BUS |  |  | 0104 |  | 0051 | 1-0C-05 |  | 1-32 | ＃1 TIE | CB ON/OFF | 一號聯絡斷路器 |  | zzzz | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.TIE1_CB | 11KV TIE1 CB | TIE |  |  |  |  | CDC | 77 | DI_TIE(1) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Close/Open | Open | 1 |  |  | CLOSE/OPEN | OPEN
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | TIE1 | TIE(TIE1) |  | 51A |  |  | Status | 51RY | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0118 |  |  | 1-0E-03 |  |  | ＃1 TIE | PHA | 一號聯絡斷路器 |  |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.TIE1_51A | 11KV TIE1 51RY | TIE |  |  |  |  | CDC | 78 | DI_TIE(1) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | TIE1 | TIE(TIE1) |  | 51NA |  |  | Status | 51N RY | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0119 |  |  | 1-0E-04 |  |  | ＃1 TIE | GDA | 一號聯絡斷路器 |  |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.TIE1_51NA | 11KV TIE1 51N RY | TIE |  |  |  |  | CDC | 79 | DI_TIE(1) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | TIE1 | TIE(TIE1) |  | D1 | (非取樣點) |  | Status | DS | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.TIE1_DS | TIE1_DS (非取樣點) | TIE | [5 empty] | 80 | DI_TIE(3) | [10 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Close | 1 | Y |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | TIE1 | TIE(TIE1) |  | E1 | (非取樣點) | ADD | Status | ES(接地開關) | Open/Close | Y | 5 | DI-SP | [17 empty] | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.TIE1_ES | TIE1_ES (非取樣點) | TIE | [5 empty] | 81 | DI_TIE(3) | [10 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Close | 1 | Y |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | M1 | #1MTR(M1) |  | MW |  | B2,B3 | MvMoment | MW |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0028 |  |  | 1-9C |  |  | ＃1MTR | MW | 一號主變二次側有效電力 | MW_-36_36(-2000_2000) |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.#1MTR_MW | #1MTR二次側 MW | DTR |  |  |  |  | CDC | 82 | AI_DTR(1) |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_MW | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 | 1 | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 | 0.072 | 0.01 | LG_MW | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 0.072000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | M1 | #1MTR(M1) |  | MVAR |  | B2,B3 | MvMoment | MVAR |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0029 |  |  | 1-9D |  |  | ＃1MTR | MVAR | 一號主變二次側無效電力 | MVAR_-36_36(-2000_2000) |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.#1MTR_MVAR | #1MTR二次側 MVAR | DTR |  |  |  |  | CDC | 83 | AI_DTR(1) |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_MVAR | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 | 1 | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 | 0.072 | 0.01 | LG_MVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 0.072000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | M1 | #1MTR(M1) |  | I_R |  | B2,B3 | MvMoment | R相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0030 |  |  | 1-9E |  |  | ＃1MTR | A1 | 一號主變二次側R相電流 | A_-2000_2000(-2000_2000) |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.#1MTR_A1 | #1MTR二次側 R相AMP | DTR |  |  |  |  | CDC | 84 | AI_DTR(1) |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_1205 | 1084.5 | 1205 | 1325.5 | 1506.2 | 1 | -1084.5 | -1205 | -1325.5 | -1506.2 | 1 | 0.01 | LG_1205 | 1084.000000 | 1205.000000 | 1325.500000 | 1600.000000 | 1.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | M1 | #1MTR(M1) |  | I_S |  | B2,B3 | MvMoment | S相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0031 |  |  | 1-9F |  |  | ＃1MTR | A2 | 一號主變二次側S相電流 | A_-2000_2000(-2000_2000) |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.#1MTR_A2 | #1MTR二次側 S相AMP | DTR |  |  |  |  | CDC | 85 | AI_DTR(1) |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_1205 | 1084.5 | 1205 | 1325.5 | 1506.2 | 1 | -1084.5 | -1205 | -1325.5 | -1506.2 | 1 | 0.01 | LG_1205 | 1084.000000 | 1205.000000 | 1325.500000 | 1600.000000 | 1.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | M1 | #1MTR(M1) |  | I_T |  | B2,B3 | MvMoment | T相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0032 |  |  | 1-A0 |  |  | ＃1MTR | A3 | 一號主變二次側T相電流 | A_-2000_2000(-2000_2000) |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.#1MTR_A3 | #1MTR二次側 T相AMP | DTR |  |  |  |  | CDC | 86 | AI_DTR(1) |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_1205 | 1084.5 | 1205 | 1325.5 | 1506.2 | 1 | -1084.5 | -1205 | -1325.5 | -1506.2 | 1 | 0.01 | LG_1205 | 1084.000000 | 1205.000000 | 1325.500000 | 1600.000000 | 1.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | M2 | #2MTR(M2) |  | MW |  | B2,B3 | MvMoment | MW |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0066 |  |  | 1-C2 |  |  | ＃2MTR | MW | 二號主變二次側有效電力 | MW_-36_36(-2000_2000) |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.#2MTR_MW | #2MTR二次側 MW | DTR |  |  |  |  | CDC | 87 | AI_DTR(1) |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_MW | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 | 1 | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 | 0.072 | 0.01 | LG_MW | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 0.072000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | M2 | #2MTR(M2) |  | MVAR |  | B2,B3 | MvMoment | MVAR |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0067 |  |  | 1-C3 |  |  | ＃2MTR | MVAR | 二號主變二次側無效電力 | MVAR_-36_36(-2000_2000) |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.#2MTR_MVAR | #2MTR二次側 MVAR | DTR |  |  |  |  | CDC | 88 | AI_DTR(1) |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_MVAR | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 | 1 | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 | 0.072 | 0.01 | LG_MVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 0.072000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | M2 | #2MTR(M2) |  | I_R |  | B2,B3 | MvMoment | R相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0068 |  |  | 1-C4 |  |  | ＃2MTR | A1 | 二號主變二次側R相電流 | A_-2000_2000(-2000_2000) |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.#2MTR_A1 | #2MTR二次側 R相AMP | DTR |  |  |  |  | CDC | 89 | AI_DTR(1) |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_1205 | 1084.5 | 1205 | 1325.5 | 1506.2 | 1 | -1084.5 | -1205 | -1325.5 | -1506.2 | 1 | 0.01 | LG_1205 | 1084.000000 | 1205.000000 | 1325.500000 | 1600.000000 | 1.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | M2 | #2MTR(M2) |  | I_S |  | B2,B3 | MvMoment | S相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0069 |  |  | 1-C5 |  |  | ＃2MTR | A2 | 二號主變二次側S相電流 | A_-2000_2000(-2000_2000) |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.#2MTR_A2 | #2MTR二次側 S相AMP | DTR |  |  |  |  | CDC | 90 | AI_DTR(1) |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_1205 | 1084.5 | 1205 | 1325.5 | 1506.2 | 1 | -1084.5 | -1205 | -1325.5 | -1506.2 | 1 | 0.01 | LG_1205 | 1084.000000 | 1205.000000 | 1325.500000 | 1600.000000 | 1.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | M2 | #2MTR(M2) |  | I_T |  | B2,B3 | MvMoment | T相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0070 |  |  | 1-C6 |  |  | ＃2MTR | A3 | 二號主變二次側T相電流 | A_-2000_2000(-2000_2000) |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.#2MTR_A3 | #2MTR二次側 T相AMP | DTR |  |  |  |  | CDC | 91 | AI_DTR(1) |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_1205 | 1084.5 | 1205 | 1325.5 | 1506.2 | 1 | -1084.5 | -1205 | -1325.5 | -1506.2 | 1 | 0.01 | LG_1205 | 1084.000000 | 1205.000000 | 1325.500000 | 1600.000000 | 1.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
S29 | 奮起SS |  |  | 1MTR | #1MTR |  | OilTemp |  |  | MvMoment | 油溫 |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0026 |  |  | 1-9A |  |  | ＃1MTR | 油溫 | 一號主變油溫 | OIL_-120_120(-2000_2000) |  | B1/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.#1MTR_OIL | #1MTR 油溫 | DTR |  |  |  |  | CDC | 92 | AI_DTR(2) |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_TMP1 | 75 | 76 | 83 | 90 | 2 | -10 | -11 | -12 | -13 | 0.24 |  | LG_TMP1 | 75.000000 | 75.000000 | 83.000000 | 90.000000 | 2.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | 0.240000
S29 | 奮起SS |  |  | 1MTR | #1MTR |  | CoilTemp |  |  | MvMoment | 線溫 |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0025 |  |  | 1-99 |  |  | ＃1MTR | 線溫 | 一號主變線溫 | COIL_-120_120(-2000_2000) |  | B1/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.#1MTR_COIL | #1MTR 線溫 | DTR |  |  |  |  | CDC | 93 | AI_DTR(2) |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_TMP2 | 90 | 100 | 101 | 110 | 1.7 | -10 | -11 | -12 | -13 | 0.24 |  | LG_TMP2 | 90.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 110.000000 | 1.700000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | 0.240000
S29 | 奮起SS |  |  | 1MTR | #1MTR |  | TapPosMv |  |  | MvMoment | OLTC TAP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0027 |  | 0058 | 1-9B |  | 1-39 | ＃1MTR | TAP | 一號主變OLTC位置 | TAP_-4.5_12.5(0_2000) |  | B1/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.#1MTR_TAP | #1MTR OLTC TAP | DTR |  |  |  |  | CDC | 94 | AI_DTR(2) |  |  |  | AI | [5 empty] | TAP12_4 | 11 | 12 | 13 | 14 | 0 | -3 | -4 | -5 | -6 | 0.1 |  | TAP12_4 | 11.000000 | 11.000000 | 12.000000 | 12.500000 | 0.000000 | -3.000000 | -3.000000 | -4.000000 | -4.500000 | 0.100000
S29 | 奮起SS |  |  | 1MTR | #1MTR |  | MWh |  |  | cv60mAc | MWh RawCount |  | Y |  | ACC | [6 empty] | 0015 |  |  | 1-4F |  |  | #1MTR | #1MTR MWH(+) | 一號主變 |  |  | B1/S29_D1 | [8 empty] | Point Empty | [6 empty] | CDC | 95 | AI_DTR(2) | [10 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S29 | 奮起SS |  |  | 1MTR | #1MTR |  | MVARH_P |  | Element | [12 empty] | 0016 |  |  | 1-50 |  |  | #1MTR | #1MTR MVARH(+) | 一號主變 |  |  | B1/S29_D1 | [8 empty] | Point Empty | [6 empty] | CDC | 96 | AI_DTR(2) | [10 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S29 | 奮起SS |  |  | 2MTR | #2MTR |  | OilTemp |  |  | MvMoment | 油溫 |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0062 |  |  | 1-BE |  |  | ＃2MTR | 油溫 | 二號主變油溫 | OIL_-120_120(-2000_2000) |  | B1/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.#2MTR_OIL | #2MTR 油溫 | DTR |  |  |  |  | CDC | 97 | AI_DTR(2) |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_TMP1 | 75 | 76 | 83 | 90 | 2 | -10 | -11 | -12 | -13 | 0.24 |  | LG_TMP1 | 75.000000 | 75.000000 | 83.000000 | 90.000000 | 2.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | 0.240000
S29 | 奮起SS |  |  | 2MTR | #2MTR |  | CoilTemp |  |  | MvMoment | 線溫 |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0061 |  |  | 1-BD |  |  | ＃2MTR | 線溫 | 二號主變線溫 | COIL_-120_120(-2000_2000) |  | B1/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.#2MTR_COIL | #2MTR 線溫 | DTR |  |  |  |  | CDC | 98 | AI_DTR(2) |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_TMP2 | 90 | 100 | 101 | 110 | 1.7 | -10 | -11 | -12 | -13 | 0.24 |  | LG_TMP2 | 90.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 110.000000 | 1.700000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | 0.240000
S29 | 奮起SS |  |  | 2MTR | #2MTR |  | TapPosMv |  |  | MvMoment | OLTC TAP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0063 |  | 0079 | 1-BF |  | 1-4E | ＃2MTR | TAP | 二號主變OLTC位置 | TAP_-4.5_12.5(0_2000) |  | B1/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.#2MTR_TAP | #2MTR OLTC TAP | DTR |  |  |  |  | CDC | 99 | AI_DTR(2) |  |  |  | AI | [5 empty] | TAP12_4 | 11 | 12 | 13 | 14 | 0 | -3 | -4 | -5 | -6 | 0.1 |  | TAP12_4 | 11.000000 | 11.000000 | 12.000000 | 12.500000 | 0.000000 | -3.000000 | -3.000000 | -4.000000 | -4.500000 | 0.100000
S29 | 奮起SS |  |  | 2MTR | #2MTR |  | MWh |  |  | cv60mAc | MWh RawCount |  | Y |  | ACC | [6 empty] | 0018 |  |  | 1-52 |  |  | #2MTR | #2MTR MWH(+) | 二號主變 |  |  | B1/S29_D1 | [8 empty] | Point Empty | [6 empty] | CDC | 100 | AI_DTR(2) | [10 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S29 | 奮起SS |  |  | 2MTR | #2MTR |  | MVARH_M |  | Element | [12 empty] | 0019 |  |  | 1-53 |  |  | #2MTR | #2MTR MVARH(+) | 二號主變 |  |  | B1/S29_D1 | [8 empty] | Point Empty | [6 empty] | CDC | 101 | AI_DTR(2) | [10 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | 750 | #1MTR(750) |  | CB |  | B2 | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | Bay1BbG | B/1BUS | T/1MTR |  |  | 0004 |  | 0049 | 1-00-01 |  | 1-30 | 750 | CB ON/OFF | 一號主變一次側 |  | aaab | B3/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.750_CB | 750(#1MTR) CB | DTR |  |  |  |  | CDC | 102 | DI_DTR(1) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Close/Open | Close | 0 |  |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | 750 | #1MTR(750) |  | TE0 | 750TE(非取樣點) | DELETE | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B3/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.750TE | 750TE (非取樣點) | DTR | [5 empty] | 103 | DI_DTR(1) | [10 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | 750 | #1MTR(750) |  | BE0 | 750BE(非取樣點) | DELETE | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B3/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.750BE | 750BE (非取樣點) | DTR | [5 empty] | 104 | DI_DTR(1) | [10 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | 760 | #2MTR(760) |  | CB |  | B2 | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | Bay1BbG | B/1BUS | T/2MTR |  |  | 0013 |  | 0069 | 1-01-02 |  | 1-44 | 760 | CB ON/OFF | 二號主變一次側 |  | aacb | B3/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.760_CB | 760(#2MTR) CB | DTR |  |  |  |  | CDC | 105 | DI_DTR(1) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Close/Open | Close | 0 |  |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | 760 | #2MTR(760) |  | TE0 | 760TE(非取樣點) | DELETE | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B3/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.760TE | 760TE (非取樣點) | DTR | [5 empty] | 106 | DI_DTR(1) | [10 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | 760 | #2MTR(760) |  | BE0 | 760BE(非取樣點) | DELETE | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B3/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.760BE | 760BE (非取樣點) | DTR | [5 empty] | 107 | DI_DTR(1) | [10 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | M1 | #1MTR(M1) |  | CB | 1M | B3 | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | Bay1BbD | B/1BUS | T/1MTR |  |  | 0005 |  | 0050 | 1-00-02 |  | 1-31 | ＃1MAIN | CB ON/OFF | 一號主變二次側 |  | aada | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.1M_CB | 1M(#1MTR) CB | DTR |  |  |  |  | CDC | 108 | DI_DTR(2) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Close/Open | Close | 0 |  |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | M2 | #2MTR(M2) |  | CB | 2M | B3 | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | Bay1BbD | B/2BUS | T/2MTR |  |  | 0014 |  | 0070 | 1-01-03 |  | 1-45 | ＃2MAIN(A) | CB ON/OFF | 二號主變二次側 |  | abba | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.2M_CB | 2M(#2MTR) CB | DTR |  |  |  |  | CDC | 109 | DI_DTR(2) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Close/Open | Close | 0 |  |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | 750 | #1MTR(750) |  | 51A |  | B2,B3 | Status | 51RY | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0006 |  |  | 1-00-03 |  |  | 750 | 51A | 一號主變一次側 |  |  | B3/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.#1MTR_51A | #1MTR 51RY | DTR |  |  |  |  | CDC | 110 | DI_DTR(3) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | 750 | #1MTR(750) |  | 51NA |  | B2,B3 | Status | 51N RY | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0007 |  |  | 1-00-04 |  |  | 750 | 51NA | 一號主變一次側 |  |  | B3/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.#1MTR_51NA | #1MTR 51N RY | DTR |  |  |  |  | CDC | 111 | DI_DTR(3) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS |  |  | 1MTR | #1MTR |  | 51ZA |  |  | Status | 51Z RY | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0012 |  |  | 1-01-01 |  |  | ＃1MTR | 51ZA | 一號主變 51Z RY |  |  | B1/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.#1MTR_51ZA | #1MTR 51Z RY | DTR |  |  |  |  | CDC | 112 | DI_DTR(3) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS |  |  | 1MTR | #1MTR |  | 87A |  |  | Status | 87RY | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0009 |  |  | 1-00-06 |  |  | ＃1MTR | 87A | 一號主變差動電驛 |  |  | B1/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.#1MTR_87A | #1MTR 87RY | DTR |  |  |  |  | CDC | 113 | DI_DTR(3) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS |  |  | 1MTR | #1MTR |  | 87UL |  |  | Status | 87RY U/L | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0551 |  |  | 1-33-03 |  |  | ＃1MTR | 187S U/L | 一號主變差動電驛(使用 / 閉鎖)指示 |  |  | B1/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.#1MTR_87UL | #1MTR 87RY U/L | DTR |  |  |  |  | CDC | 114 | DI_DTR(3) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Use | 0 |  |  | USE/LOCK | USE
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | 760 | #2MTR(760) |  | 51A |  | B2,B3 | Status | 51RY | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0016 |  |  | 1-01-05 |  |  | 760 | 51A | 二號主變一次側 |  |  | B3/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.#2MTR_51A | #2MTR 51RY | DTR |  |  |  |  | CDC | 115 | DI_DTR(3) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | 760 | #2MTR(760) |  | 51NA |  | B2,B3 | Status | 51N RY | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0017 |  |  | 1-01-06 |  |  | 760 | 51NA | 二號主變一次側 |  |  | B3/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.#2MTR_51NA | #2MTR 51N RY | DTR |  |  |  |  | CDC | 116 | DI_DTR(3) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS |  |  | 2MTR | #2MTR |  | 51ZA |  |  | Status | 51Z RY | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0024 |  |  | 1-02-05 |  |  | ＃2MTR | 51ZA | 二號主變 51Z RY |  |  | B1/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.#2MTR_51ZA | #2MTR 51Z RY | DTR |  |  |  |  | CDC | 117 | DI_DTR(3) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS |  |  | 2MTR | #2MTR |  | 87A |  |  | Status | 87RY | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0019 |  |  | 1-02-00 |  |  | ＃2MTR | 87A | 二號主變差動電驛 |  |  | B1/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.#2MTR_87A | #2MTR 87RY | DTR |  |  |  |  | CDC | 118 | DI_DTR(3) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS |  |  | 2MTR | #2MTR |  | 87UL |  |  | Status | 87RY U/L | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0567 |  |  | 1-34-03 |  |  | ＃2MTR | 287S U/L | 二號主變差動電驛(使用 / 閉鎖)指示 |  |  | B1/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.#2MTR_87UL | #2MTR 87RY U/L | DTR |  |  |  |  | CDC | 119 | DI_DTR(3) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Use | 0 |  |  | USE/LOCK | USE
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | M1 | #1MTR(M1) |  | 51A |  | B3,Element | Status | 51RY | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0010 |  |  | 1-00-07 |  |  | ＃1MAIN | 51A | 一號主變二次側 |  |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.1M_51A | #1MTR二次側(1M) 51RY | DTR |  |  |  |  | CDC | 120 | DI_DTR(4) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS |  |  | 1MTR | #1MTR |  | TRA |  |  | Status | 變壓器重故障 | Normal/Fault | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0548 |  |  | 1-33-00 |  |  | ＃1MTR | 1TRA | 一號主變重故障警報 |  | a | B1/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.#1MTR_TRA | #1MTR 重故障 | DTR |  |  |  |  | CDC | 121 | DI_DTR(4) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Fault | Fault | 1 |  |  | FAULT/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS |  |  | 1MTR | #1MTR |  | TRF |  |  | Status | 變壓器輕故障 | Normal/Fault | Y | 5 | DI-SP | [6 empty] | 0549 |  |  | 1-33-01 |  |  | ＃1MTR | 1TRF | 一號主變輕故障警報 |  |  | B1/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.#1MTR_TRF | #1MTR 輕故障 | DTR |  |  |  |  | CDC | 122 | DI_DTR(4) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Fault | Fault | 1 |  |  | FAULT/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS |  |  | 1MTR | #1MTR |  | SupLocal |  |  | Status | OLTC S/L | Sup/Loc | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0552 |  |  | 1-33-04 |  |  | ＃1MTR | R/L | 一號主變OLTC(中心 / 現場)指示 |  |  | B1/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.#1MTR_S/L | #1MTR OLTC S/L | DTR |  |  |  |  | CDC | 123 | DI_DTR(4) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Sup/Loc | Sup | 0 |  |  | SUPERVISORY/LOCAL | SUPERVISORY
S29 | 奮起SS |  |  | 1MTR | #1MTR |  | Tap Chan |  |  | TapPos |  | Rise/Low | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0553 |  | 0059 | 1-33-05 |  | 1-3A | ＃1MTR | A/M | 一號主變OLTC(自動 / 手動)指示 |  |  | B1/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.#1MTR_A/M | #1MTR OLTC A/M | DTR |  |  |  |  | CDC | 124 | DI_DTR(4) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Rise/Low | Rise | 0 |  |  | AUTO/MANUAL | AUTO
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | M2 | #2MTR(M2) |  | 51A |  | B3,Element | Status | 51RY | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0020 |  |  | 1-02-01 |  |  | ＃2MAIN(A) | 51A | 二號主變二次側 |  |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.2M_51A | #2MTR二次側(2M) 51RY | DTR |  |  |  |  | CDC | 125 | DI_DTR(4) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS |  |  | 2MTR | #2MTR |  | TRA |  |  | Status | 變壓器重故障 | Normal/Fault | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0564 |  |  | 1-34-00 |  |  | ＃2MTR | 2TRA | 二號主變重故障警報 |  | a | B1/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.#2MTR_TRA | #2MTR 重故障 | DTR |  |  |  |  | CDC | 126 | DI_DTR(4) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Fault | Fault | 1 |  |  | FAULT/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS |  |  | 2MTR | #2MTR |  | TRF |  |  | Status | 變壓器輕故障 | Normal/Fault | Y | 5 | DI-SP | [6 empty] | 0565 |  |  | 1-34-01 |  |  | ＃2MTR | 2TRF | 二號主變輕故障警報 |  |  | B1/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.#2MTR_TRF | #2MTR 輕故障 | DTR |  |  |  |  | CDC | 127 | DI_DTR(4) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Fault | Fault | 1 |  |  | FAULT/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS |  |  | 2MTR | #2MTR |  | SupLocal |  |  | Status | OLTC S/L | Sup/Loc | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0568 |  |  | 1-34-04 |  |  | ＃2MTR | R/L | 二號主變OLTC(中心 / 現場)指示 |  |  | B1/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.#2MTR_S/L | #2MTR OLTC S/L | DTR |  |  |  |  | CDC | 128 | DI_DTR(4) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Sup/Loc | Sup | 0 |  |  | SUPERVISORY/LOCAL | SUPERVISORY
S29 | 奮起SS |  |  | 2MTR | #2MTR |  | Tap Chan |  |  | TapPos |  | Rise/Low | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0569 |  | 0080 | 1-34-05 |  | 1-4F | ＃2MTR | A/M | 二號主變OLTC(自動 / 手動)指示 |  |  | B1/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.#2MTR_A/M | #2MTR OLTC A/M | DTR |  |  |  |  | CDC | 129 | DI_DTR(4) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Rise/Low | Rise | 0 |  |  | AUTO/MANUAL | AUTO
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | 750 | #1MTR(750) |  | ABS1 | 751 | B2 | Status | ABS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-DP | [6 empty] | 0628 | 629 | 0043 | 1-38-00 | 1-38-01 | 1-2A | 751 | ABS ON | 1.MTR 一號主變一次側 |  |  | B3/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.751_ABS | 751(#1MTR) ABS | DTR |  |  |  |  | CDC | 130 | DI_DTR(5) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close/Transit/Error | Close | 1 |  |  | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | CLOSE
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | 760 | #2MTR(760) |  | ABS1 | 761 | B2 | Status | ABS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-DP | [6 empty] | 0630 | 631 | 0044 | 1-38-02 | 1-38-03 | 1-2B | 761 | ABS ON | 2.MTR 二號主變一次側 |  |  | B3/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.761_ABS | 761(#2MTR) ABS | DTR |  |  |  |  | CDC | 131 | DI_DTR(5) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close/Transit/Error | Close | 1 |  |  | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | CLOSE
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | M1 | #1MTR(M1) |  | D1 | 1M_ (非取樣點) | ADD | Status | DS | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.1M_DS | 1M_DS (非取樣點) | DTR | [5 empty] | 132 | DI_DTR(6) | [10 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Close | 1 | Y |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | M1 | #1MTR(M1) |  | E1 | 1M_ES (非取樣點) | ADD | Status | ES(接地開關) | Open/Close | Y | 5 | DI-SP | [17 empty] | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.1M_ES | 1M_ES (非取樣點) | DTR | [5 empty] | 133 | DI_DTR(6) | [10 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
S29 | 奮起SS |  |  | 1MTR | #1MTR |  | 96PA |  |  | Status | 機械保護動作 | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0008 |  |  | 1-00-05 |  |  | ＃1MTR | 96A | 一號主變 96P RY |  |  | B1/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.#1MTR_96A | #1MTR 96P RY | DTR |  |  |  |  | CDC | 134 | DI_DTR(6) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS |  |  | 1MTR | #1MTR |  | OLTC_DLY |  | Element | Status | OLTC遲滯 | Normal/Alarm | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0550 |  |  | 1-33-02 |  |  | ＃1MTR | 148T | 一號主變OLTC遲滯警報 |  |  | B1/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.#1MTR_OLTC遲滯 | #1MTR OLTC遲滯 | DTR |  |  |  |  | CDC | 135 | DI_DTR(6) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Alarm | Alarm | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS |  |  | 1MTR | #1MTR |  | AC_Fault |  |  | Status | AC電源失效 | Normal/Alarm | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0560 |  |  | 1-33-12 |  |  | ＃1MTR | 127C | 一號主變AC電源欠壓 |  |  | B1/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.#1MTR_AC_FAULT | #1MTR AC電源失效 | DTR |  |  |  |  | CDC | 136 | DI_DTR(6) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Alarm | Alarm | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | M2 | #2MTR(M2) |  | D1 | 2M(非取樣點) | ADD | Status | DS | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.2M_DS | 2M_DS (非取樣點) | DTR | [5 empty] | 137 | DI_DTR(6) | [10 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Close | 1 | Y |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | M2 | #2MTR(M2) |  | E1 | 2M_ES(非取樣點) | ADD | Status | ES(接地開關) | Open/Close | Y | 5 | DI-SP | [17 empty] | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.2M_ES | 2M_ES (非取樣點) | DTR | [5 empty] | 138 | DI_DTR(6) | [10 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
S29 | 奮起SS |  |  | 2MTR | #2MTR |  | 96PA |  |  | Status | 機械保護動作 | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0018 |  |  | 1-01-07 |  |  | ＃2MTR | 96A | 二號主變 96P RY |  |  | B1/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.#2MTR_96A | #2MTR 96P RY | DTR |  |  |  |  | CDC | 139 | DI_DTR(6) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS |  |  | 2MTR | #2MTR |  | OLTC_DLY |  | Element | Status | OLTC遲滯 | Normal/Alarm | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0566 |  |  | 1-34-02 |  |  | ＃2MTR | 248T | 二號主變OLTC遲滯警報 |  |  | B1/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.#2MTR_OLTC遲滯 | #2MTR OLTC遲滯 | DTR |  |  |  |  | CDC | 140 | DI_DTR(6) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Alarm | Alarm | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS |  |  | 2MTR | #2MTR |  | AC_Fault |  |  | Status | AC電源失效 | Normal/Alarm | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0576 |  |  | 1-34-12 |  |  | ＃2MTR | 227C | 二號主變AC電源欠壓 |  |  | B1/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.#2MTR_AC_FAULT | #2MTR AC電源失效 | DTR |  |  |  |  | CDC | 141 | DI_DTR(6) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Alarm | Alarm | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | 220 | #2SC(220) |  | CB |  | B3 | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | Bay1BbD | B/2BUS | C/2SC |  |  | 0120 |  | 0073 | 1-0E-05 |  | 1-48 | ＃2 SC | CB ON/OFF | 二號 SC 11KV |  | abeb | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.220_CB | 220(11KV #2SC) CB | SC |  |  |  |  | CDC | 142 | DI_SC(1) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Close/Open | Close | 0 |  |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | 220 | #2SC(220) |  | Tap Chan |  | B3 | TapPos |  | Rise/Low | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0570 |  | 0081 | 1-34-06 |  | 1-50 | SPARE | A/M | 二號SC乏控器(自動 / 手動)指示 |  |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.220_A/M | 11KV #2SC 乏控器 A/M | SC |  |  |  |  | CDC | 143 | DI_SC(1) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Rise/Low | Low | 1 |  |  | AUTO/MANUAL | MANUAL
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | 220 | #2SC(220) |  | ES | 220ES(非取樣點) | DEL | Status | ES(接地開關) | Open/Close | Y | 5 | DI-SP | [17 empty] | B2/S29_D1 | [16 empty] | 144 | DI_SC(1) | [10 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | 220 | #2SC(220) |  | SCA |  | B3 | Status | 51/51N RY | Normal/Trip | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0128 |  |  | 1-0F-05 |  |  | ＃2 SC | SCA 51,51N | 二號 SC 11KV |  |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.220_SCA | 11KV #2SC 51,51N RY | SC |  |  |  |  | CDC | 145 | DI_SC(3) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | 220 | #2SC(220) |  | UVA |  | B3 | Status | 27/59 RY(欠壓或過壓) | Normal/Trip | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0129 |  |  | 1-0F-06 |  |  | ＃2 SC | UVA 27,59 | 二號 SC 11KV |  |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.220_UVA | 11KV #2SC 27RY(欠壓) | SC |  |  |  |  | CDC | 146 | DI_SC(3) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | 220 | #2SC(220) |  | D1 | 221DS(非取樣點) | DELETE | Status | DS1 | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S29_D1 | [8 empty] | Point Empty | [7 empty] | 147 | DI_SC(4) | [10 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | 220 | #2SC(220) |  | D2 | 222DS(非取樣點) | DELETE | Status | DS2 | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.222DS | 222DS (非取樣點) | SC | [5 empty] | 148 | DI_SC(4) | [10 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Close | 1 | Y |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
S29 | 奮起SS | 0 |  | RTU | RTU |  | ADCL1 |  | B2 | MvMoment | No1 AI參考點 10% |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0000 |  |  | 1-80 |  |  | 10 ﹪A I 轉換卡檢查參考點200 ± 2 COUNTS (For No.1 AI Card) |  |  | ADCL_-2000_2000(-2000_2000) |  | B3/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.AI_ADCL1 | AI 10%參考點 ADCL1 | OTHER |  |  |  |  | CDC | 149 | AI_ADC |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_ADCL | 210 | 211 | 212 | 213 | 10 | 190 | 189 | 188 | 187 | 1 | 0.01 | LG_ADCL | 210.000000 | 210.000000 | 210.000000 | 210.000000 | 10.000000 | 190.000000 | 190.000000 | 190.000000 | 190.000000 | 1.000000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 0 |  | RTU | RTU |  | ADCH1 |  | B2 | MvMoment | No1 AI參考點 90% |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0001 |  |  | 1-81 |  |  | 90 ﹪A I 轉換卡檢查參考點1800 ± 2 COUNTS (For No.1 AI Card) |  |  | ADCH_-2000_2000(-2000_2000) |  | B3/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.AI_ADCH1 | AI 90%參考點 ADCH1 | OTHER |  |  |  |  | CDC | 150 | AI_ADC |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_ADCH | 1810 | 1811 | 1812 | 1813 | 10 | 1790 | 1789 | 1788 | 1787 | 1 | 0.01 | LG_ADCH | 1810.000000 | 1810.000000 | 1810.000000 | 1810.000000 | 10.000000 | 1790.000000 | 1790.000000 | 1790.000000 | 1790.000000 | 1.000000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 0 |  | RTU | RTU |  | ADCL2 |  | B2 | MvMoment | No2 AI參考點 10% |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0064 |  |  | 1-C0 |  |  | 10 ﹪A I轉換卡檢查參考點200 ± 2 COUNTS (For No.2 AI Card) |  |  | ADCL_-2000_2000(-2000_2000) |  | B3/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.AI_ADCL2 | AI 10%參考點 ADCL2 | OTHER |  |  |  |  | CDC | 151 | AI_ADC |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_ADCL | 210 | 211 | 212 | 213 | 10 | 190 | 189 | 188 | 187 | 1 | 0.01 | LG_ADCL | 210.000000 | 210.000000 | 210.000000 | 210.000000 | 10.000000 | 190.000000 | 190.000000 | 190.000000 | 190.000000 | 1.000000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 0 |  | RTU | RTU |  | ADCH2 |  | B2 | MvMoment | No2 AI參考點 90% |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0065 |  |  | 1-C1 |  |  | 90 ﹪A I轉換卡檢查參考點1800 ± 2 COUNTS (For No.2 AI Card) |  |  | ADCH_-2000_2000(-2000_2000) |  | B3/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.AI_ADCH2 | AI 90%參考點 ADCH2 | OTHER |  |  |  |  | CDC | 152 | AI_ADC |  |  |  | AI | [5 empty] | LG_ADCH | 1810 | 1811 | 1812 | 1813 | 10 | 1790 | 1789 | 1788 | 1787 | 1 | 0.01 | LG_ADCH | 1810.000000 | 1810.000000 | 1810.000000 | 1810.000000 | 10.000000 | 1790.000000 | 1790.000000 | 1790.000000 | 1790.000000 | 1.000000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 0 |  | RTU | RTU |  | Test_CB |  |  | Status | TEST CB | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [6 empty] | 0500 |  | 0001 | 1-30-00 |  | 1-00 | TEST CB |  | ON/OFF |  |  | ELEM/ALL | [8 empty] | 奮起SS.TEST_CB | TEST CB | OTHER |  |  |  |  | CDC | 153 | DI_OTHERS(1) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Close | 1 | Y |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
S29 | 奮起SS | 0 |  | RTU | RTU |  | RTU_R_L |  | B3,Element | Status | Remote/Local | Rem/Loc | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0501 |  |  | 1-30-01 |  |  | RTU | L/S | LOCAL/REMOTE(STATUS) |  |  | ELEM/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.RTU_S/L | RTU SUPY/LOCAL | OTHER |  |  |  |  | CDC | 154 | DI_OTHERS(1) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Rem/Loc | Loc | 1 |  |  | LOCAL/SUPERVISORY | SUPERVISORY
S29 | 奮起SS | 0 |  | StaDev | 所內設施 |  | CHG1 |  |  | Status | 直流充電機 | Normal/Fault | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0502 |  |  | 1-30-02 |  |  | 直流充電機 | CHG1 | 直流充電機故障 |  |  | B3/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.直流充電機故障 | 變電所直流充電機故障 | OTHER |  |  |  |  | CDC | 155 | DI_OTHERS(1) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Fault | Fault | 1 |  |  | FAULT/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  | StaDev | 所內設施 |  | CHG2 |  |  | Status | 通訊充電機 | Normal/Fault | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0503 |  |  | 1-30-03 |  |  | SPARE | CHG2 | 通訊充電機故障 |  |  | B3/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.通訊充電機故障 | 變電所通訊充電機故障 | OTHER |  |  |  |  | CDC | 156 | DI_OTHERS(1) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Fault | Fault | 1 |  |  | FAULT/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  | StaDev | 所內設施 |  | DCE |  |  | Status | 直流電源接地故障 | Normal/Fault | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0504 |  |  | 1-30-04 |  |  | 直流電源 | DCE | DC接地故障(＋.－) |  |  | ELEM/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.直流電源DCE | 直流電源接地故障警報 | OTHER |  |  |  |  | CDC | 157 | DI_OTHERS(1) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Fault | Fault | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  | StaDev | 所內設施 |  | Lights1 | 所內開關場照明 |  | Status | 照明1 | OFF/ON | Y | 7 | DI-SP | [6 empty] | 0506 |  | 0046 | 1-30-06 |  | 1-2D | 所內開關場 | FLA | 開關場照明 |  |  | B3/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.開關場照明(A) | 所內開關場照明 | OTHER |  |  |  |  | CDC | 158 | DI_OTHERS(1) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | OFF/ON | OFF | 0 | Y |  | ON/OFF | OFF
S29 | 奮起SS | 0 |  | StaDev | 所內設施 |  | Lights2 | 路燈照明 |  | Status | 照明2 | OFF/ON | Y | 7 | DI-SP | [6 empty] | 0507 |  | 0047 | 1-30-07 |  | 1-2E | 所內配電盤 | FLB | 市區路燈照明 |  |  | B3/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.開關場照明(B) | 路燈照明 | OTHER |  |  |  |  | CDC | 159 | DI_OTHERS(1) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | OFF/ON | OFF | 0 | Y |  | ON/OFF | OFF
S29 | 奮起SS | 0 |  | StaDev | 所內設施 |  | STUV |  |  | Status | 所內電源欠壓 | Normal/Alarm | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0508 |  |  | 1-30-08 |  |  | 所內電源 | STUV | 所內用電警報 |  |  | B3/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.所內電源欠壓 | 所內電源欠壓警報 | OTHER |  |  |  |  | CDC | 160 | DI_OTHERS(1) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Alarm | Alarm | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  | StaDev | 所內設施 |  | OPA |  |  | Status | 充油電纜低壓警報 | Normal/Fault | Y | 5 | DI-SP | [6 empty] | 0509 |  |  | 1-30-09 |  |  | SPARE | OPA | 油壓電力電纜警報 |  |  | B3/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.充油電纜OPA | 充油電纜低油壓警報 | OTHER |  |  |  |  | CDC | 161 | DI_OTHERS(1) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Fault | Fault | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  | StaDev | 所內設施 |  | Fire1 |  |  | Status | 火災警報1 | Normal/Alarm | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0510 |  |  | 1-30-10 |  |  | 火災警報 | FIRE | 火災警報 |  |  | B3/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.火災警報(1) | [奮起]火警 | OTHER |  |  |  |  | CDC | 162 | DI_OTHERS(1) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Alarm | Alarm | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  | StaDev | 所內設施 |  | PSF |  |  | Status | 變電所內其他輕故障 | Normal/Alarm | Y | 5 | DI-SP | [6 empty] | 0512 |  |  | 1-30-12 |  |  | SPARE | PSF | 所內其他輕故障警報 |  |  | ELEM/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.其他輕故障 | 變電所內其他輕故障 | OTHER |  |  |  |  | CDC | 163 | DI_OTHERS(1) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Alarm | Alarm | 1 |  |  | FAULT/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  | StaDev | 所內設施 |  | PSA |  |  | Status | 變電所內其他重故障 | Normal/Alarm | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0513 |  |  | 1-30-13 |  |  | SPARE | PSA | 所內其他重故障警報 |  |  | ELEM/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.其他重故障 | 變電所內其他重故障 | OTHER |  |  |  |  | CDC | 164 | DI_OTHERS(1) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Alarm | Alarm | 1 |  |  | FAULT/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  | StaDev | 所內設施 |  | DCA |  |  | Status | 直流電源故障 | Normal/Fault | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0514 |  |  | 1-30-14 |  |  | NFB監視 | DCA | 配電盤DC-NFB跳脫警報 |  |  | ELEM/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.直流電源DCA | 直流電源故障警報 | OTHER |  |  |  |  | CDC | 165 | DI_OTHERS(1) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Fault | Fault | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  | StaDev | 所內設施 |  | OilLeak |  |  | Status | 洩油池水位警報 | Normal/Alarm | Y | 5 | DI-SP | [6 empty] | 0515 |  |  | 1-30-15 |  |  | SPARE | OWF | 洩油池幫警報 |  |  | B3/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.洩油池水位警報 | 洩油池水位警報 | OTHER |  |  |  |  | CDC | 166 | DI_OTHERS(1) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Alarm | Alarm | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  | StaDev | 所內設施 |  | Door1 |  |  | Status | 無人化門禁1 | Close/Open | Y | 5 | DI-SP | [6 empty] | 0521 |  |  | 1-31-05 |  |  | 門禁警報(1) |  | 圍牆紅外線及門窗磁簧開關警報 |  |  | B3/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.無人化門禁(1) | 紅外線全區 | OTHER |  |  |  |  | CDC | 167 | DI_OTHERS(1) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Close/Open | Open | 1 |  |  | OPEN/CLOSE | CLOSE
S29 | 奮起SS | 0 |  | StaDev | 所內設施 |  | Door2 |  |  | Status | 無人化門禁2 | Close/Open | Y | 5 | DI-SP | [6 empty] | 0522 |  |  | 1-31-06 |  |  | SPARE |  | 無人化門禁警報(2) |  |  | B3/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.無人化門禁(2) | 無人化門禁(2) | OTHER |  |  |  |  | CDC | 168 | DI_OTHERS(1) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Close/Open | Open | 1 |  |  | OPEN/CLOSE | CLOSE
S29 | 奮起SS | 0 |  | StaDev | 所內設施 |  | Door3 |  |  | Status | 無人化門禁3 | Close/Open | Y | 5 | DI-SP | [6 empty] | 0523 |  |  | 1-31-07 |  |  | SPARE |  | 無人化門禁警報(3) |  |  | B3/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.無人化門禁(3) | 無人化門禁(3) | OTHER |  |  |  |  | CDC | 169 | DI_OTHERS(1) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Close/Open | Open | 1 |  |  | OPEN/CLOSE | CLOSE
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | ComPoint |  |  | CBF |  |  | Status | 斷路器輕故障 | Normal/Fault | Y | 5 | DI-SP | [6 empty] | 0525 |  |  | 1-31-09 |  |  | 69KV CB | 6CBF | 69KV CB 輕警報 |  |  | B3/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.69KV_CBF | 69KV斷路器輕故障 | OTHER |  |  |  |  | CDC | 170 | DI_OTHERS(1) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Fault | Fault | 1 |  |  | FAULT/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | ComPoint |  |  | CBA |  |  | Status | 斷路器重故障 | Normal/Fault | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0526 |  |  | 1-31-10 |  |  | 69KV CB | 6CBA | 69KV CB 重警報 |  |  | B3/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.69KV_CBA | 69KV斷路器重故障 | OTHER |  |  |  |  | CDC | 171 | DI_OTHERS(1) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Fault | Fault | 1 |  |  | FAULT/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | ComPoint |  |  | CBF |  |  | Status | 斷路器輕故障 | Normal/Fault | Y | 5 | DI-SP | [6 empty] | 0527 |  |  | 1-31-11 |  |  | 11KV CB | 1CBF | 11KV CB NFB跳脫警報 |  |  | ELEM/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.11KV_CBF | 11KV斷路器輕故障 | OTHER |  |  |  |  | CDC | 172 | DI_OTHERS(1) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Fault | Fault | 1 |  |  | FAULT/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | ComPoint |  |  | CBA |  |  | Status | 斷路器重故障 | Normal/Fault | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0528 |  |  | 1-31-12 |  |  | 11KV CB | 1CBA | 11KV CB NFB跳脫警報 |  |  | ELEM/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.11KV_CBA | 11KV斷路器重故障 | OTHER |  |  |  |  | CDC | 173 | DI_OTHERS(1) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Fault | Fault | 1 |  |  | FAULT/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | ComPoint |  |  | ABS_89A |  |  | Status | ABS NFB跳脫 | Normal/Alarm | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0531 |  |  | 1-31-15 |  |  | 69KV ABS | 69AL | 69KV ABS NFB跳脫警報 |  |  | B3/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.69KV_ABS_89A | 69KV ABS NFB 跳脫警報 | OTHER |  |  |  |  | CDC | 174 | DI_OTHERS(1) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Alarm | Alarm | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  | StaDev | 所內設施 |  | CommACF |  |  | Status | 通訊設備AC | Normal/Fault | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0612 |  |  | 1-37-00 |  |  | SPARE | ACFA | 通訊設備AC故障 |  |  | B3/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.通訊設備AC故障 | 通訊設備AC故障 | OTHER |  |  |  |  | CDC | 175 | DI_OTHERS(1) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Fault | Fault | 1 |  |  | FAULT/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  | StaDev | 所內設施 |  | 6A5Other | 通訊OLTE重故障 |  | Status | 警報等級5動作6 | Normal/Alarm | Y | 5 | DI-SP | [6 empty] | 0613 |  |  | 1-37-01 |  |  | SPARE | OLTMA | 通訊設備光纖主故障 |  |  | B3/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.通訊OLTE重故障 | 通訊設備OLTE重故障 | OTHER |  |  |  |  | CDC | 176 | DI_OTHERS(1) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Alarm | Alarm | 1 |  |  | FAULT/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  | StaDev | 所內設施 |  | 7A5Other | 通訊OLTE輕故障 |  | Status | 警報等級5動作7 | Normal/Alarm | Y | 5 | DI-SP | [6 empty] | 0614 |  |  | 1-37-02 |  |  | SPARE | OLTNA | 通訊設備光纖次故障 |  |  | B3/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.通訊OLTE輕故障 | 通訊設備OLTE輕故障 | OTHER |  |  |  |  | CDC | 177 | DI_OTHERS(1) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Alarm | Alarm | 1 |  |  | FAULT/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  | StaDev | 所內設施 |  | 8A5Other | 通訊PCM警報 |  | Status | 警報等級5動作8 | Normal/Alarm | Y | 5 | DI-SP | [6 empty] | 0615 |  |  | 1-37-03 |  |  | SPARE | PCMA | 博碼調變器故障 |  |  | B3/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.通訊PCM警報 | 通訊設備PCM警報 | OTHER |  |  |  |  | CDC | 178 | DI_OTHERS(1) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Alarm | Alarm | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  | StaDev | 所內設施 |  | Door | 大門側門 |  | Status | 無人化門禁 | Close/Open | Y | 5 | DI-SP | [6 empty] | 0505 |  |  | 1-30-05 |  |  | 門禁磁簧開關 | DOOR | 大門開關門禁 |  |  | B3/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.門禁 | 大門側門 | OTHER |  |  |  |  | CDC | 179 | DI_OTHERS(2) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Close/Open | Close | 0 |  |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
S29 | 奮起SS | 0 |  | StaDev | 所內設施 |  | Burglar | 安全監控 | Element | Status | 無人化防盜 | Normal/Alarm | Y | 5 | DI-SP | [6 empty] | 0511 |  |  | 1-30-11 |  |  | SPARE | SUPA | 所內安全監控 |  |  | B3/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.安全監控 | 安全監控 | OTHER |  |  |  |  | CDC | 180 | DI_OTHERS(2) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Alarm | Alarm | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  | StaDev | 所內設施 |  | Fire2 | MCSG火警 | Element | Status | 火災警報2 | Normal/Alarm | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0516 |  |  | 1-31-00 |  |  | MCSG火警 |  | 舊有無人化防火警報(1) |  |  | B3/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.MCSG火警 | MCSG火警 | OTHER |  |  |  |  | CDC | 181 | DI_OTHERS(2) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Alarm | Alarm | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  | StaDev | 所內設施 |  | MCSG_89A | MCSG系統故障 | Element | Status | 警報等級5動作1 | Normal/Alarm | Y | 5 | DI-SP | [6 empty] | 0517 |  |  | 1-31-01 |  |  | MCSG系統故障 |  | 舊有無人化防火警報(2) |  |  | B3/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.MCSG系統故障 | MCSG系統故障 | OTHER |  |  |  |  | CDC | 182 | DI_OTHERS(2) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Alarm | Alarm | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | ComPoint |  |  | SCA | SC警報 | Element | Status | 51/51N RY | Normal/Trip | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0524 |  |  | 1-31-08 |  |  | SPARE | 6SCA | 69KV SC 警報 |  |  | B3/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.69KV_SC警報 | 69KV SC警報 | OTHER |  |  |  |  | CDC | 183 | DI_OTHERS(2) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | FAULT/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS |  |  | 2BUS | #2BUS |  | BUS_VUA | 69KVBUS#2VUA | B2,B3,Element | Status | 衡相RY | Normal/Alarm | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0530 |  |  | 1-31-14 |  |  | SPARE | 6VUA | 69KV BUS＃2衡相監視警報 |  |  | B2/S29_A1 | [8 empty] | 奮起SS.69KVBUS#2VUA | 69KVBUS#2VUA | OTHER |  |  |  |  | CDC | 184 | DI_OTHERS(2) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Alarm | Alarm | 1 |  |  | FAULT/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | M1 | #1MTR(M1) |  | 51NA |  | B2,B3,Element | Status | 51N RY | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0011 |  |  | 1-01-00 |  |  | ＃1MAIN | 51NA | 一號主變二次側 |  |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.1M-51NA | 1M-51NA | OTHER |  |  |  |  | CDC | 185 | DI_OTHERS(2) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | M2 | #2MTR(M2) |  | 51NA |  | B2,B3,Element | Status | 51N RY | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0021 |  |  | 1-02-02 |  |  | ＃2MAIN(A) | 51NA | 二號主變二次側 |  |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.2M-51NA | 2M-51NA | OTHER |  |  |  |  | CDC | 186 | DI_OTHERS(2) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  | StaDev | 所內設施 |  | Fire | 主變火警 | Element | Status | 火災警報 | Normal/Alarm | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0518 |  |  | 1-31-02 |  |  | 主變火警 |  | 舊有無人化防盜警報(1) |  |  | ELEM/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.主變火警 | 主變火警 | OTHER |  |  |  |  | CDC | 187 | DI_OTHERS(2) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Alarm | Alarm | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  | StaDev | 所內設施 |  | Burglar2 | 細水霧故障 | Element | Status | 警報等級5動作2 | Normal/Alarm | Y | 5 | DI-SP | [6 empty] | 0519 |  |  | 1-31-03 |  |  | 細水霧故障 |  | 舊有無人化防盜警報(2) |  |  | B3/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.細水霧故障 | 細水霧故障 | OTHER |  |  |  |  | CDC | 188 | DI_OTHERS(2) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Alarm | Alarm | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  | StaDev | 所內設施 |  | Burglar3 | 細水霧噴灑 | Element | Status | 警報等級5動作3 | Normal/Alarm | Y | 5 | DI-SP | [6 empty] | 0520 |  |  | 1-31-04 |  |  | 細水霧噴灑 |  | 舊有無人化防盜警報(3) |  |  | B3/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.細水霧噴灑 | 細水霧噴灑 | OTHER |  |  |  |  | CDC | 189 | DI_OTHERS(2) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Alarm | Alarm | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  | StaDev | 所內設施 |  | 4A5Other | 維護運轉警報 | Element | Status | 警報等級5動作4 | Normal/Alarm | Y | 5 | DI-SP | [6 empty] | 0627 |  |  | 1-37-15 |  |  | 運轉維護警報 | 43R | 運轉維護警報 |  |  | B3/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.維護運轉警報 | 維護運轉警報 | OTHER |  |  |  |  | CDC | 190 | DI_OTHERS(2) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Alarm | Alarm | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  | StaDev | 所內設施 |  | 5A5Other | 數據機重置 | Element | Status | 警報等級5動作5 | Normal/Alarm | Y | 5 | DI-SP | [6 empty] | 0595 |  | 0088 | 1-35-15 |  | 1-57 | SPARE | modem reset | 數據機重置 |  |  | B3/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.數據機重置 | 數據機重置 | OTHER |  |  |  |  | CDC | 191 | DI_OTHERS(2) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Alarm | Alarm | 1 |  |  | CLOSE/OPEN | OPEN
S29 | 奮起SS |  |  | 1MTR | #1MTR |  | 96B1 |  | B2,B3,Element | Status | 96B1 RY | Normal/Alarm | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0195 |  |  | 1-18-00 |  |  | #1MTR | 96B1 | #1MTR 樸氣電驛一段 |  |  | B1/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.#1MTR96B1 | #1MTR撲氣電驛警報 | OTHER |  |  |  |  | CDC | 192 | DI_OTHERS(2) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Alarm | Alarm | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS |  |  | 1MTR | #1MTR |  | 96B2 |  | B2,B3,Element | Status | 96B2 RY | Normal/Alarm | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0196 |  |  | 1-18-01 |  |  | SPARE | 96B2 | #1MTR 樸氣電驛二段 |  |  | B1/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.#1MTR96B2 | #1MTR撲氣電驛動作 | OTHER |  |  |  |  | CDC | 193 | DI_OTHERS(2) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Alarm | Alarm | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS |  |  | 1MTR | #1MTR |  | 96D |  | B2,B3,Element | Status | 96D RY | Normal/Alarm | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0197 |  |  | 1-18-02 |  |  | #1MTR | 96D | #1MTR 放壓電驛 |  |  | B1/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.#1MTR96D | #1MTR放壓電驛動作 | OTHER |  |  |  |  | CDC | 194 | DI_OTHERS(2) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Alarm | Alarm | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS |  |  | 1MTR | #1MTR |  | 96P |  | B2,B3,Element | Status | 96P RY | Normal/Alarm | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0198 |  |  | 1-18-03 |  |  | #1MTR | 96P | #1MTR 突壓電驛 |  |  | B1/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.#1MTR96P | #1MTR突壓電驛動作 | OTHER |  |  |  |  | CDC | 195 | DI_OTHERS(2) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Alarm | Alarm | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS |  |  | 1MTR | #1MTR |  | 63Q |  | B2,B3,Element | Status | 63Q RY | Normal/Alarm | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0199 |  |  | 1-18-04 |  |  | #1MTR | 63Q | #1MTR 油流電驛 |  |  | B1/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.#1MTR63Q | #1MTR ULTC電驛動作 | OTHER |  |  |  |  | CDC | 196 | DI_OTHERS(2) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Alarm | Alarm | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS |  |  | 2MTR | #2MTR |  | 96B1 |  | B2,B3,Element | Status | 96B1 RY | Normal/Alarm | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0200 |  |  | 1-18-05 |  |  | #2MTR | 96B1 | #2MTR 樸氣電驛一段 |  |  | B1/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.#2MTR96B1 | #2MTR撲氣電驛警報 | OTHER |  |  |  |  | CDC | 197 | DI_OTHERS(2) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Alarm | Alarm | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS |  |  | 2MTR | #2MTR |  | 96B2 |  | B2,B3,Element | Status | 96B2 RY | Normal/Alarm | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0201 |  |  | 1-18-06 |  |  | SPARE | 96B2 | #2MTR 樸氣電驛二段 |  |  | B1/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.#2MTR96B2 | #2MTR撲氣電驛動作 | OTHER |  |  |  |  | CDC | 198 | DI_OTHERS(2) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Alarm | Alarm | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS |  |  | 2MTR | #2MTR |  | 96D |  | B2,B3,Element | Status | 96D RY | Normal/Alarm | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0202 |  |  | 1-18-07 |  |  | #2MTR | 96D | #2MTR 放壓電驛 |  |  | B1/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.#2MTR96D | #2MTR放壓電驛動作 | OTHER |  |  |  |  | CDC | 199 | DI_OTHERS(2) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Alarm | Alarm | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS |  |  | 2MTR | #2MTR |  | 96P |  | B2,B3,Element | Status | 96P RY | Normal/Alarm | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0203 |  |  | 1-19-00 |  |  | #2MTR | 96P | #2MTR 突壓電驛 |  |  | B1/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.#2MTR96P | #2MTR突壓電驛動作 | OTHER |  |  |  |  | CDC | 200 | DI_OTHERS(2) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Alarm | Alarm | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS |  |  | 2MTR | #2MTR |  | 63Q |  | B2,B3,Element | Status | 63Q RY | Normal/Alarm | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0204 |  |  | 1-19-01 |  |  | #2MTR | 63Q | #2MTR 油流電驛 |  |  | B1/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.#2MTR63Q | #2MTR ULTC電驛動作 | OTHER |  |  |  |  | CDC | 201 | DI_OTHERS(2) |  |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Alarm | Alarm | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  | StaDev | 所內設施 |  | DCV |  |  | MvMoment | 直流電源電壓(P-N) |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0003 |  |  | 1-83 |  |  | 充電機 | DCV | 配電盤 "MAIN"NFB電壓 | DCVolt_-50_50(-2000_2000) |  | B3/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.直流電源電壓 | 直流電源電壓 | OTHER |  |  |  |  | CDC | 202 | GENERICAIPoint | SS210_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | LG_24 | 29 | 31 | 32 | 40 | 0.2 | 21 | 19 | 18 | 0 | 0.1 | 0.01 | LG_24 | 29.000000 | 31.000000 | 31.000000 | 40.000000 | 0.200000 | 21.000000 | 19.000000 | 19.000000 | 0.000000 | 0.100000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX21 | JX21線(JX21) |  | KVAR |  | INSERT | MvMoment | KVAR |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0041 |  |  | 1-A9 |  |  | JX21 | KVAR | JX21線無效電力 | KVAR_-9000_9000(-2000_2000) |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.JX21線KVAR | 11KVJX21線 KVAR | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 203 | GENERICAIPoint | SS210_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | LG_KVAR | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 | 1 | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 | 9 | 0.01 | LG_KVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 9.000000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX21 | JX21線(JX21) |  | I_R |  | INSERT | MvMoment | R相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0042 |  |  | 1-AA |  |  | JX21 | A1 | JX21線R相電流 | A_-500_500(-2000_2000) |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.JX21線A1 | 11KVJX21線 R相AMP | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 204 | GENERICAIPoint | SS210_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | C05R500R | 450 | 451 | 500 | 501 | 0 | 8 | -200 | -201 | -202 | 1 | 0.01 | C05R500R | 450.000000 | 450.000000 | 500.000000 | 500.000000 | 0.000000 | 8.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX21 | JX21線(JX21) |  | I_S |  | INSERT | MvMoment | S相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0043 |  |  | 1-AB |  |  | JX21 | A2 | JX21線S相電流 | A_-500_500(-2000_2000) |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.JX21線A2 | 11KVJX21線 S相AMP | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 205 | GENERICAIPoint | SS210_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | C05R0500 | 475 | 500 | 501 | 502 | 0 | -475 | -500 | -501 | -502 | 1 | 0.01 | C05R0500 | 450.000000 | 450.000000 | 500.000000 | 500.000000 | 0.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX21 | JX21線(JX21) |  | I_T |  | INSERT | MvMoment | T相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0044 |  |  | 1-AC |  |  | JX21 | A3 | JX21線T相電流 | A_-500_500(-2000_2000) |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.JX21線A3 | 11KVJX21線 T相AMP | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 206 | GENERICAIPoint | SS210_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | C05R0500 | 475 | 500 | 501 | 502 | 0 | -475 | -500 | -501 | -502 | 1 | 0.01 | C05R0500 | 450.000000 | 450.000000 | 500.000000 | 500.000000 | 0.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX21 | JX21線(JX21) |  | I_N |  | INSERT | MvMoment | N相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0020 |  |  | 1-94 |  |  | JX21 | A0 | JX21線零相電流 | A_-500_500(-2000_2000) |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.JX21線A0 | 11KVJX21線 N相AMP | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 207 | GENERICAIPoint | SS210_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | LGA0_100 | 80 | 90 | 95 | 600 | 0.5 | -200 | -201 | -202 | -203 | 1 | 0.01 | LGA0_100 | 80.000000 | 90.000000 | 95.000000 | 600.000000 | 0.500000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX22 | JX22線(JX22) |  | KVAR |  | INSERT | MvMoment | KVAR |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0045 |  |  | 1-AD |  |  | JX22 | KVAR | JX22線無效電力 | KVAR_-9000_9000(-2000_2000) |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.JX22線KVAR | 11KVJX22線 KVAR | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 208 | GENERICAIPoint | SS210_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | LG_KVAR | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 | 1 | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 | 9 | 0.01 | LG_KVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 9.000000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX22 | JX22線(JX22) |  | I_R |  | INSERT | MvMoment | R相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0046 |  |  | 1-AE |  |  | JX22 | A1 | JX22線R相電流 | A_-500_500(-2000_2000) |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.JX22線A1 | 11KVJX22線 R相AMP | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 209 | GENERICAIPoint | SS210_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | C05R500R | 450 | 451 | 500 | 501 | 0 | 8 | -200 | -201 | -202 | 1 | 0.01 | C05R500R | 450.000000 | 450.000000 | 500.000000 | 500.000000 | 0.000000 | 8.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX22 | JX22線(JX22) |  | I_S |  | INSERT | MvMoment | S相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0047 |  |  | 1-AF |  |  | JX22 | A2 | JX22線S相電流 | A_-500_500(-2000_2000) |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.JX22線A2 | 11KVJX22線 S相AMP | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 210 | GENERICAIPoint | SS210_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | C05R0500 | 475 | 500 | 501 | 502 | 0 | -475 | -500 | -501 | -502 | 1 | 0.01 | C05R0500 | 450.000000 | 450.000000 | 500.000000 | 500.000000 | 0.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX22 | JX22線(JX22) |  | I_T |  | INSERT | MvMoment | T相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0048 |  |  | 1-B0 |  |  | JX22 | A3 | JX22奮線T相電流 | A_-500_500(-2000_2000) |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.JX22線A3 | 11KVJX22線 T相AMP | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 211 | GENERICAIPoint | SS210_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | C05R0500 | 475 | 500 | 501 | 502 | 0 | -475 | -500 | -501 | -502 | 1 | 0.01 | C05R0500 | 450.000000 | 450.000000 | 500.000000 | 500.000000 | 0.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX22 | JX22線(JX22) |  | I_N |  | INSERT | MvMoment | N相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0021 |  |  | 1-95 |  |  | JX22 | A0 | JX22線零相電流 | A_-500_500(-2000_2000) |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.JX22線A0 | 11KVJX22線 N相AMP | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 212 | GENERICAIPoint | SS210_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | LGA0_100 | 80 | 90 | 95 | 600 | 0.5 | -200 | -201 | -202 | -203 | 1 | 0.01 | LGA0_100 | 80.000000 | 90.000000 | 95.000000 | 600.000000 | 0.500000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX23 | JX23線(JX23) |  | KVAR |  | INSERT | MvMoment | KVAR |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0049 |  |  | 1-B1 |  |  | JX23 | KVAR | JX23線無效電力 | KVAR_-9000_9000(-2000_2000) |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.JX23線KVAR | 11KVJX23線 KVAR | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 213 | GENERICAIPoint | SS210_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | LG_KVAR | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 | 1 | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 | 9 | 0.01 | LG_KVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 9.000000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX23 | JX23線(JX23) |  | I_R |  | INSERT | MvMoment | R相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0050 |  |  | 1-B2 |  |  | JX23 | A1 | JX23線R相電流 | A_-500_500(-2000_2000) |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.JX23線A1 | 11KVJX23線 R相AMP | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 214 | GENERICAIPoint | SS210_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | C05R500R | 450 | 451 | 500 | 501 | 0 | 8 | -200 | -201 | -202 | 1 | 0.01 | C05R500R | 450.000000 | 450.000000 | 500.000000 | 500.000000 | 0.000000 | 8.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX23 | JX23線(JX23) |  | I_S |  | INSERT | MvMoment | S相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0051 |  |  | 1-B3 |  |  | JX23 | A2 | JX23線S相電流 | A_-500_500(-2000_2000) |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.JX23線A2 | 11KVJX23線 S相AMP | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 215 | GENERICAIPoint | SS210_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | C05R0500 | 475 | 500 | 501 | 502 | 0 | -475 | -500 | -501 | -502 | 1 | 0.01 | C05R0500 | 450.000000 | 450.000000 | 500.000000 | 500.000000 | 0.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX23 | JX23線(JX23) |  | I_T |  | INSERT | MvMoment | T相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0052 |  |  | 1-B4 |  |  | JX23 | A3 | JX23線T相電流 | A_-500_500(-2000_2000) |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.JX23線A3 | 11KVJX23線 T相AMP | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 216 | GENERICAIPoint | SS210_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | C05R0500 | 475 | 500 | 501 | 502 | 0 | -475 | -500 | -501 | -502 | 1 | 0.01 | C05R0500 | 450.000000 | 450.000000 | 500.000000 | 500.000000 | 0.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX23 | JX23線(JX23) |  | I_N |  | INSERT | MvMoment | N相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0022 |  |  | 1-96 |  |  | JX23 | A0 | JX23線零相電流 | A_-500_500(-2000_2000) |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.JX23線A0 | 11KVJX23線 N相AMP | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 217 | GENERICAIPoint | SS210_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | LGA0_100 | 80 | 90 | 95 | 600 | 0.5 | -200 | -201 | -202 | -203 | 1 | 0.01 | LGA0_100 | 80.000000 | 90.000000 | 95.000000 | 600.000000 | 0.500000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX24 | JX24線(JX24) |  | KVAR |  | INSERT | MvMoment | KVAR |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0075 |  |  | 1-CB |  |  | JX24 | KVAR | JX24線無效電力 | KVAR_-9000_9000(-2000_2000) |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.JX24線KVAR | 11KVJX24線 KVAR | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 218 | GENERICAIPoint | SS210_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | LG_KVAR | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 | 1 | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 | 9 | 0.01 | LG_KVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 9.000000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX24 | JX24線(JX24) |  | I_R |  | INSERT | MvMoment | R相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0076 |  |  | 1-CC |  |  | JX24 | A1 | JX24線R相電流 | A_-500_500(-2000_2000) |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.JX24線A1 | 11KVJX24線 R相AMP | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 219 | GENERICAIPoint | SS210_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | C05R500R | 450 | 451 | 500 | 501 | 0 | 8 | -200 | -201 | -202 | 1 | 0.01 | C05R500R | 450.000000 | 450.000000 | 500.000000 | 500.000000 | 0.000000 | 8.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX24 | JX24線(JX24) |  | I_S |  | INSERT | MvMoment | S相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0077 |  |  | 1-CD |  |  | JX24 | A2 | JX24線S相電流 | A_-500_500(-2000_2000) |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.JX24線A2 | 11KVJX24線 S相AMP | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 220 | GENERICAIPoint | SS210_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | C05R0500 | 475 | 500 | 501 | 502 | 0 | -475 | -500 | -501 | -502 | 1 | 0.01 | C05R0500 | 450.000000 | 450.000000 | 500.000000 | 500.000000 | 0.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX24 | JX24線(JX24) |  | I_T |  | INSERT | MvMoment | T相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0078 |  |  | 1-CE |  |  | JX24 | A3 | JX24線T相電流 | A_-500_500(-2000_2000) |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.JX24線A3 | 11KVJX24線 T相AMP | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 221 | GENERICAIPoint | SS210_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | C05R0500 | 475 | 500 | 501 | 502 | 0 | -475 | -500 | -501 | -502 | 1 | 0.01 | C05R0500 | 450.000000 | 450.000000 | 500.000000 | 500.000000 | 0.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX24 | JX24線(JX24) |  | I_N |  | INSERT | MvMoment | N相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0056 |  |  | 1-B8 |  |  | JX24 | A0 | JX24線零相電流 | A_-500_500(-2000_2000) |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.JX24線A0 | 11KVJX24線 N相AMP | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 222 | GENERICAIPoint | SS210_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | LGA0_100 | 80 | 90 | 95 | 600 | 0.5 | -200 | -201 | -202 | -203 | 1 | 0.01 | LGA0_100 | 80.000000 | 90.000000 | 95.000000 | 600.000000 | 0.500000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX25 | JX25線(JX25) |  | KVAR |  | INSERT | MvMoment | KVAR |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0071 |  |  | 1-C7 |  |  | JX25 | KVAR | JX25線無效電力 | KVAR_-9000_9000(-2000_2000) |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.JX25線KVAR | 11KVJX25線 KVAR | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 223 | GENERICAIPoint | SS210_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | LG_KVAR | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 | 1 | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 | 9 | 0.01 | LG_KVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 9.000000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX25 | JX25線(JX25) |  | I_R |  | INSERT | MvMoment | R相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0072 |  |  | 1-C8 |  |  | JX25 | A1 | JX25線R相電流 | A_-500_500(-2000_2000) |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.JX25線A1 | 11KVJX25線 R相AMP | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 224 | GENERICAIPoint | SS210_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | C05R500R | 450 | 451 | 500 | 501 | 0 | 8 | -200 | -201 | -202 | 1 | 0.01 | C05R500R | 450.000000 | 450.000000 | 500.000000 | 500.000000 | 0.000000 | 8.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX25 | JX25線(JX25) |  | I_S |  | INSERT | MvMoment | S相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0073 |  |  | 1-C9 |  |  | JX25 | A2 | JX25線S相電流 | A_-500_500(-2000_2000) |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.JX25線A2 | 11KVJX25線 S相AMP | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 225 | GENERICAIPoint | SS210_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | C05R0500 | 475 | 500 | 501 | 502 | 0 | -475 | -500 | -501 | -502 | 1 | 0.01 | C05R0500 | 450.000000 | 450.000000 | 500.000000 | 500.000000 | 0.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX25 | JX25線(JX25) |  | I_T |  | INSERT | MvMoment | T相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0074 |  |  | 1-CA |  |  | JX25 | A3 | JX25線T相電流 | A_-500_500(-2000_2000) |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.JX25線A3 | 11KVJX25線 T相AMP | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 226 | GENERICAIPoint | SS210_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | C05R0500 | 475 | 500 | 501 | 502 | 0 | -475 | -500 | -501 | -502 | 1 | 0.01 | C05R0500 | 450.000000 | 450.000000 | 500.000000 | 500.000000 | 0.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX25 | JX25線(JX25) |  | I_N |  | INSERT | MvMoment | N相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0023 |  |  | 1-97 |  |  | JX25 | A0 | JX25線零相電流 | A_-500_500(-2000_2000) |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.JX25線A0 | 11KVJX25線 N相AMP | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 227 | GENERICAIPoint | SS210_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | LGA0_100 | 80 | 90 | 95 | 600 | 0.5 | -200 | -201 | -202 | -203 | 1 | 0.01 | LGA0_100 | 80.000000 | 90.000000 | 95.000000 | 600.000000 | 0.500000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | TIE1 | TIE(TIE1) |  | I_R |  | INSERT | MvMoment | R相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0053 |  |  | 1-B5 |  |  | ＃1TIE | A1 | 一號聯絡斷路器 R相電流 | A_-2000_2000(-2000_2000) |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.11KV_TIE1_A1 | 11KV TIE1 R相AMP | TIE |  |  |  |  | CDC | 228 | GENERICAIPoint | SS210_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | C20R1450 | 1377.5 | 1450 | 1595 | 1783.5 | 2.27 | -1377.5 | -1450 | -1595 | -1783.5 | 1 | 0.01 | C20R1450 | 1305.000000 | 1305.000000 | 1450.000000 | 2000.000000 | 2.270000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | TIE1 | TIE(TIE1) |  | I_S |  | INSERT | MvMoment | S相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0054 |  |  | 1-B6 |  |  | ＃1TIE | A2 | 一號聯絡斷路器 S相電流 | A_-2000_2000(-2000_2000) |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.11KV_TIE1_A2 | 11KV TIE1 S相AMP | TIE |  |  |  |  | CDC | 229 | GENERICAIPoint | SS210_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | C20R1450 | 1377.5 | 1450 | 1595 | 1783.5 | 2.27 | -1377.5 | -1450 | -1595 | -1783.5 | 1 | 0.01 | C20R1450 | 1305.000000 | 1305.000000 | 1450.000000 | 2000.000000 | 2.270000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | TIE1 | TIE(TIE1) |  | I_T |  | INSERT | MvMoment | T相AMP |  | Y |  | AI | [6 empty] | 0055 |  |  | 1-B7 |  |  | ＃1TIE | A3 | 一號聯絡斷路器 T相電流 | A_-2000_2000(-2000_2000) |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.11KV_TIE1_A3 | 11KV TIE1 T相AMP | TIE |  |  |  |  | CDC | 230 | GENERICAIPoint | SS210_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | C20R1450 | 1377.5 | 1450 | 1595 | 1783.5 | 2.27 | -1377.5 | -1450 | -1595 | -1783.5 | 1 | 0.01 | C20R1450 | 1305.000000 | 1305.000000 | 1450.000000 | 2000.000000 | 2.270000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 0 |  | StaDev | 所內設施 |  | Lights3 | 路燈電源監視 | INSERT | Status | 照明3 | OFF/ON | Y | 7 | DI-SP | [6 empty] | 0619 |  |  | 1-37-07 |  |  | 路燈電源監視 |  | 路燈操作線電源監視 |  |  | B3/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.路燈電源監視 | 路燈操作線電源監視 | OTHER | [5 empty] | 231 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | OFF/ON | ON | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  | StaDev | 所內設施 |  | Water1 | 開關場水位警報 | INSERT | Status | 地下室淹水1 | Normal/Alarm | Y | 5 | DI-SP | [6 empty] | 0626 |  |  | 1-37-14 |  |  | 開關場水位 |  | 開關場水位一段警報 |  |  | B3/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.開關場水位警報 | 開關場水位警報 | OTHER | [5 empty] | 232 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Alarm | Alarm | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | 390 | #1SSTR(390) |  | CB |  |  | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | Bay1BbD | B/1BUS | T/1SSTR |  |  | 0039 |  | 0048 | 1-04-04 |  | 1-2F | #1 SSTR | 52AS | #1所內用電 |  | aaab | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.390_CB | 390(SSTR-1) CB | OTHER | [5 empty] | 233 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Close/Open | Close | 0 |  |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | 390 | #1SSTR(390) |  | 51A |  |  | Status | 51RY | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0040 |  |  | 1-04-05 |  |  | #1 SSTR | PHA | #1所內用電 |  |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.SSTR-1_51A | SSTR-1 51RY | OTHER | [5 empty] | 234 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | 390 | #1SSTR(390) |  | 51NA |  |  | Status | 51N RY | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0041 |  |  | 1-04-06 |  |  | #1 SSTR | GDA | #1所內用電 |  |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.SSTR-1_51NA | SSTR-1 51N RY | OTHER | [5 empty] | 235 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | 490 | #2SSTR(490) |  | CB |  |  | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | Bay1BbD | B/2BUS | T/2SSTR |  |  | 0042 |  | 0068 | 1-04-07 |  | 1-43 | #2 SSTR | 52AS | #2所內用電 |  | abfb | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.490_CB | 490(SSTR-2) CB | OTHER | [5 empty] | 236 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Close/Open | Close | 0 |  |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | 490 | #2SSTR(490) |  | 51A |  |  | Status | 51RY | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0043 |  |  | 1-05-00 |  |  | #2 SSTR | PHA | #2所內用電 |  |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.SSTR-2_51A | SSTR-2 51RY | OTHER | [5 empty] | 237 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | 490 | #2SSTR(490) |  | 51NA |  |  | Status | 51N RY | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0044 |  |  | 1-05-01 |  |  | #2 SSTR | GDA | #2所內用電 |  |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.SSTR-2_51NA | SSTR-2 51N RY | OTHER | [5 empty] | 238 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | 210 | #1SC(210) |  | CB |  |  | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | Bay1BbD | B/1BUS | C/1SC |  |  | 0098 |  | 0052 | 1-0B-07 |  | 1-33 | #1 SC | CB ON/OFF | 一號 SC 11KV |  | aabb | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.210_CB | 210(11KV #1SC) CB | SC | [5 empty] | 239 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Close/Open | Close | 0 |  |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | 210 | #1SC(210) |  | SC_A_M |  |  | Status | 乏控器 A/M | Auto/Man | Y | 5 | DI-SP | [6 empty] | 0554 |  | 0060 | 1-33-06 |  | 1-3B | SPARE | A/M | 一號SC乏控器(自動 / 手動)指示 |  |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.210_A/M | 11KV #1SC 乏控器 A/M | SC | [5 empty] | 240 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Auto/Man | Man | 1 |  |  | AUTO/MANUAL | MANUAL
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | 210 | #1SC(210) |  | SCA |  |  | Status | 51/51N RY | Normal/Trip | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0106 |  |  | 1-0C-07 |  |  | #1 SC | SCA 51,51N | 一號 SC 11KV |  |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.210_SCA | 11KV #1SC 51,51N RY | SC | [5 empty] | 241 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | 210 | #1SC(210) |  | UVA |  |  | Status | 27/59 RY(欠壓或過壓) | Normal/Trip | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0107 |  |  | 1-0D-00 |  |  | #1 SC | UVA 27,59 | 一號 SC 11KV |  |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.210_UVA | 11KV #1SC 27RY(欠壓) | SC | [5 empty] | 242 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX21 | JX21線(JX21) |  | LOA |  | INSERT | Status | 復閉失敗 | Normal/Fault | Y | 5 | DI-SP | [6 empty] | 0724 |  |  | 1-3E-00 |  |  | JX21 LOA | 79 LOA | JX21復閉電驛LOA |  |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.JX21線79LOA | JX21線79LOA | OTHER | [5 empty] | 243 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Fault | Fault | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX22 | JX22線(JX22) |  | LOA |  | INSERT | Status | 復閉失敗 | Normal/Fault | Y | 5 | DI-SP | [6 empty] | 0725 |  |  | 1-3E-01 |  |  | JX22 LOA | 79 LOA | JX22復閉電驛LOA |  |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.JX22線79LOA | JX22線79LOA | OTHER | [5 empty] | 244 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Fault | Fault | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX23 | JX23線(JX23) |  | LOA |  | INSERT | Status | 復閉失敗 | Normal/Fault | Y | 5 | DI-SP | [6 empty] | 0726 |  |  | 1-3E-02 |  |  | JX23 LOA | 79 LOA | JX23復閉電驛LOA |  |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.JX23線79LOA | JX23線79LOA | OTHER | [5 empty] | 245 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Fault | Fault | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX24 | JX24線(JX24) |  | LOA |  | INSERT | Status | 復閉失敗 | Normal/Fault | Y | 5 | DI-SP | [6 empty] | 0727 |  |  | 1-3E-03 |  |  | JX24 LOA | 79 LOA | JX24復閉電驛LOA |  |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.JX24線79LOA | JX24線79LOA | OTHER | [5 empty] | 246 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Fault | Fault | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX25 | JX25線(JX25) |  | LOA |  | INSERT | Status | 復閉失敗 | Normal/Fault | Y | 5 | DI-SP | [6 empty] | 0728 |  |  | 1-3E-04 |  |  | JX25 LOA | 79 LOA | JX25復閉電驛LOA |  |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.JX25線79LOA | JX25線79LOA | OTHER | [5 empty] | 247 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Fault | Fault | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX26 | JX26線(JX26) |  | LOA |  | INSERT | Status | 復閉失敗 | Normal/Fault | Y | 5 | DI-SP | [6 empty] | 0729 |  |  | 1-3E-05 |  |  | JX26 LOA | 79 LOA | JX26復閉電驛LOA |  |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.JX26線79LOA | JX26線79LOA | OTHER | [5 empty] | 248 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Fault | Fault | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  | ComPoint |  |  | PMA |  |  | Status | 電力量測表計故障 | Normal/Fault | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0754 |  |  | 1-3F-14 |  |  | Ladder14.1 | PMA | POWER METER異常警報 |  |  | B3/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.PMA | PMA | OTHER | [5 empty] | 249 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Fault | Fault | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | ComPoint |  |  | IRFA | 11KVIED重警報 | INSERT | Status | IED故障監視 | Normal/Fault | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0755 |  |  | 1-3F-15 |  |  | RYFA | 11KV IEDA | 11KV IED故障 |  |  | B3/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.11KVIED重警報 | 11KVIED重警報 | OTHER | [5 empty] | 250 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Fault | Fault | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  | StaDev | 所內設施 |  | Water2 | 開關場水位二段 | INSERT | Status | 地下室淹水2 | Normal/Alarm | Y | 5 | DI-SP | [6 empty] | 0625 |  |  | 1-37-13 |  |  | 開關場水位 |  | 開關場水位二段警報 |  |  | B3/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.開關場水位二段 | 開關場水位二段警報 | OTHER | [5 empty] | 251 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Alarm | Alarm | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | 630 | 竹崎～欣欣、嘉埔、奮起線(630) |  | 87A |  |  | Status | 87RY | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [6 empty] | 0072 |  |  | 1-08-05 |  |  | 630 | 87A | 欣欣奮起湖線 |  |  | B2/S29_A1 | [8 empty] | 奮起SS.630_87A | 欣欣奮起嘉埔線(630) 87RY | LINE161 | [5 empty] | 252 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | 630 | 竹崎～欣欣、嘉埔、奮起線(630) |  | 87UL |  |  | Status | 87RY U/L | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0534 |  | 0011 | 1-32-02 |  | 1-0A | 630 | 287S U/L | 欣欣奮起嘉埔線 69KV |  |  | B2/S29_A1 | [8 empty] | 奮起SS.630_87UL | 欣欣奮起嘉埔線(630) 87RY U/L | LINE161 | [5 empty] | 253 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Use | 0 |  |  | USE/LOCK | USE
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | 630 | 竹崎～欣欣、嘉埔、奮起線(630) |  | 87CFA |  | INSERT | Status | 87CFA | Normal/Fault | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0535 |  |  | 1-32-03 |  |  | 630 | CFA | 欣欣奮起嘉埔線副線 |  |  | B2/S29_A1 | [8 empty] | 奮起SS.630_CFA | 630 CFA | OTHER | [5 empty] | 254 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Fault | Fault | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | 630 | 竹崎～欣欣、嘉埔、奮起線(630) |  | RYFA |  |  | Status | RYFA | Normal/Fault | Y | 3 | DI-SP | [6 empty] | 0689 |  |  | 1-3B-13 |  |  | 630 | RYFA | 630 IED故障 |  |  | B2/S29_A1 | [8 empty] | 奮起SS.630_RYFA | 630 RYFA | OTHER | [5 empty] | 255 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Fault | Fault | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX23 | JX23線(JX23) |  | kWh |  |  | cv60mAc | kWh RawCount |  | Y |  | ACC | [6 empty] | 0002 |  |  | 1-42 |  |  | JX21 | KWH(+) | F1 |  |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | Point Empty | [6 empty] | CDC | 256 | AI_FEEDER | [10 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX24 | JX24線(JX24) |  | kWh |  |  | cv60mAc | kWh RawCount |  | Y |  | ACC | [6 empty] | 0003 |  |  | 1-43 |  |  | JX22 | KWH(+) | F2 |  |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | Point Empty | [6 empty] | CDC | 257 | AI_FEEDER | [10 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX25 | JX25線(JX25) |  | kWh |  |  | cv60mAc | kWh RawCount |  | Y |  | ACC | [6 empty] | 0004 |  |  | 1-44 |  |  | JX23 | KWH(+) | F3 |  |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | Point Empty | [6 empty] | CDC | 258 | AI_FEEDER | [10 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX22 | JX22線(JX22) |  | kWh |  |  | cv60mAc | kWh RawCount |  | Y |  | ACC | [6 empty] | 0005 |  |  | 1-45 |  |  | JX25 | KWH(+) | F4 |  |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | Point Empty | [6 empty] | CDC | 259 | AI_FEEDER | [10 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX21 | JX21線(JX21) |  | kWh |  |  | cv60mAc | kWh RawCount |  | Y |  | ACC | [6 empty] | 0006 |  |  | 1-46 |  |  | JX24 | KWH(+) | F5 |  |  | B2/S29_D1 | [8 empty] | Point Empty | [6 empty] | CDC | 260 | AI_FEEDER | [10 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | 1PT | #1PT |  | DS | #1PT_DS (非取樣點) | DELETE | Status | DS | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.#1PT_DS | #1PT_DS (非取樣點) | OTHER | [5 empty] | 261 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Close | 1 | Y |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | 1PT | #1PT |  | ES | #1PT_ES (非取樣點) | DELETE | Status | ES(接地開關) | Open/Close | Y | 5 | DI-SP | [17 empty] | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.#1PT_ES | #1PT_ES (非取樣點) | OTHER | [5 empty] | 262 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | 2PT | #2PT |  | DS | #2PT_DS (非取樣點) | DELETE | Status | DS | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.#2PT_DS | #2PT_DS (非取樣點) | OTHER | [5 empty] | 263 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Close | 1 | Y |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | 2PT | #2PT |  | ES | #2PT_ES (非取樣點) | DELETE | Status | ES(接地開關) | Open/Close | Y | 5 | DI-SP | [17 empty] | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.#2PT_ES | #2PT_ES (非取樣點) | OTHER | [5 empty] | 264 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | TIE1 | TIE(TIE1) |  | D2 | BR_ (非取樣點) |  | Status | DS | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.BR_DS | BR_DS (非取樣點) | OTHER | [5 empty] | 265 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Close | 1 | Y |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | TIE1 | TIE(TIE1) |  | E2 | BR_ES (非取樣點) |  | Status | ES(接地開關) | Open/Close | Y | 5 | DI-SP | [17 empty] | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.BR_ES | BR_ES (非取樣點) | OTHER | [5 empty] | 266 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | 390 | #1SSTR(390) |  | D1 | 391_DS (非取樣點) |  | Status | DS1 | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.391_DS | 391_DS (非取樣點) | OTHER | [5 empty] | 267 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Close | 1 | Y |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | 390 | #1SSTR(390) |  | E1 | 391_ (非取樣點) |  | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.391_ES | 391_ES (非取樣點) | OTHER | [5 empty] | 268 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | 490 | #2SSTR(490) |  | D1 | 491_DS (非取樣點) |  | Status | DS1 | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.491_DS | 491_DS (非取樣點) | OTHER | [5 empty] | 269 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Close | 1 | Y |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | 490 | #2SSTR(490) |  | E1 | 491_ (非取樣點) |  | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.491_ES | 491_ES (非取樣點) | OTHER | [5 empty] | 270 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | 210 | #1SC(210) |  | E1 | (非取樣點) |  | Status | ES(接地開關) | Open/Close | Y | 5 | DI-SP | [17 empty] | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.210_ES | 210_ES (非取樣點) | SC | [5 empty] | 271 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | 210 | #1SC(210) |  | D1 | (非取樣點) |  | Status | DS | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.210_DS | 210_DS (非取樣點) | SC | [5 empty] | 272 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Close | 1 | Y |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | 220 | #2SC(220) |  | E1 | (非取樣點) |  | Status | ES(接地開關) | Open/Close | Y | 5 | DI-SP | [17 empty] | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.220_ES | 220_ES (非取樣點) | SC | [5 empty] | 273 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | 220 | #2SC(220) |  | D1 | (非取樣點) |  | Status | DS | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.220_DS | 220_DS (非取樣點) | SC | [5 empty] | 274 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Close | 1 | Y |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | 1BUS | #1BUS |  | BE1 | 11BE1 (非取樣點) | DELETE | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.11BE1 | 11BE1 (非取樣點) | BUS | [5 empty] | 275 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | 1BUS | #1BUS |  | BE2 | 11BE2 (非取樣點) | DELETE | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S29_D1 | [8 empty] | 奮起SS.11BE2 | 11BE2 (非取樣點) | BUS | [5 empty] | 276 | [11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN

## 計算點
B1 Name | B1 Text | B2 Name | B2 Text | B3 Name | B3 Text | Element Desc | Element Name | Element Text | Manual Adjustment | Info Name | Info Text | ValueName | GenSUM | AL1/3/5/7 | AI/DI Type | Info Order | AoR | MvLimName | MvLim01U | MvLim02U | MvLim03U | MvLim04U | AlarmDeadband | MvLim01L | MvLim02L | MvLim03L | MvLim04L | Deadband | ZeroDeadband | PointName | PointDesc | GraphicDesc | CalculateName | MvLimName | FormulaName | OPRD1 | OPRD2 | OPRD3 | OPRD4 | OPRD5 | OPRD6 | OPRD7 | OPRD8 | OPRD9 | OPRD10 | OPRD11 | OPRD12 | OPRD13 | OPRD14 | OPRD15 | OPRD16 | OPRD17 | OPRD18 | OPRD19 | OPRD20 | OPRD21 | OPRD22 | OPRD23 | OPRD24 | OPRD25 | OPRD26 | OPRD27 | OPRD28 | OPRD29 | OPRD30 | OPRD31 | OPRD32 | OPRD33 | OPRD34 | OPRD35 | OPRD36 | OPRD37 | OPRD38 | OPRD39 | OPRD40 | OPRD41 | OPRD42 | OPRD43 | OPRD44 | OPRD45 | OPRD46 | OPRD47 | OPRD48 | OPRD49 | OPRD50
S29 | 奮起SS | 0 |  | CalcPoint |  |  | Vbs1 | [9 empty] | B1/S29_D1 | [12 empty] | 奮起SS.69KV_BUS_KV | 69KV BUS BEST SOURCE | BUS | BEST_SOURCE_69KV_1 | LG_69 | v_best_69_1 | OPRD1: S29/69/1BUS/V
S29 | 奮起SS | 0 |  | CalcPoint |  |  | OPRN1 | [9 empty] | B1/S29_D1 | [15 empty] | BEST_SOURCE_1 |  | pwr_cnd1 | OPRD1: S29/0/CalcPoint/Vbs1; OPRD2: NULL; OPRD3: NULL; OPRD4: NULL; OPRD5: NULL; OPRD6: NULL; OPRD7: NULL; OPRD8: NULL; OPRD9: NULL
S29 | 奮起SS | 0 |  | CalcPoint |  |  | OPRN2_MW | [9 empty] | B1/S29_D1 | [15 empty] | TOT_1MTR_CAL |  | p_sum_4 | OPRD1: S29/11/M1/MW; OPRD2: S29/11/M2/MW; OPRD3: S29/69/620/MW; OPRD4: S29/69/630/MW
S29 | 奮起SS | 0 |  | CalcPoint |  |  | OPRN2 | [9 empty] | B1/S29_D1 | [15 empty] | PWRFAIL_CND2_1 |  | pwr_cnd2 | OPRD1: S29/0/CalcPoint/OPRN2_MW
S29 | 奮起SS | 0 |  | CalcPoint |  |  | PRFL_UL | [9 empty] | B1/S29_D1 | [17 empty] | none
S29 | 奮起SS | 0 |  | CalcPoint |  |  | PWR_FAIL | [9 empty] | B1/S29_D1 | [15 empty] | PWR_FAIL_CAL |  | pwr_fail | OPRD1: S29/0/CalcPoint/OPRN1; OPRD2: S29/0/CalcPoint/OPRN2; OPRD3: S29/0/CalcPoint/PRFL_UL
S29 | 奮起SS |  |  | 1MTR | 1MTR |  | I |  |  | MvMoment | AMP |  | Y |  | AI |  | B1/S29_D1 | [15 empty] | AMP_CAL |  | amp_cal | OPRD1: S29/11/M1/MW; OPRD2: S29/11/M1/MVAR; OPRD3: S29/0/CalcPoint/Vbs1
S29 | 奮起SS |  |  | 2MTR | 2MTR |  | I |  |  | MvMoment | AMP |  | Y |  | AI |  | B1/S29_D1 | [15 empty] | AMP_CAL |  | amp_cal | OPRD1: S29/11/M2/MW; OPRD2: S29/11/M2/MVAR; OPRD3: S29/0/CalcPoint/Vbs1
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | 620 | 嘉埔線(620) |  | I |  |  | MvMoment | AMP |  | Y |  | AI |  | B2/S29_A1 | [12 empty] | 奮起SS.620_AMP | 嘉埔線 AMP | LINE69 | AMP_CAL | C06R0600 | amp_cal | OPRD1: S29/69/620/MW; OPRD2: S29/69/620/MVAR; OPRD3: S29/0/CalcPoint/Vbs1
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | 630 | 竹崎～欣欣、嘉埔、奮起線(630) |  | I |  |  | MvMoment | AMP |  | Y |  | AI |  | B2/S29_A1 | [12 empty] | 奮起SS.630_AMP | 欣欣奮起嘉埔線 AMP | LINE69 | AMP_CAL | C06R0600 | amp_cal | OPRD1: S29/69/630/MW; OPRD2: S29/69/630/MVAR; OPRD3: S29/0/CalcPoint/Vbs1
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | 1BUS | #1BUS |  | UVA |  |  | Status | 27/59 RY(欠壓或過壓) | Normal/Trip | Y | 3 | DI-SP |  | B2/S29_D1 | [15 empty] | BUS_UV |  | bus_uv | OPRD1: S29/11/1BUS/V
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | 2BUS | #2BUS |  | UVA |  |  | Status | 27/59 RY(欠壓或過壓) | Normal/Trip | Y | 3 | DI-SP |  | B2/S29_D1 | [15 empty] | BUS_UV |  | bus_uv | OPRD1: S29/11/2BUS/V
S29 | 奮起SS |  |  | 1MTR | #1MTR |  | MVA |  |  | MvMoment | 二次測MVA |  | Y |  | AI |  | B1/S29_D1 | LG_25 | 23.75 | 27.5 | 31.25 | 50 | 1 | -23.75 | -27.5 | -31.25 | -50 |  |  | 奮起SS.#1MTR_MVA | #1MTR二次側 MVA | DTR | MVA_CAL | LG_25 | va_million | OPRD1: S29/11/M1/MW; OPRD2: S29/11/M1/MVAR
S29 | 奮起SS |  |  | 2MTR | #2MTR |  | MVA |  |  | MvMoment | 二次測MVA |  | Y |  | AI |  | B1/S29_D1 | LG_25 | 23.75 | 27.5 | 31.25 | 50 | 1 | -23.75 | -27.5 | -31.25 | -50 |  |  | 奮起SS.#2MTR_MVA | #2MTR二次側 MVA | DTR | MVA_CAL | LG_25 | va_million | OPRD1: S29/11/M2/MW; OPRD2: S29/11/M2/MVAR
S29 | 奮起SS |  |  | 1MTR | #1MTR |  | LOAD | [9 empty] | B1/S29_D1 | [15 empty] | TR_LOAD_12_5 |  | tr_loading | OPRD1: S29//1MTR/MVA; OPRD2: 0
S29 | 奮起SS |  |  | 2MTR | #2MTR |  | LOAD | [9 empty] | B1/S29_D1 | [15 empty] | TR_LOAD_12_5 |  | tr_loading | OPRD1: S29//2MTR/MVA; OPRD2: 0
S29 | 奮起SS |  |  | 1MTR | #1MTR |  | PF | [9 empty] | B1/S29_D1 | [12 empty] | 奮起SS.#1MTR_PF | #1MTR 功率因素 | DTR | RPDC_PF_CAL | LG_PF | pf_cal | OPRD1: S29/11/M1/MW; OPRD2: S29/11/M1/MVAR
S29 | 奮起SS |  |  | 2MTR | #2MTR |  | PF | [9 empty] | B1/S29_D1 | [12 empty] | 奮起SS.#2MTR_PF | #2MTR 功率因素 | DTR | RPDC_PF_CAL | LG_PF | pf_cal | OPRD1: S29/11/M2/MW; OPRD2: S29/11/M2/MVAR
S29 | 奮起SS |  |  | 1MTR | 1MTR |  | TR_PERM | [9 empty] | B1/S29_D1 | [15 empty] | MTR_PERM |  | mtr_perm | OPRD1: S29//1MTR/SupLocal; OPRD2: S29//1MTR/Tap Chan; OPRD3: NULL
S29 | 奮起SS |  |  | 2MTR | 2MTR |  | TR_PERM | [9 empty] | B1/S29_D1 | [15 empty] | MTR_PERM |  | mtr_perm | OPRD1: S29//2MTR/SupLocal; OPRD2: S29//2MTR/Tap Chan; OPRD3: NULL
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX21 | JX21線(JX21) |  | kVA |  |  | MvMoment | KVA |  | Y |  | AI |  | B2/S29_D1 | [15 empty] | KVA_CAL |  | kva_cal | OPRD1: S29/11/1BUS/V; OPRD2: S29/11/JX21/I_R; OPRD3: S29/11/JX21/I_S; OPRD4: S29/11/JX21/I_T
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX22 | JX22線(JX22) |  | kVA |  |  | MvMoment | KVA |  | Y |  | AI |  | B2/S29_D1 | [15 empty] | KVA_CAL |  | kva_cal | OPRD1: S29/11/1BUS/V; OPRD2: S29/11/JX22/I_R; OPRD3: S29/11/JX22/I_S; OPRD4: S29/11/JX22/I_T
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX23 | JX23線(JX23) |  | kVA |  |  | MvMoment | KVA |  | Y |  | AI |  | B2/S29_D1 | [15 empty] | KVA_CAL |  | kva_cal | OPRD1: S29/11/1BUS/V; OPRD2: S29/11/JX23/I_R; OPRD3: S29/11/JX23/I_S; OPRD4: S29/11/JX23/I_T
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX24 | JX24線(JX24) |  | kVA |  |  | MvMoment | KVA |  | Y |  | AI |  | B2/S29_D1 | [15 empty] | KVA_CAL |  | kva_cal | OPRD1: S29/11/1BUS/V; OPRD2: S29/11/JX24/I_R; OPRD3: S29/11/JX24/I_S; OPRD4: S29/11/JX24/I_T
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX25 | JX25線(JX25) |  | kVA |  |  | MvMoment | KVA |  | Y |  | AI |  | B2/S29_D1 | [15 empty] | KVA_CAL |  | kva_cal | OPRD1: S29/11/1BUS/V; OPRD2: S29/11/JX25/I_R; OPRD3: S29/11/JX25/I_S; OPRD4: S29/11/JX25/I_T
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX26 | JX26線(JX26) |  | kVA |  |  | MvMoment | KVA |  | Y |  | AI |  | B2/S29_D1 | [15 empty] | KVA_CAL |  | kva_cal | OPRD1: S29/11/2BUS/V; OPRD2: S29/11/JX26/I_R; OPRD3: S29/11/JX26/I_S; OPRD4: S29/11/JX26/I_T
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX21 | JX21線(JX21) |  | kW |  |  | MvMoment | KW |  | Y |  | AI |  | B2/S29_D1 | [15 empty] | KW_CAL |  | kw_cal | OPRD1: S29/11/JX21/kVA; OPRD2: S29/11/JX21/KVAR
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX22 | JX22線(JX22) |  | kW |  |  | MvMoment | KW |  | Y |  | AI |  | B2/S29_D1 | [15 empty] | KW_CAL |  | kw_cal | OPRD1: S29/11/JX22/kVA; OPRD2: S29/11/JX22/KVAR
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX23 | JX23線(JX23) |  | kW |  |  | MvMoment | KW |  | Y |  | AI |  | B2/S29_D1 | [15 empty] | KW_CAL |  | kw_cal | OPRD1: S29/11/JX23/kVA; OPRD2: S29/11/JX23/KVAR
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX24 | JX24線(JX24) |  | kW |  |  | MvMoment | KW |  | Y |  | AI |  | B2/S29_D1 | [15 empty] | KW_CAL |  | kw_cal | OPRD1: S29/11/JX24/kVA; OPRD2: S29/11/JX24/KVAR
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX25 | JX25線(JX25) |  | kW |  |  | MvMoment | KW |  | Y |  | AI |  | B2/S29_D1 | [15 empty] | KW_CAL |  | kw_cal | OPRD1: S29/11/JX25/kVA; OPRD2: S29/11/JX25/KVAR
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX26 | JX26線(JX26) |  | kW |  |  | MvMoment | KW |  | Y |  | AI |  | B2/S29_D1 | [15 empty] | KW_CAL |  | kw_cal | OPRD1: S29/11/JX26/kVA; OPRD2: S29/11/JX26/KVAR
S29 | 奮起SS | 0 |  | CalcPoint |  |  | MTR_MW | [9 empty] | B1/S29_D1 | [15 empty] | TOT_1MTR_CAL |  | tot_tr_2 | OPRD1: S29/11/M1/MW; OPRD2: S29/11/M2/MW
S29 | 奮起SS | 0 |  | CalcPoint |  |  | MTR_MVAR | [9 empty] | B1/S29_D1 | [15 empty] | TOT_1MTR_CAL |  | tot_tr_2 | OPRD1: S29/11/M1/MVAR; OPRD2: S29/11/M2/MVAR
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | 210 | #1SC(210) |  | MVAR |  |  | MvMoment | MVAR |  | Y |  | AI |  | B2/S29_D1 | [12 empty] | 奮起SS.210_SC_MVAR | 11KV#1SC MVAR | SC | SC_CAL_11 | LG_MVAR | sc_mvar | OPRD1: S29/11/210/CB; OPRD2: 6.9; OPRD3: 0
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | 220 | #2SC(220) |  | MVAR |  |  | MvMoment | MVAR |  | Y |  | AI |  | B2/S29_D1 | [12 empty] | 奮起SS.220_SC_MVAR | 11KV#2SC MVAR | SC | SC_CAL_11 | LG_MVAR | sc_mvar | OPRD1: S29/11/220/CB; OPRD2: 6.9; OPRD3: 0
S29 | 奮起SS | 0 |  | CalcPoint |  |  | SUBA |  |  | Status | 變電所重故障 | Normal/Alarm | Y | 3 | DI-SP |  | B1/S29_D1 | [12 empty] | 奮起SS.變電所重故障 | 變電所重故障點燈 (AD) | OTHER | STATION_FAULT_8 |  | com_alarm_16 | OPRD1: S29//1MTR/96B2; OPRD2: S29//1MTR/TRA; OPRD3: S29//1MTR/96B1; OPRD4: S29//1MTR/96PA; OPRD5: S29//1MTR/87A; OPRD6: S29//1MTR/51ZA; OPRD7: S29//1MTR/96D; OPRD8: S29//1MTR/63Q; OPRD9: S29//2MTR/96D; OPRD10: S29//2MTR/63Q; OPRD11: S29//2MTR/96B1; OPRD12: S29//2MTR/96B2; OPRD13: S29//2MTR/87A; OPRD14: S29//2MTR/51ZA; OPRD15: S29//2MTR/96PA; OPRD16: S29//2MTR/TRA
S29 | 奮起SS | 0 |  | CalcPoint |  |  | SUBF |  |  | Status | 變電所輕故障 | Normal/Alarm | Y | 5 | DI-SP |  | B1/S29_D1 | [15 empty] | STATION_FAULT_1 |  | com_alarm_2 | OPRD1: S29//1MTR/TRF; OPRD2: S29//2MTR/TRF
S29 | 奮起SS | 0 |  | RTU_A1 | RTU |  | RTU_R_L |  |  | Status | Remote/Local | Rem/Loc | Y | 3 | DI-SP |  | ELEM/S29_A1 | [17 empty] | lamp2CC | OPRD1: S29/0/RTU/RTU_R_L
S29 | 奮起SS | 0 |  | StaDev_A1 | 所內設施 |  | DCE |  |  | Status | 直流電源接地故障 | Normal/Fault | Y | 3 | DI-SP |  | ELEM/S29_A1 | [17 empty] | lamp2CC | OPRD1: S29/0/StaDev/DCE
S29 | 奮起SS | 0 |  | StaDev_A1 | 所內設施 |  | PSF |  |  | Status | 變電所內其他輕故障 | Normal/Alarm | Y | 5 | DI-SP |  | ELEM/S29_A1 | [17 empty] | lamp2CC | OPRD1: S29/0/StaDev/PSF
S29 | 奮起SS | 0 |  | StaDev_A1 | 所內設施 |  | PSA |  |  | Status | 變電所內其他重故障 | Normal/Alarm | Y | 3 | DI-SP |  | ELEM/S29_A1 | [17 empty] | lamp2CC | OPRD1: S29/0/StaDev/PSA
S29 | 奮起SS | 0 |  | StaDev_A1 | 所內設施 |  | DCA |  |  | Status | 直流電源故障 | Normal/Fault | Y | 3 | DI-SP |  | ELEM/S29_A1 | [17 empty] | lamp2CC | OPRD1: S29/0/StaDev/DCA
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | ComPoint_D1 |  |  | CBF |  |  | Status | 斷路器輕故障 | Normal/Fault | Y | 5 | DI-SP |  | B3/S29_D1 | [17 empty] | lamp2CC | OPRD1: S29/69/ComPoint/CBF
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | ComPoint_D1 |  |  | CBA |  |  | Status | 斷路器重故障 | Normal/Fault | Y | 3 | DI-SP |  | B3/S29_D1 | [17 empty] | lamp2CC | OPRD1: S29/69/ComPoint/CBA
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | ComPoint_D1 |  |  | ABS_89A |  |  | Status | ABS NFB跳脫 | Normal/Alarm | Y | 3 | DI-SP |  | B3/S29_D1 | [17 empty] | lamp2CC | OPRD1: S29/69/ComPoint/ABS_89A
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | ComPoint_D1 |  |  | SCA | SC警報 |  | Status | 51/51N RY | Normal/Trip | Y | 3 | DI-SP |  | B3/S29_D1 | [17 empty] | lamp2CC | OPRD1: S29/69/ComPoint/SCA
S29 | 奮起SS | 0 |  | StaDev_A1 | 所內設施 |  | Fire | 主變火警 |  | Status | 火災警報 | Normal/Alarm | Y | 3 | DI-SP |  | ELEM/S29_A1 | [17 empty] | lamp2CC | OPRD1: S29/0/StaDev/Fire

## 比對
B1 Name | B1 Text | B2 Name | B2 Text | B3 Name | B3 Text | Element Desc | Element Name | Element Text | Manual Adjustment | Info Name | Info Text | ValueName | GenSUM | AL1/3/5/7 | AI/DI Type | Info Order | Topo_Type | Topo_ExtN1 | Topo_ExtN2 | Topo_ExtN3 | Topo_ExtN4 | DNP Mon1 | DNP Mon2 | DNP Cmd | CDC Mon1 | CDC Mon2 | CDC Cmd | DEV locate | Unit_Status | Descript | CharacteristicCurve | Postion | AoR | Spu | Qpu | CT | MVA | V-FS | A-FS | P-FS | Q-FS | PointName | PointDesc | GraphicDesc | Point Ref | Point Memo | CalculateName | Point Area | Point Class | OldRow | Tag | Tag Mon1 | Tag Mon2 | Tag Cmd | Tag Info | Compare Memo | Element Name | Element Text | Info Name | Info Text | MvLimName | MvLim01U | MvLim02U | MvLim03U | MvLim04U | AlarmDeadband | MvLim01L | MvLim02L | MvLim03L | MvLim04L | Deadband | ZeroDeadband | MvLimName | MvLim01U | MvLim02U | MvLim03U | MvLim04U | AlarmDeadband | MvLim01L | MvLim02L | MvLim03L | MvLim04L | Deadband | ZeroDeadband | StatusDesc | NormStatDesc | NormStat | Mon1 Inv | Mon2 Inv | StatusDesc1 | NormStatDesc1 | StatusDesc2 | NormStatDesc2
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | _BUS | BUS |  | V | [25 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 奮起SS.69KV_BUS_KV | 69KV BUS BEST SOURCE | BUS | S29/0/CalcPoint/Vbs1 |  | BEST_SOURCE_69KV_1 |  |  | 2 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_69 | 70.300003 | 70.300003 | 72.500000 | 90.000000 | 0.200000 | 65.000000 | 65.000000 | 63.000000 | 0.000000
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | 620 | 嘉埔線(620) |  | I | [25 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 奮起SS.620_AMP | 嘉埔線 AMP | LINE69 | S29/69/620/I |  | AMP_CAL |  |  | 3 | CalcAIPoint | [21 empty] | C06R0600 | 540.000000 | 540.000000 | 600.000000 | 600.000000 | 0.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | 630 | 欣欣奮起嘉埔線(630) |  | I | [25 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 奮起SS.630_AMP | 欣欣奮起嘉埔線 AMP | LINE69 | S29/69/630/I |  | AMP_CAL |  |  | 4 | CalcAIPoint | [21 empty] | C06R0600 | 540.000000 | 540.000000 | 600.000000 | 600.000000 | 0.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000
S29 | 奮起SS | 0 |  | 1MTR | #1MTR二次側 |  | MVA | [25 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.#1MTR_MVA | #1MTR二次側 MVA | DTR | S29//1MTR/MVA |  | MVA_CAL |  |  | 5 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_25 | 22.500000 | 27.500000 | 30.000000 | 32.500000 | 1.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000
S29 | 奮起SS | 0 |  | 1MTR | #1MTR |  | PF | [25 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.#1MTR_PF | #1MTR 功率因素 | DTR | S29//1MTR/PF |  | RPDC_PF_CAL |  |  | 6 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_PF | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 0.000000 | -1.000000 | -1.000000 | -1.000000 | -1.000000
S29 | 奮起SS | 0 |  | 2MTR | #2MTR二次側 |  | MVA | [25 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.#2MTR_MVA | #2MTR二次側 MVA | DTR | S29//2MTR/MVA |  | MVA_CAL |  |  | 7 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_25 | 22.500000 | 27.500000 | 30.000000 | 32.500000 | 1.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000
S29 | 奮起SS | 0 |  | 2MTR | #2MTR |  | PF | [25 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.#2MTR_PF | #2MTR 功率因素 | DTR | S29//2MTR/PF |  | RPDC_PF_CAL |  |  | 8 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_PF | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 0.000000 | -1.000000 | -1.000000 | -1.000000 | -1.000000
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | 220_SC | #2SC | 6 | MVAR | [25 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.220_SC_MVAR | 11KV#2SC MVAR | SC | S29/11/220/MVAR |  | SC_CAL_11 |  |  | 9 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_MVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
S29 | 奮起SS | 0 |  |  |  |  | JX21線KVA | [25 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.JX21線KVA | 11KVJX21線KVA | FEEDER |  |  | KVA_CAL |  |  | 10 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_KVA | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
S29 | 奮起SS | 0 |  |  |  |  | JX21線KW | [25 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.JX21線KW | 11KVJX21線KW | FEEDER |  |  | KW_CAL |  |  | 11 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_KW | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
S29 | 奮起SS | 0 |  |  |  |  | JX22線KVA | [25 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.JX22線KVA | 11KVJX22線KVA | FEEDER |  |  | KVA_CAL |  |  | 12 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_KVA | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
S29 | 奮起SS | 0 |  |  |  |  | JX22線KW | [25 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.JX22線KW | 11KVJX22線KW | FEEDER |  |  | KW_CAL |  |  | 13 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_KW | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
S29 | 奮起SS | 0 |  |  |  |  | JX23線KVA | [25 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.JX23線KVA | 11KVJX23線KVA | FEEDER |  |  | KVA_CAL |  |  | 14 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_KVA | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
S29 | 奮起SS | 0 |  |  |  |  | JX23線KW | [25 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.JX23線KW | 11KVJX23線KW | FEEDER |  |  | KW_CAL |  |  | 15 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_KW | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
S29 | 奮起SS | 0 |  |  |  |  | JX24線KVA | [25 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.JX24線KVA | 11KVJX24線KVA | FEEDER |  |  | KVA_CAL |  |  | 16 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_KVA | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
S29 | 奮起SS | 0 |  |  |  |  | JX24線KW | [25 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.JX24線KW | 11KVJX24線KW | FEEDER |  |  | KW_CAL |  |  | 17 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_KW | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
S29 | 奮起SS | 0 |  |  |  |  | JX25線KVA | [25 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.JX25線KVA | 11KVJX25線KVA | FEEDER |  |  | KVA_CAL |  |  | 18 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_KVA | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
S29 | 奮起SS | 0 |  |  |  |  | JX25線KW | [25 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.JX25線KW | 11KVJX25線KW | FEEDER |  |  | KW_CAL |  |  | 19 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_KW | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
S29 | 奮起SS | 0 |  |  |  |  | JX26線KVA | [25 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.JX26線KVA | 11KVJX26線KVA | FEEDER |  |  | KVA_CAL |  |  | 20 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_KVA | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
S29 | 奮起SS | 0 |  |  |  |  | JX26線KW | [25 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.JX26線KW | 11KVJX26線KW | FEEDER |  |  | KW_CAL |  |  | 21 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_KW | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | 210_SC | #1SC | 6 | MVAR | [25 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.210_SC_MVAR | 11KV#1SC MVAR | SC | S29/11/210/MVAR |  | SC_CAL_11 |  |  | 22 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_MVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | 620_CB | 嘉埔線(620_CB) | [27 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.620_CB_2 | 620(嘉埔線) CB (D2) | LINE69 |  |  | AD_LAMP_DD_1 |  |  | 23 | CalcDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | 630_CB | 欣欣奮起嘉埔線(630_CB) | [27 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.630_CB_2 | 630(欣欣奮起嘉埔線) CB (D2) | LINE69 |  |  | AD_LAMP_DD_1 |  |  | 24 | CalcDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | _ABS_89A | ABS | [27 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 奮起SS.69KV_ABS_89A_A | 69KV ABS NFB 跳脫警報 (AD) | OTHER |  |  | AD_LAMP_DD_2 |  |  | 25 | CalcDIPoint | [38 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | _CBA | 斷路器重故障(_CBA) | [27 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 奮起SS.69KV_CBA_A | 69KV斷路器重故障 (AD) | OTHER |  |  | AD_LAMP_DD_3 |  |  | 26 | CalcDIPoint | [38 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | _CBF | 斷路器輕故障(_CBF) | [27 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 奮起SS.69KV_CBF_A | 69KV斷路器輕故障 (AD) | OTHER |  |  | AD_LAMP_DD_3 |  |  | 27 | CalcDIPoint | [38 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  | RTU_S_L | RTU | [27 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 奮起SS.RTU_S/L_A | RTU SUPY/LOCAL (AD) | OTHER |  |  | AD_LAMP_DD_4 |  |  | 28 | CalcDIPoint | [38 empty] | LOCAL/SUPERVISORY | SUPERVISORY
S29 | 奮起SS | 0 |  | 充油電纜OPA | 充油電纜低油壓警報 | [27 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 奮起SS.充油電纜OPA_A | 充油電纜低油壓警報 (AD) | OTHER |  |  | AD_LAMP_DD_2 |  |  | 29 | CalcDIPoint | [38 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | BUS2VUA | BUS#2VUA | [27 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 奮起SS.69KVBUS#2VUA_A | 69KVBUS#2VUA (AD) | OTHER |  |  | AD_LAMP_DD_3 |  |  | 30 | CalcDIPoint | [38 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | _SC警報 | SC警報 | [27 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 奮起SS.69KV_SC警報_A | 69KV SC警報 (AD) | OTHER |  |  | AD_LAMP_DD_3 |  |  | 31 | CalcDIPoint | [38 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  | 變電所重故障點燈 | 變電所重故障點燈 |  | SUBA | [25 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 奮起SS.變電所重故障 | 變電所重故障點燈 (AD) | OTHER | S29/0/CalcPoint/SUBA |  | STATION_FAULT_8 |  |  | 32 | CalcDIPoint | [38 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  | 變電所重故障 | 變電所重故障點燈 | [27 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.變電所重故障_2 | 變電所重故障點燈 (D2) | OTHER |  |  | AD_LAMP_DD_2 |  |  | 33 | CalcDIPoint | [38 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  | 變電所輕故障 | 變電所輕故障點燈 | [27 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.變電所輕故障_2 | 變電所輕故障點燈 (D2) | OTHER |  |  | STATION_FAULT_2 |  |  | 34 | CalcDIPoint | [38 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | 620_AMP | 嘉埔線 | [27 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 奮起SS.620_AMP_A | 嘉埔線 AMP 點燈 (AD) | LINE69 |  |  | MAP_SET |  |  | 35 | CalcDIPoint | [38 empty] | NORMAL/ALARM | NORMAL
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | 620_AMP | 嘉埔線 | [27 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.620_AMP_2 | 嘉埔線 AMP 點燈 (D2) | LINE69 |  |  | MAP_SET |  |  | 36 | CalcDIPoint |  |  |  |  | D_KEY | [33 empty] | NORMAL/ALARM | NORMAL
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | 630_AMP | 欣欣奮起嘉埔線 | [27 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 奮起SS.630_AMP_A | 欣欣奮起嘉埔線 AMP 點燈 (AD) | LINE69 |  |  | MAP_SET |  |  | 37 | CalcDIPoint | [38 empty] | NORMAL/ALARM | NORMAL
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | 630_AMP | 欣欣奮起嘉埔線 | [27 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.630_AMP_2 | 欣欣奮起嘉埔線 AMP 點燈 (D2) | LINE69 |  |  | MAP_SET |  |  | 38 | CalcDIPoint |  |  |  |  | D_KEY | [33 empty] | NORMAL/ALARM | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  | 1MTR_MVA | #1MTR | [27 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.#1MTR_MVA_2 | #1MTR MVA 點燈 (D2) | DTR |  |  | MAP_SET |  |  | 39 | CalcDIPoint | [38 empty] | NORMAL/ALARM | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  | 1MTR | #1MTR |  | PERM | [25 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.#1MTR_PERM | #1MTR TAP PERMISSION POINT | DTR |  |  | DTR_PERM |  |  | 40 | CalcDIPoint | [38 empty] | NORMAL/ALARM | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  | 2MTR_MVA | #2MTR | [27 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.#2MTR_MVA_2 | #2MTR MVA 點燈 (D2) | DTR |  |  | MAP_SET |  |  | 41 | CalcDIPoint | [38 empty] | NORMAL/ALARM | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  | 2MTR | #2MTR |  | PERM | [25 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.#2MTR_PERM | #2MTR TAP PERMISSION POINT | DTR |  |  | DTR_PERM |  |  | 42 | CalcDIPoint | [38 empty] | NORMAL/ALARM | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  | 全所全停電 | 全所全停電 |  | PWRFAIL | [25 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 奮起SS.PWRFAIL | 全所全停電 點燈 (AD) | OTHER |  |  | PWR_FAIL_CAL_SS |  |  | 43 | CalcDIPoint | [38 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  | 630_CFA | 630 | [27 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 奮起SS.630_CFA_A | 630 CFA (AD) | OTHER |  |  | AD_LAMP_DD_2 |  |  | 44 | CalcDIPoint | [38 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  | 630_RYFA | 630 | [27 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 奮起SS.630_RYFA_A | 630 RYFA (AD) | OTHER |  |  | AD_LAMP_DD_2 |  |  | 45 | CalcDIPoint | [38 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  | AI | AI |  | ADCH1 | [17 empty] | 1-81 | [5 empty] | ADCH_-2000_2000(-2000_2000) |  | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.AI_ADCH1 | AI 90%參考點 ADCH1 | OTHER | S29/0/RTU/ADCH1 |  |  |  | CDC | 46 | GENERICAIPoint | SS210_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_ADCH | 1810.000000 | 1810.000000 | 1810.000000 | 1810.000000 | 10.000000 | 1790.000000 | 1790.000000 | 1790.000000 | 1790.000000 | 1.000000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 0 |  | AI | AI |  | ADCH2 | [17 empty] | 1-C1 | [5 empty] | ADCH_-2000_2000(-2000_2000) |  | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.AI_ADCH2 | AI 90%參考點 ADCH2 | OTHER | S29/0/RTU/ADCH2 |  |  |  | CDC | 47 | GENERICAIPoint | SS210_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_ADCH | 1810.000000 | 1810.000000 | 1810.000000 | 1810.000000 | 10.000000 | 1790.000000 | 1790.000000 | 1790.000000 | 1790.000000 | 1.000000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 0 |  | AI | AI |  | ADCL1 | [17 empty] | 1-80 | [5 empty] | ADCL_-2000_2000(-2000_2000) |  | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.AI_ADCL1 | AI 10%參考點 ADCL1 | OTHER | S29/0/RTU/ADCL1 |  |  |  | CDC | 48 | GENERICAIPoint | SS210_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_ADCL | 210.000000 | 210.000000 | 210.000000 | 210.000000 | 10.000000 | 190.000000 | 190.000000 | 190.000000 | 190.000000 | 1.000000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 0 |  | AI | AI |  | ADCL2 | [17 empty] | 1-C0 | [5 empty] | ADCL_-2000_2000(-2000_2000) |  | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.AI_ADCL2 | AI 10%參考點 ADCL2 | OTHER | S29/0/RTU/ADCL2 |  |  |  | CDC | 49 | GENERICAIPoint | SS210_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_ADCL | 210.000000 | 210.000000 | 210.000000 | 210.000000 | 10.000000 | 190.000000 | 190.000000 | 190.000000 | 190.000000 | 1.000000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | 1BUS | #1BUS |  | V | [17 empty] | 1-82 | [5 empty] | kV_-90_90(-2000_2000) |  | ADCS_N | [8 empty] | 奮起SS.69KV#1BUS_KV | 69KV #1BUS KV | BUS | S29/69/1BUS/V |  |  |  | CDC | 50 | GENERICAIPoint | SS210_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_69 | 70.300003 | 70.300003 | 72.500000 | 90.000000 | 0.200000 | 65.000000 | 65.000000 | 63.000000 | 0.000000 | 4.000000 | 5.000000
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | 1BUS | #1BUS |  | V | [17 empty] | 1-98 | [5 empty] | kV_-9_9(-2000_2000) |  | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.11KV#1BUS_KV | 11KV #1BUS KV | BUS | S29/11/1BUS/V |  |  |  | CDC | 51 | GENERICAIPoint | SS210_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_11 | 7.200000 | 7.200000 | 7.600000 | 9.000000 | 0.200000 | 6.500000 | 6.500000 | 6.200000 | 0.000000 | 4.000000 | 1.500000
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | 2BUS | #2BUS |  | V | [17 empty] | 1-BC | [5 empty] | kV_-9_9(-2000_2000) |  | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.11KV#2BUS_KV | 11KV #2BUS KV | BUS | S29/11/2BUS/V |  |  |  | CDC | 52 | GENERICAIPoint | SS210_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_11 | 7.200000 | 7.200000 | 7.600000 | 9.000000 | 0.200000 | 6.500000 | 6.500000 | 6.200000 | 0.000000 | 4.000000 | 1.500000
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | 620 | 嘉埔線(620) |  | MW | [17 empty] | 1-84 | [5 empty] | MW_-72_72(-2000_2000) |  | ADCS_N | [8 empty] | 奮起SS.620_MW | 嘉埔線 MW | LINE69 | S29/69/620/MW |  |  |  | CDC | 53 | GENERICAIPoint | SS210_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_MW | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 0.144000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | 620 | 嘉埔線(620) |  | MVAR | [17 empty] | 1-85 | [5 empty] | MVAR_-72_72(-2000_2000) |  | ADCS_N | [8 empty] | 奮起SS.620_MVAR | 嘉埔線 MVAR | LINE69 | S29/69/620/MVAR |  |  |  | CDC | 54 | GENERICAIPoint | SS210_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_MVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 0.144000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | 630 | 欣欣奮起嘉埔線(630) |  | MW | [17 empty] | 1-86 | [5 empty] | MW_-72_72(-2000_2000) |  | ADCS_N | [8 empty] | 奮起SS.630_MW | 欣欣奮起嘉埔線 MW | LINE69 | S29/69/630/MW |  |  |  | CDC | 55 | GENERICAIPoint | SS210_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_MW | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 0.144000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | 630 | 欣欣奮起嘉埔線(630) |  | MVAR | [17 empty] | 1-87 | [5 empty] | MVAR_-72_72(-2000_2000) |  | ADCS_N | [8 empty] | 奮起SS.630_MVAR | 欣欣奮起嘉埔線 MVAR | LINE69 | S29/69/630/MVAR |  |  |  | CDC | 56 | GENERICAIPoint | SS210_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_MVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 0.144000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 0 |  | 1MTR | #1MTR二次側 |  | MW | [17 empty] | 1-9C | [5 empty] | MW_-36_36(-2000_2000) |  | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.#1MTR_MW | #1MTR二次側 MW | DTR | S29/11/M1/MW |  |  |  | CDC | 57 | GENERICAIPoint | SS210_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_MW | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 0.072000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 0 |  | 1MTR | #1MTR二次側 |  | MVAR | [17 empty] | 1-9D | [5 empty] | MVAR_-36_36(-2000_2000) |  | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.#1MTR_MVAR | #1MTR二次側 MVAR | DTR | S29/11/M1/MVAR |  |  |  | CDC | 58 | GENERICAIPoint | SS210_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_MVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 0.072000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 0 |  | 1MTR | #1MTR二次側 |  | I_R | [17 empty] | 1-9E | [5 empty] | A_-2000_2000(-2000_2000) |  | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.#1MTR_A1 | #1MTR二次側 R相AMP | DTR | S29/11/M1/I_R |  |  |  | CDC | 59 | GENERICAIPoint | SS210_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_1205 | 1084.000000 | 1205.000000 | 1325.500000 | 1600.000000 | 1.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 0 |  | 1MTR | #1MTR二次側 |  | I_S | [17 empty] | 1-9F | [5 empty] | A_-2000_2000(-2000_2000) |  | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.#1MTR_A2 | #1MTR二次側 S相AMP | DTR | S29/11/M1/I_S |  |  |  | CDC | 60 | GENERICAIPoint | SS210_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_1205 | 1084.000000 | 1205.000000 | 1325.500000 | 1600.000000 | 1.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 0 |  | 1MTR | #1MTR二次側 |  | I_T | [17 empty] | 1-A0 | [5 empty] | A_-2000_2000(-2000_2000) |  | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.#1MTR_A3 | #1MTR二次側 T相AMP | DTR | S29/11/M1/I_T |  |  |  | CDC | 61 | GENERICAIPoint | SS210_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_1205 | 1084.000000 | 1205.000000 | 1325.500000 | 1600.000000 | 1.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 0 |  | 1MTR | #1MTR |  | OilTemp | [17 empty] | 1-9A | [5 empty] | OIL_-120_120(-2000_2000) |  | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.#1MTR_OIL | #1MTR 油溫 | DTR | S29//1MTR/OilTemp |  |  |  | CDC | 62 | GENERICAIPoint | SS210_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_TMP1 | 75.000000 | 75.000000 | 83.000000 | 90.000000 | 2.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | 0.240000
S29 | 奮起SS | 0 |  | 1MTR | #1MTR |  | CoilTemp | [17 empty] | 1-99 | [5 empty] | COIL_-120_120(-2000_2000) |  | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.#1MTR_COIL | #1MTR 線溫 | DTR | S29//1MTR/CoilTemp |  |  |  | CDC | 63 | GENERICAIPoint | SS210_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_TMP2 | 90.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 110.000000 | 1.700000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | 0.240000
S29 | 奮起SS | 0 |  | 1MTR | #1MTR |  | TapPosMv | [17 empty] | 1-9B |  | 1-39 |  |  |  | TAP_-4.5_12.5(0_2000) |  | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.#1MTR_TAP | #1MTR OLTC TAP | DTR | S29//1MTR/TapPosMv |  |  |  | CDC | 64 | GENERICAIPoint | SS210_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | TAP12_4 | 11.000000 | 11.000000 | 12.000000 | 12.500000 | 0.000000 | -3.000000 | -3.000000 | -4.000000 | -4.500000 | 0.100000
S29 | 奮起SS | 0 |  | 2MTR | #2MTR二次側 |  | MW | [17 empty] | 1-C2 | [5 empty] | MW_-36_36(-2000_2000) |  | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.#2MTR_MW | #2MTR二次側 MW | DTR | S29/11/M2/MW |  |  |  | CDC | 65 | GENERICAIPoint | SS210_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_MW | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 0.072000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 0 |  | 2MTR | #2MTR二次側 |  | MVAR | [17 empty] | 1-C3 | [5 empty] | MVAR_-36_36(-2000_2000) |  | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.#2MTR_MVAR | #2MTR二次側 MVAR | DTR | S29/11/M2/MVAR |  |  |  | CDC | 66 | GENERICAIPoint | SS210_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_MVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 0.072000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 0 |  | 2MTR | #2MTR二次側 |  | I_R | [17 empty] | 1-C4 | [5 empty] | A_-2000_2000(-2000_2000) |  | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.#2MTR_A1 | #2MTR二次側 R相AMP | DTR | S29/11/M2/I_R |  |  |  | CDC | 67 | GENERICAIPoint | SS210_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_1205 | 1084.000000 | 1205.000000 | 1325.500000 | 1600.000000 | 1.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 0 |  | 2MTR | #2MTR二次側 |  | I_S | [17 empty] | 1-C5 | [5 empty] | A_-2000_2000(-2000_2000) |  | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.#2MTR_A2 | #2MTR二次側 S相AMP | DTR | S29/11/M2/I_S |  |  |  | CDC | 68 | GENERICAIPoint | SS210_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_1205 | 1084.000000 | 1205.000000 | 1325.500000 | 1600.000000 | 1.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 0 |  | 2MTR | #2MTR二次側 |  | I_T | [17 empty] | 1-C6 | [5 empty] | A_-2000_2000(-2000_2000) |  | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.#2MTR_A3 | #2MTR二次側 T相AMP | DTR | S29/11/M2/I_T |  |  |  | CDC | 69 | GENERICAIPoint | SS210_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_1205 | 1084.000000 | 1205.000000 | 1325.500000 | 1600.000000 | 1.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 0 |  | 2MTR | #2MTR |  | OilTemp | [17 empty] | 1-BE | [5 empty] | OIL_-120_120(-2000_2000) |  | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.#2MTR_OIL | #2MTR 油溫 | DTR | S29//2MTR/OilTemp |  |  |  | CDC | 70 | GENERICAIPoint | SS210_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_TMP1 | 75.000000 | 75.000000 | 83.000000 | 90.000000 | 2.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | 0.240000
S29 | 奮起SS | 0 |  | 2MTR | #2MTR |  | CoilTemp | [17 empty] | 1-BD | [5 empty] | COIL_-120_120(-2000_2000) |  | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.#2MTR_COIL | #2MTR 線溫 | DTR | S29//2MTR/CoilTemp |  |  |  | CDC | 71 | GENERICAIPoint | SS210_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_TMP2 | 90.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 110.000000 | 1.700000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | 0.240000
S29 | 奮起SS | 0 |  | 2MTR | #2MTR |  | TapPosMv | [17 empty] | 1-BF |  | 1-4E |  |  |  | TAP_-4.5_12.5(0_2000) |  | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.#2MTR_TAP | #2MTR OLTC TAP | DTR | S29//2MTR/TapPosMv |  |  |  | CDC | 72 | GENERICAIPoint | SS210_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | TAP12_4 | 11.000000 | 11.000000 | 12.000000 | 12.500000 | 0.000000 | -3.000000 | -3.000000 | -4.000000 | -4.500000 | 0.100000
S29 | 奮起SS | 0 |  |  |  |  | DCV | [17 empty] | 1-83 | [5 empty] | DCVolt_-50_50(-2000_2000) |  | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.直流電源電壓 | 直流電源電壓 | OTHER | S29/0/StaDev/DCV |  |  |  | CDC | 73 | GENERICAIPoint | SS210_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_24 | 29.000000 | 31.000000 | 31.000000 | 40.000000 | 0.200000 | 21.000000 | 19.000000 | 19.000000 | 0.000000 | 0.100000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX21線 | JX21線 |  | JX21線KVAR | [17 empty] | 1-A9 | [5 empty] | KVAR_-9000_9000(-2000_2000) |  | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.JX21線KVAR | 11KVJX21線 KVAR | FEEDER | S29/11/JX21/KVAR |  |  |  | CDC | 74 | GENERICAIPoint | SS210_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_KVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 9.000000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX21線 | JX21線 |  | JX21線A1 | [17 empty] | 1-AA | [5 empty] | A_-500_500(-2000_2000) |  | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.JX21線A1 | 11KVJX21線 R相AMP | FEEDER | S29/11/JX21/I_R |  |  |  | CDC | 75 | GENERICAIPoint | SS210_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C05R500R | 450.000000 | 450.000000 | 500.000000 | 500.000000 | 0.000000 | 8.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX21線 | JX21線 |  | JX21線A2 | [17 empty] | 1-AB | [5 empty] | A_-500_500(-2000_2000) |  | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.JX21線A2 | 11KVJX21線 S相AMP | FEEDER | S29/11/JX21/I_S |  |  |  | CDC | 76 | GENERICAIPoint | SS210_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C05R0500 | 450.000000 | 450.000000 | 500.000000 | 500.000000 | 0.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX21線 | JX21線 |  | JX21線A3 | [17 empty] | 1-AC | [5 empty] | A_-500_500(-2000_2000) |  | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.JX21線A3 | 11KVJX21線 T相AMP | FEEDER | S29/11/JX21/I_T |  |  |  | CDC | 77 | GENERICAIPoint | SS210_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C05R0500 | 450.000000 | 450.000000 | 500.000000 | 500.000000 | 0.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX21線 | JX21線 |  | JX21線A0 | [17 empty] | 1-94 | [5 empty] | A_-500_500(-2000_2000) |  | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.JX21線A0 | 11KVJX21線 N相AMP | FEEDER | S29/11/JX21/I_N |  |  |  | CDC | 78 | GENERICAIPoint | SS210_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LGA0_100 | 80.000000 | 90.000000 | 95.000000 | 600.000000 | 0.500000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX22線 | JX22線 |  | JX22線KVAR | [17 empty] | 1-AD | [5 empty] | KVAR_-9000_9000(-2000_2000) |  | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.JX22線KVAR | 11KVJX22線 KVAR | FEEDER | S29/11/JX22/KVAR |  |  |  | CDC | 79 | GENERICAIPoint | SS210_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_KVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 9.000000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX22線 | JX22線 |  | JX22線A1 | [17 empty] | 1-AE | [5 empty] | A_-500_500(-2000_2000) |  | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.JX22線A1 | 11KVJX22線 R相AMP | FEEDER | S29/11/JX22/I_R |  |  |  | CDC | 80 | GENERICAIPoint | SS210_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C05R500R | 450.000000 | 450.000000 | 500.000000 | 500.000000 | 0.000000 | 8.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX22線 | JX22線 |  | JX22線A2 | [17 empty] | 1-AF | [5 empty] | A_-500_500(-2000_2000) |  | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.JX22線A2 | 11KVJX22線 S相AMP | FEEDER | S29/11/JX22/I_S |  |  |  | CDC | 81 | GENERICAIPoint | SS210_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C05R0500 | 450.000000 | 450.000000 | 500.000000 | 500.000000 | 0.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX22線 | JX22線 |  | JX22線A3 | [17 empty] | 1-B0 | [5 empty] | A_-500_500(-2000_2000) |  | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.JX22線A3 | 11KVJX22線 T相AMP | FEEDER | S29/11/JX22/I_T |  |  |  | CDC | 82 | GENERICAIPoint | SS210_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C05R0500 | 450.000000 | 450.000000 | 500.000000 | 500.000000 | 0.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX22線 | JX22線 |  | JX22線A0 | [17 empty] | 1-95 | [5 empty] | A_-500_500(-2000_2000) |  | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.JX22線A0 | 11KVJX22線 N相AMP | FEEDER | S29/11/JX22/I_N |  |  |  | CDC | 83 | GENERICAIPoint | SS210_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LGA0_100 | 80.000000 | 90.000000 | 95.000000 | 600.000000 | 0.500000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX23線 | JX23線 |  | JX23線KVAR | [17 empty] | 1-B1 | [5 empty] | KVAR_-9000_9000(-2000_2000) |  | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.JX23線KVAR | 11KVJX23線 KVAR | FEEDER | S29/11/JX23/KVAR |  |  |  | CDC | 84 | GENERICAIPoint | SS210_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_KVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 9.000000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX23線 | JX23線 |  | JX23線A1 | [17 empty] | 1-B2 | [5 empty] | A_-500_500(-2000_2000) |  | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.JX23線A1 | 11KVJX23線 R相AMP | FEEDER | S29/11/JX23/I_R |  |  |  | CDC | 85 | GENERICAIPoint | SS210_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C05R500R | 450.000000 | 450.000000 | 500.000000 | 500.000000 | 0.000000 | 8.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX23線 | JX23線 |  | JX23線A2 | [17 empty] | 1-B3 | [5 empty] | A_-500_500(-2000_2000) |  | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.JX23線A2 | 11KVJX23線 S相AMP | FEEDER | S29/11/JX23/I_S |  |  |  | CDC | 86 | GENERICAIPoint | SS210_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C05R0500 | 450.000000 | 450.000000 | 500.000000 | 500.000000 | 0.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX23線 | JX23線 |  | JX23線A3 | [17 empty] | 1-B4 | [5 empty] | A_-500_500(-2000_2000) |  | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.JX23線A3 | 11KVJX23線 T相AMP | FEEDER | S29/11/JX23/I_T |  |  |  | CDC | 87 | GENERICAIPoint | SS210_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C05R0500 | 450.000000 | 450.000000 | 500.000000 | 500.000000 | 0.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX23線 | JX23線 |  | JX23線A0 | [17 empty] | 1-96 | [5 empty] | A_-500_500(-2000_2000) |  | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.JX23線A0 | 11KVJX23線 N相AMP | FEEDER | S29/11/JX23/I_N |  |  |  | CDC | 88 | GENERICAIPoint | SS210_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LGA0_100 | 80.000000 | 90.000000 | 95.000000 | 600.000000 | 0.500000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX24線 | JX24線 |  | JX24線KVAR | [17 empty] | 1-CB | [5 empty] | KVAR_-9000_9000(-2000_2000) |  | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.JX24線KVAR | 11KVJX24線 KVAR | FEEDER | S29/11/JX24/KVAR |  |  |  | CDC | 89 | GENERICAIPoint | SS210_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_KVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 9.000000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX24線 | JX24線 |  | JX24線A1 | [17 empty] | 1-CC | [5 empty] | A_-500_500(-2000_2000) |  | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.JX24線A1 | 11KVJX24線 R相AMP | FEEDER | S29/11/JX24/I_R |  |  |  | CDC | 90 | GENERICAIPoint | SS210_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C05R500R | 450.000000 | 450.000000 | 500.000000 | 500.000000 | 0.000000 | 8.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX24線 | JX24線 |  | JX24線A2 | [17 empty] | 1-CD | [5 empty] | A_-500_500(-2000_2000) |  | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.JX24線A2 | 11KVJX24線 S相AMP | FEEDER | S29/11/JX24/I_S |  |  |  | CDC | 91 | GENERICAIPoint | SS210_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C05R0500 | 450.000000 | 450.000000 | 500.000000 | 500.000000 | 0.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX24線 | JX24線 |  | JX24線A3 | [17 empty] | 1-CE | [5 empty] | A_-500_500(-2000_2000) |  | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.JX24線A3 | 11KVJX24線 T相AMP | FEEDER | S29/11/JX24/I_T |  |  |  | CDC | 92 | GENERICAIPoint | SS210_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C05R0500 | 450.000000 | 450.000000 | 500.000000 | 500.000000 | 0.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX24線 | JX24線 |  | JX24線A0 | [17 empty] | 1-B8 | [5 empty] | A_-500_500(-2000_2000) |  | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.JX24線A0 | 11KVJX24線 N相AMP | FEEDER | S29/11/JX24/I_N |  |  |  | CDC | 93 | GENERICAIPoint | SS210_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LGA0_100 | 80.000000 | 90.000000 | 95.000000 | 600.000000 | 0.500000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX25線 | JX25線 |  | JX25線KVAR | [17 empty] | 1-C7 | [5 empty] | KVAR_-9000_9000(-2000_2000) |  | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.JX25線KVAR | 11KVJX25線 KVAR | FEEDER | S29/11/JX25/KVAR |  |  |  | CDC | 94 | GENERICAIPoint | SS210_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_KVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 9.000000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX25線 | JX25線 |  | JX25線A1 | [17 empty] | 1-C8 | [5 empty] | A_-500_500(-2000_2000) |  | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.JX25線A1 | 11KVJX25線 R相AMP | FEEDER | S29/11/JX25/I_R |  |  |  | CDC | 95 | GENERICAIPoint | SS210_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C05R500R | 450.000000 | 450.000000 | 500.000000 | 500.000000 | 0.000000 | 8.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX25線 | JX25線 |  | JX25線A2 | [17 empty] | 1-C9 | [5 empty] | A_-500_500(-2000_2000) |  | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.JX25線A2 | 11KVJX25線 S相AMP | FEEDER | S29/11/JX25/I_S |  |  |  | CDC | 96 | GENERICAIPoint | SS210_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C05R0500 | 450.000000 | 450.000000 | 500.000000 | 500.000000 | 0.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX25線 | JX25線 |  | JX25線A3 | [17 empty] | 1-CA | [5 empty] | A_-500_500(-2000_2000) |  | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.JX25線A3 | 11KVJX25線 T相AMP | FEEDER | S29/11/JX25/I_T |  |  |  | CDC | 97 | GENERICAIPoint | SS210_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C05R0500 | 450.000000 | 450.000000 | 500.000000 | 500.000000 | 0.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX25線 | JX25線 |  | JX25線A0 | [17 empty] | 1-97 | [5 empty] | A_-500_500(-2000_2000) |  | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.JX25線A0 | 11KVJX25線 N相AMP | FEEDER | S29/11/JX25/I_N |  |  |  | CDC | 98 | GENERICAIPoint | SS210_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LGA0_100 | 80.000000 | 90.000000 | 95.000000 | 600.000000 | 0.500000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX26線 | JX26線 |  | JX26線KVAR | [17 empty] | 1-CF | [5 empty] | KVAR_-9000_9000(-2000_2000) |  | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.JX26線KVAR | 11KVJX26線 KVAR | FEEDER | S29/11/JX26/KVAR |  |  |  | CDC | 99 | GENERICAIPoint | SS210_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_KVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 9.000000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX26線 | JX26線 |  | JX26線A1 | [17 empty] | 1-D0 | [5 empty] | A_-500_500(-2000_2000) |  | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.JX26線A1 | 11KVJX26線 R相AMP | FEEDER | S29/11/JX26/I_R |  |  |  | CDC | 100 | GENERICAIPoint | SS210_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C05R500R | 450.000000 | 450.000000 | 500.000000 | 500.000000 | 0.000000 | 8.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX26線 | JX26線 |  | JX26線A2 | [17 empty] | 1-D1 | [5 empty] | A_-500_500(-2000_2000) |  | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.JX26線A2 | 11KVJX26線 S相AMP | FEEDER | S29/11/JX26/I_S |  |  |  | CDC | 101 | GENERICAIPoint | SS210_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C05R0500 | 450.000000 | 450.000000 | 500.000000 | 500.000000 | 0.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX26線 | JX26線 |  | JX26線A3 | [17 empty] | 1-D2 | [5 empty] | A_-500_500(-2000_2000) |  | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.JX26線A3 | 11KVJX26線 T相AMP | FEEDER | S29/11/JX26/I_T |  |  |  | CDC | 102 | GENERICAIPoint | SS210_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C05R0500 | 450.000000 | 450.000000 | 500.000000 | 500.000000 | 0.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX26線 | JX26線 |  | JX26線A0 | [17 empty] | 1-B9 | [5 empty] | A_-500_500(-2000_2000) |  | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.JX26線A0 | 11KVJX26線 N相AMP | FEEDER | S29/11/JX26/I_N |  |  |  | CDC | 103 | GENERICAIPoint | SS210_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LGA0_100 | 80.000000 | 90.000000 | 95.000000 | 600.000000 | 0.500000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | _TIE1 | TIE1 |  | I_R | [17 empty] | 1-B5 | [5 empty] | A_-2000_2000(-2000_2000) |  | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.11KV_TIE1_A1 | 11KV TIE1 R相AMP | TIE | S29/11/TIE1/I_R |  |  |  | CDC | 104 | GENERICAIPoint | SS210_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C20R1450 | 1305.000000 | 1305.000000 | 1450.000000 | 2000.000000 | 2.270000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | _TIE1 | TIE1 |  | I_S | [17 empty] | 1-B6 | [5 empty] | A_-2000_2000(-2000_2000) |  | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.11KV_TIE1_A2 | 11KV TIE1 S相AMP | TIE | S29/11/TIE1/I_S |  |  |  | CDC | 105 | GENERICAIPoint | SS210_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C20R1450 | 1305.000000 | 1305.000000 | 1450.000000 | 2000.000000 | 2.270000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | _TIE1 | TIE1 |  | I_T | [17 empty] | 1-B7 | [5 empty] | A_-2000_2000(-2000_2000) |  | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.11KV_TIE1_A3 | 11KV TIE1 T相AMP | TIE | S29/11/TIE1/I_T |  |  |  | CDC | 106 | GENERICAIPoint | SS210_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | C20R1450 | 1305.000000 | 1305.000000 | 1450.000000 | 2000.000000 | 2.270000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | 620 | 嘉埔線(620) |  | PHA | [17 empty] | 1-08-02 | [7 empty] | 69KV_N | [8 empty] | 奮起SS.620_PHA | 嘉埔線(620) 相間RY | LINE69 | S29/69/620/PHA |  |  |  | CDC | 107 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | 620 | 嘉埔線(620) |  | GDA | [17 empty] | 1-08-03 | [7 empty] | 69KV_N | [8 empty] | 奮起SS.620_GDA | 嘉埔線(620) 接地RY | LINE69 | S29/69/620/GDA |  |  |  | CDC | 108 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | 620 | 嘉埔線(620) |  | CB | [17 empty] | 1-08-00 |  | 1-01 | [5 empty] | 69KV_N | [8 empty] | 奮起SS.620_CB | 620(嘉埔線) CB | LINE69 | S29/69/620/CB |  |  |  | CDC | 109 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | 620 | 嘉埔線(620) |  | ABS1 | 621 | [16 empty] | 1-38-08 | 1-38-09 | 1-12 | [5 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 奮起SS.621_ABS | 621(嘉埔線) ABS | LINE69 | S29/69/620/ABS1 |  |  |  | CDC | 110 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | CLOSE
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | 620 | 嘉埔線(620) |  | ABS2 | 622 | [16 empty] | 1-38-10 | 1-38-11 | 1-13 | [5 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 奮起SS.622_ABS | 622(嘉埔線) ABS | LINE69 | S29/69/620/ABS2 |  |  |  | CDC | 111 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | CLOSE
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | 620 | 嘉埔線(620) |  | E2 | 622E | [16 empty] | 1-38-12 | 1-38-13 | 1-14 | [5 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 奮起SS.622E_ES | 622E(嘉埔線) ES | LINE69 | S29/69/620/ES2 |  |  |  | CDC | 112 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | OPEN
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | 630 | 欣欣奮起嘉埔線(630) |  | PHA | [17 empty] | 1-08-06 | [7 empty] | 69KV_N | [8 empty] | 奮起SS.630_PHA | 欣欣奮起嘉埔線(630) 相間RY | LINE69 | S29/69/630/PHA |  |  |  | CDC | 113 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | 630 | 欣欣奮起嘉埔線(630) |  | GDA | [17 empty] | 1-08-07 | [7 empty] | 69KV_N | [8 empty] | 奮起SS.630_GDA | 欣欣奮起嘉埔線(630) 接地RY | LINE69 | S29/69/630/GDA |  |  |  | CDC | 114 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | 630 | 欣欣奮起嘉埔線(630) |  | CB | [17 empty] | 1-08-04 |  | 1-02 | [5 empty] | 69KV_N | [8 empty] | 奮起SS.630_CB | 630(欣欣奮起嘉埔線) CB | LINE69 | S29/69/630/CB |  |  |  | CDC | 115 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | 630 | 欣欣奮起嘉埔線(630) |  | ABS1 | 631 | [16 empty] | 1-38-14 | 1-38-15 | 1-15 | [5 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 奮起SS.631_ABS | 631(欣欣奮起嘉埔線) ABS | LINE69 | S29/69/630/ABS1 |  |  |  | CDC | 116 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | CLOSE
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | 630 | 欣欣奮起嘉埔線(630) |  | ABS2 | 632 | [16 empty] | 1-39-00 | 1-39-01 | 1-16 | [5 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 奮起SS.632_ABS | 632(欣欣奮起嘉埔線) ABS | LINE69 | S29/69/630/ABS2 |  |  |  | CDC | 117 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | CLOSE
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | 630 | 欣欣奮起嘉埔線(630) |  | E2 | 632E | [16 empty] | 1-39-02 | 1-39-03 | 1-17 | [5 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 奮起SS.632E_ES | 632E(欣欣奮起嘉埔線) ES | LINE69 | S29/69/630/ES2 |  |  |  | CDC | 118 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | OPEN
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX21 | JX21線(JX21) |  | PHA | [17 empty] | 1-0D-05 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.JX21_PHA | 11KVJX21線(JX21) 相間RY | FEEDER | S29/11/JX21/PHA |  |  |  | CDC | 119 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX21 | JX21線(JX21) |  | GDA | [17 empty] | 1-0D-06 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.JX21_GDA | 11KVJX21線(JX21) 接地RY | FEEDER | S29/11/JX21/GDA |  |  |  | CDC | 120 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX21 | JX21線(JX21) 79RY |  | 79UL | [17 empty] | 1-33-09 |  | 1-3E | [5 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.JX21_79UL | 11KVJX21線(JX21) 79RY U/L | FEEDER | S29/11/JX21/79UL |  |  |  | CDC | 121 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | USE
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX21 | JX21線(JX21) LCO分流器 |  | ADJ | [17 empty] | 1-36-02 |  | 1-72 | [5 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.JX21_ADJ | 11KVJX21線(JX21) LCO分流器 U/L | FEEDER | S29/11/JX21/ADJ |  |  |  | CDC | 122 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | LOCK
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX21 | JX21(11KVJX21線) |  | CB | [17 empty] | 1-0C-02 |  | 1-36 | [5 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.JX21_CB | JX21(11KVJX21線) CB | FEEDER | S29/11/JX21/CB |  |  |  | CDC | 123 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX22 | JX22線(JX22) |  | PHA | [17 empty] | 1-0D-07 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.JX22_PHA | 11KVJX22線(JX22) 相間RY | FEEDER | S29/11/JX22/PHA |  |  |  | CDC | 124 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX22 | JX22線(JX22) |  | GDA | [17 empty] | 1-0E-00 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.JX22_GDA | 11KVJX22線(JX22) 接地RY | FEEDER | S29/11/JX22/GDA |  |  |  | CDC | 125 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX22 | JX22線(JX22) 79RY |  | 79UL | [17 empty] | 1-33-10 |  | 1-3F | [5 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.JX22_79UL | 11KVJX22線(JX22) 79RY U/L | FEEDER | S29/11/JX22/79UL |  |  |  | CDC | 126 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | USE
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX22 | JX22線(JX22) LCO分流器 |  | ADJ | [17 empty] | 1-36-03 |  | 1-73 | [5 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.JX22_ADJ | 11KVJX22線(JX22) LCO分流器 U/L | FEEDER | S29/11/JX22/ADJ |  |  |  | CDC | 127 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | LOCK
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX22 | JX22(11KVJX22線) |  | CB | [17 empty] | 1-0C-03 |  | 1-37 | [5 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.JX22_CB | JX22(11KVJX22線) CB | FEEDER | S29/11/JX22/CB |  |  |  | CDC | 128 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX23 | JX23線(JX23) |  | PHA | [17 empty] | 1-0E-01 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.JX23_PHA | 11KVJX23線(JX23) 相間RY | FEEDER | S29/11/JX23/PHA |  |  |  | CDC | 129 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX23 | JX23線(JX23) |  | GDA | [17 empty] | 1-0E-02 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.JX23_GDA | 11KVJX23線(JX23) 接地RY | FEEDER | S29/11/JX23/GDA |  |  |  | CDC | 130 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX23 | JX23線(JX23) 79RY |  | 79UL | [17 empty] | 1-33-11 |  | 1-40 | [5 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.JX23_79UL | 11KVJX23線(JX23) 79RY U/L | FEEDER | S29/11/JX23/79UL |  |  |  | CDC | 131 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | USE
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX23 | JX23線(JX23) LCO分流器 |  | ADJ | [17 empty] | 1-36-04 |  | 1-74 | [5 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.JX23_ADJ | 11KVJX23線(JX23) LCO分流器 U/L | FEEDER | S29/11/JX23/ADJ |  |  |  | CDC | 132 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | LOCK
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX23 | JX23(11KVJX23線) |  | CB | [17 empty] | 1-0C-04 |  | 1-38 | [5 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.JX23_CB | JX23(11KVJX23線) CB | FEEDER | S29/11/JX23/CB |  |  |  | CDC | 133 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX24 | JX24線(JX24) |  | PHA | [17 empty] | 1-10-01 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.JX24_PHA | 11KVJX24線(JX24) 相間RY | FEEDER | S29/11/JX24/PHA |  |  |  | CDC | 134 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX24 | JX24線(JX24) |  | GDA | [17 empty] | 1-10-02 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.JX24_GDA | 11KVJX24線(JX24) 接地RY | FEEDER | S29/11/JX24/GDA |  |  |  | CDC | 135 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX24 | JX24線(JX24) 79RY |  | 79UL | [17 empty] | 1-34-08 |  | 1-52 | [5 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.JX24_79UL | 11KVJX24線(JX24) 79RY U/L | FEEDER | S29/11/JX24/79UL |  |  |  | CDC | 136 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | USE
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX24 | JX24線(JX24) LCO分流器 |  | ADJ | [17 empty] | 1-36-06 |  | 1-76 | [5 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.JX24_ADJ | 11KVJX24線(JX24) LCO分流器 U/L | FEEDER | S29/11/JX24/ADJ |  |  |  | CDC | 137 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | LOCK
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX24 | JX24(11KVJX24線) |  | CB | [17 empty] | 1-0E-07 |  | 1-4A | [5 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.JX24_CB | JX24(11KVJX24線) CB | FEEDER | S29/11/JX24/CB |  |  |  | CDC | 138 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX25 | JX25線(JX25) |  | PHA | [17 empty] | 1-0F-07 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.JX25_PHA | 11KVJX25線(JX25) 相間RY | FEEDER | S29/11/JX25/PHA |  |  |  | CDC | 139 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX25 | JX25線(JX25) |  | GDA | [17 empty] | 1-10-00 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.JX25_GDA | 11KVJX25線(JX25) 接地RY | FEEDER | S29/11/JX25/GDA |  |  |  | CDC | 140 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX25 | JX25線(JX25) 79RY |  | 79UL | [17 empty] | 1-34-07 |  | 1-51 | [5 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.JX25_79UL | 11KVJX25線(JX25) 79RY U/L | FEEDER | S29/11/JX25/79UL |  |  |  | CDC | 141 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | USE
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX25 | JX25線(JX25) LCO分流器 |  | ADJ | [17 empty] | 1-36-05 |  | 1-75 | [5 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.JX25_ADJ | 11KVJX25線(JX25) LCO分流器 U/L | FEEDER | S29/11/JX25/ADJ |  |  |  | CDC | 142 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | LOCK
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX25 | JX25(11KVJX25線) |  | CB | [17 empty] | 1-0E-06 |  | 1-49 | [5 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.JX25_CB | JX25(11KVJX25線) CB | FEEDER | S29/11/JX25/CB |  |  |  | CDC | 143 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | TIE1 | TIE1 |  | CB | [17 empty] | 1-0C-05 |  | 1-32 | [5 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.TIE1_CB | 11KV TIE1 CB | TIE | S29/11/TIE1/CB |  |  |  | CDC | 144 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | TIE1 | TIE1 |  | 51A | [17 empty] | 1-0E-03 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.TIE1_51A | 11KV TIE1 51RY | TIE | S29/11/TIE1/51A |  |  |  | CDC | 145 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | TIE1 | TIE1 |  | 51NA | [17 empty] | 1-0E-04 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.TIE1_51NA | 11KV TIE1 51N RY | TIE | S29/11/TIE1/51NA |  |  |  | CDC | 146 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | 750 | #1MTR(750) |  | CB | [17 empty] | 1-00-01 |  | 1-30 | [5 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.750_CB | 750(#1MTR) CB | DTR | S29/69/750/CB |  |  |  | CDC | 147 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
S29 | 奮起SS | 0 |  | 1M | #1MTR |  | CB | [17 empty] | 1-00-02 |  | 1-31 | [5 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.1M_CB | 1M(#1MTR) CB | DTR | S29/11/M1/CB |  |  |  | CDC | 148 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
S29 | 奮起SS | 0 |  | 1MTR | #1MTR |  | 51A | [17 empty] | 1-00-03 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.#1MTR_51A | #1MTR 51RY | DTR | S29/69/750/51A |  |  |  | CDC | 149 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  | 1MTR | #1MTR |  | 51NA | [17 empty] | 1-00-04 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.#1MTR_51NA | #1MTR 51N RY | DTR | S29/69/750/51NA |  |  |  | CDC | 150 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  | 1MTR | #1MTR |  | 51ZA | [17 empty] | 1-01-01 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.#1MTR_51ZA | #1MTR 51Z RY | DTR | S29//1MTR/51ZA |  |  |  | CDC | 151 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  | 1MTR | #1MTR |  | 87A | [17 empty] | 1-00-06 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.#1MTR_87A | #1MTR 87RY | DTR | S29//1MTR/87A |  |  |  | CDC | 152 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  | 1MTR | #1MTR |  | 87UL | [17 empty] | 1-33-03 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.#1MTR_87UL | #1MTR 87RY U/L | DTR | S29//1MTR/87UL |  |  |  | CDC | 153 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | USE
S29 | 奮起SS | 0 |  | 1M | #1MTR二次側(1M) |  | 51A | [17 empty] | 1-00-07 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.1M_51A | #1MTR二次側(1M) 51RY | DTR | S29/11/M1/51A |  |  |  | CDC | 154 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  | 1MTR | #1MTR |  | TRA | [17 empty] | 1-33-00 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.#1MTR_TRA | #1MTR 重故障 | DTR | S29//1MTR/TRA |  |  |  | CDC | 155 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  | 1MTR | #1MTR |  | TRF | [17 empty] | 1-33-01 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.#1MTR_TRF | #1MTR 輕故障 | DTR | S29//1MTR/TRF |  |  |  | CDC | 156 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  | 1MTR | #1MTR |  | SupLocal | [17 empty] | 1-33-04 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.#1MTR_S/L | #1MTR OLTC S/L | DTR | S29//1MTR/SupLocal |  |  |  | CDC | 157 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | SUPERVISORY/LOCAL | SUPERVISORY
S29 | 奮起SS | 0 |  | 1MTR | #1MTR |  | A_M | [17 empty] | 1-33-05 |  | 1-3A | [5 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.#1MTR_A/M | #1MTR OLTC A/M | DTR | S29//1MTR/Tap Chan |  |  |  | CDC | 158 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | AUTO/MANUAL | AUTO
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | 750 | #1MTR(750) |  | ABS1 | 751 | [16 empty] | 1-38-00 | 1-38-01 | 1-2A | [5 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.751_ABS | 751(#1MTR) ABS | DTR | S29/69/750/ABS1 |  |  |  | CDC | 159 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | CLOSE
S29 | 奮起SS | 0 |  | 1MTR | #1MTR |  | 96PA | [17 empty] | 1-00-05 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.#1MTR_96A | #1MTR 96P RY | DTR | S29//1MTR/96PA |  |  |  | CDC | 160 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  | 1MTR | #1MTR |  | OLTC_DLY | [17 empty] | 1-33-02 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.#1MTR_OLTC遲滯 | #1MTR OLTC遲滯 | DTR | S29//1MTR/OLTC_DLY |  |  |  | CDC | 161 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  | 1MTR_AC | #1MTR |  | FAULT | [17 empty] | 1-33-12 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.#1MTR_AC_FAULT | #1MTR AC電源失效 | DTR | S29//1MTR/AC_Fault |  |  |  | CDC | 162 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | 760 | #2MTR(760) |  | CB | [17 empty] | 1-01-02 |  | 1-44 | [5 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.760_CB | 760(#2MTR) CB | DTR | S29/69/760/CB |  |  |  | CDC | 163 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
S29 | 奮起SS | 0 |  | 2M | #2MTR |  | CB | [17 empty] | 1-01-03 |  | 1-45 | [5 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.2M_CB | 2M(#2MTR) CB | DTR | S29/11/M2/CB |  |  |  | CDC | 164 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
S29 | 奮起SS | 0 |  | 2MTR | #2MTR |  | 51A | [17 empty] | 1-01-05 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.#2MTR_51A | #2MTR 51RY | DTR | S29/69/760/51A |  |  |  | CDC | 165 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  | 2MTR | #2MTR |  | 51NA | [17 empty] | 1-01-06 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.#2MTR_51NA | #2MTR 51N RY | DTR | S29/69/760/51NA |  |  |  | CDC | 166 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  | 2MTR | #2MTR |  | 51ZA | [17 empty] | 1-02-05 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.#2MTR_51ZA | #2MTR 51Z RY | DTR | S29//2MTR/51ZA |  |  |  | CDC | 167 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  | 2MTR | #2MTR |  | 87A | [17 empty] | 1-02-00 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.#2MTR_87A | #2MTR 87RY | DTR | S29//2MTR/87A |  |  |  | CDC | 168 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  | 2MTR | #2MTR |  | 87UL | [17 empty] | 1-34-03 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.#2MTR_87UL | #2MTR 87RY U/L | DTR | S29//2MTR/87UL |  |  |  | CDC | 169 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | USE
S29 | 奮起SS | 0 |  | 2M | #2MTR二次側(2M) |  | 51A | [17 empty] | 1-02-01 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.2M_51A | #2MTR二次側(2M) 51RY | DTR | S29/11/M2/51A |  |  |  | CDC | 170 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  | 2MTR | #2MTR |  | TRA | [17 empty] | 1-34-00 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.#2MTR_TRA | #2MTR 重故障 | DTR | S29//2MTR/TRA |  |  |  | CDC | 171 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  | 2MTR | #2MTR |  | TRF | [17 empty] | 1-34-01 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.#2MTR_TRF | #2MTR 輕故障 | DTR | S29//2MTR/TRF |  |  |  | CDC | 172 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  | 2MTR | #2MTR |  | SupLocal | [17 empty] | 1-34-04 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.#2MTR_S/L | #2MTR OLTC S/L | DTR | S29//2MTR/SupLocal |  |  |  | CDC | 173 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | SUPERVISORY/LOCAL | SUPERVISORY
S29 | 奮起SS | 0 |  | 2MTR | #2MTR |  | A_M | [17 empty] | 1-34-05 |  | 1-4F | [5 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.#2MTR_A/M | #2MTR OLTC A/M | DTR | S29//2MTR/Tap Chan |  |  |  | CDC | 174 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | AUTO/MANUAL | AUTO
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | 760 | #2MTR(760) |  | ABS1 | 761 | [16 empty] | 1-38-02 | 1-38-03 | 1-2B | [5 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.761_ABS | 761(#2MTR) ABS | DTR | S29/69/760/ABS1 |  |  |  | CDC | 175 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | CLOSE
S29 | 奮起SS | 0 |  | 2MTR | #2MTR |  | 96PA | [17 empty] | 1-01-07 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.#2MTR_96A | #2MTR 96P RY | DTR | S29//2MTR/96PA |  |  |  | CDC | 176 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  | 2MTR | #2MTR |  | OLTC_DLY | [17 empty] | 1-34-02 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.#2MTR_OLTC遲滯 | #2MTR OLTC遲滯 | DTR | S29//2MTR/OLTC_DLY |  |  |  | CDC | 177 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  | 2MTR_AC | #2MTR |  | FAULT | [17 empty] | 1-34-12 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.#2MTR_AC_FAULT | #2MTR AC電源失效 | DTR | S29//2MTR/AC_Fault |  |  |  | CDC | 178 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | 220 | #2SC(220) |  | CB | [17 empty] | 1-0E-05 |  | 1-48 | [5 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.220_CB | 220(11KV #2SC) CB | SC | S29/11/220/CB |  |  |  | CDC | 179 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | 220 | #2SC(220) |  | SC_A_M | [17 empty] | 1-34-06 |  | 1-50 | [5 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.220_A/M | 11KV #2SC 乏控器 A/M | SC | S29/11/220/Tap Chan |  |  |  | CDC | 180 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | AUTO/MANUAL | MANUAL
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | 220 | #2SC(220) |  | SCA | [17 empty] | 1-0F-05 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.220_SCA | 11KV #2SC 51,51N RY | SC | S29/11/220/SCA |  |  |  | CDC | 181 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | 220 | #2SC(220) |  | UVA | [17 empty] | 1-0F-06 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.220_UVA | 11KV #2SC 27RY(欠壓) | SC | S29/11/220/UVA |  |  |  | CDC | 182 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | 691BUS | #1BUS |  | VUA | [17 empty] | 1-31-13 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 奮起SS.69#1BUS_VUA | 69KV #1BUS 衡相RY | BUS | S29/69/1BUS/BUS_VUA |  |  |  | CDC | 183 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV |  |  |  | CBA | [17 empty] | 1-31-12 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.11KV_CBA | 11KV斷路器重故障 | OTHER | S29/11/ComPoint/CBA |  |  |  | CDC | 184 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV |  |  |  | CBF | [17 empty] | 1-31-11 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.11KV_CBF | 11KV斷路器輕故障 | OTHER | S29/11/ComPoint/CBF |  |  |  | CDC | 185 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | _ABS | ABS |  | ABS_89A | [17 empty] | 1-31-15 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.69KV_ABS_89A | 69KV ABS NFB 跳脫警報 | OTHER | S29/69/ComPoint/ABS_89A |  |  |  | CDC | 186 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV |  |  |  | CBA | [17 empty] | 1-31-10 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.69KV_CBA | 69KV斷路器重故障 | OTHER | S29/69/ComPoint/CBA |  |  |  | CDC | 187 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV |  |  |  | CBF | [17 empty] | 1-31-09 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.69KV_CBF | 69KV斷路器輕故障 | OTHER | S29/69/ComPoint/CBF |  |  |  | CDC | 188 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  | RTU | RTU |  | SupLocal | [17 empty] | 1-30-01 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.RTU_S/L | RTU SUPY/LOCAL | OTHER | S29/0/RTU/RTU_R_L |  |  |  | CDC | 189 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | LOCAL/SUPERVISORY | SUPERVISORY
S29 | 奮起SS | 0 |  | TEST | TEST |  | CB | [17 empty] | 1-30-00 |  | 1-00 | [5 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.TEST_CB | TEST CB | OTHER | S29/0/RTU/Test_CB |  |  |  | CDC | 190 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
S29 | 奮起SS | 0 |  |  |  |  | Fire1 | [17 empty] | 1-30-10 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.火災警報(1) | [奮起]火警 | OTHER | S29/0/StaDev/Fire1 |  |  |  | CDC | 191 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  |  |  |  | OPA | [17 empty] | 1-30-09 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.充油電纜OPA | 充油電纜低油壓警報 | OTHER | S29/0/StaDev/OPA |  |  |  | CDC | 192 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  |  |  |  | SUBA | [17 empty] | 1-30-13 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.其他重故障 | 變電所內其他重故障 | OTHER | S29/0/StaDev/PSA |  |  |  | CDC | 193 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  |  |  |  | SUBF | [17 empty] | 1-30-12 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.其他輕故障 | 變電所內其他輕故障 | OTHER | S29/0/StaDev/PSF |  |  |  | CDC | 194 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  |  |  |  | STUV | [17 empty] | 1-30-08 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.所內電源欠壓 | 所內電源欠壓警報 | OTHER | S29/0/StaDev/STUV |  |  |  | CDC | 195 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  |  |  |  | CHG1 | [17 empty] | 1-30-02 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.直流充電機故障 | 變電所直流充電機故障 | OTHER | S29/0/StaDev/CHG1 |  |  |  | CDC | 196 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  |  |  |  | DCA | [17 empty] | 1-30-14 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.直流電源DCA | 直流電源故障警報 | OTHER | S29/0/StaDev/DCA |  |  |  | CDC | 197 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  |  |  |  | DCE | [17 empty] | 1-30-04 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.直流電源DCE | 直流電源接地故障警報 | OTHER | S29/0/StaDev/DCE |  |  |  | CDC | 198 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  |  |  |  | OilLeak | [17 empty] | 1-30-15 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.洩油池水位警報 | 洩油池水位警報 | OTHER | S29/0/StaDev/OilLeak |  |  |  | CDC | 199 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  |  |  |  | SUBA | [17 empty] | 1-37-01 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.通訊OLTE重故障 | 通訊設備OLTE重故障 | OTHER | S29/0/StaDev/6A5Other |  |  |  | CDC | 200 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | D_KEY | [33 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  |  |  |  | SUBF | [17 empty] | 1-37-02 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.通訊OLTE輕故障 | 通訊設備OLTE輕故障 | OTHER | S29/0/StaDev/7A5Other |  |  |  | CDC | 201 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | D_KEY | [33 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  |  |  |  | 通訊PCM警報 | [17 empty] | 1-37-03 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.通訊PCM警報 | 通訊設備PCM警報 | OTHER | S29/0/StaDev/8A5Other |  |  |  | CDC | 202 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  |  |  |  | CHG2 | [17 empty] | 1-30-03 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.通訊充電機故障 | 變電所通訊充電機故障 | OTHER | S29/0/StaDev/CHG2 |  |  |  | CDC | 203 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  |  |  |  | CommACF | [17 empty] | 1-37-00 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.通訊設備AC故障 | 通訊設備AC故障 | OTHER | S29/0/StaDev/CommACF |  |  |  | CDC | 204 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  |  |  |  | Door1 | [17 empty] | 1-31-05 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.無人化門禁(1) | 紅外線全區 | OTHER | S29/0/StaDev/Door1 |  |  |  | CDC | 205 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | OPEN/CLOSE | CLOSE
S29 | 奮起SS | 0 |  |  |  |  | Door2 | [17 empty] | 1-31-06 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.無人化門禁(2) | 無人化門禁(2) | OTHER | S29/0/StaDev/Door2 |  |  |  | CDC | 206 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | OPEN/CLOSE | CLOSE
S29 | 奮起SS | 0 |  |  |  |  | Door3 | [17 empty] | 1-31-07 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.無人化門禁(3) | 無人化門禁(3) | OTHER | S29/0/StaDev/Door3 |  |  |  | CDC | 207 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | OPEN/CLOSE | CLOSE
S29 | 奮起SS | 0 |  |  |  |  | Lights1 | [17 empty] | 1-30-06 |  | 1-2D | [5 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.開關場照明(A) | 所內開關場照明 | OTHER | S29/0/StaDev/Lights1 |  |  |  | CDC | 208 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ON/OFF | OFF
S29 | 奮起SS | 0 |  |  |  |  | Lights2 | [17 empty] | 1-30-07 |  | 1-2E | [5 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.開關場照明(B) | 路燈照明 | OTHER | S29/0/StaDev/Lights2 |  |  |  | CDC | 209 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ON/OFF | OFF
S29 | 奮起SS | 0 |  |  |  |  | 1M-51NA | [17 empty] | 1-01-00 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.1M-51NA | 1M-51NA | OTHER | S29/11/M1/51NA |  |  |  | CDC | 210 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  |  |  |  | 2M-51NA | [17 empty] | 1-02-02 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.2M-51NA | 2M-51NA | OTHER | S29/11/M2/51NA |  |  |  | CDC | 211 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  |  |  |  | 69KVBUS#2VUA | [17 empty] | 1-31-14 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.69KVBUS#2VUA | 69KVBUS#2VUA | OTHER | S29/69/2BUS/BUS_VUA |  |  |  | CDC | 212 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV |  |  |  | SC警報 | [17 empty] | 1-31-08 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.69KV_SC警報 | 69KV SC警報 | OTHER | S29/69/ComPoint/SCA |  |  |  | CDC | 213 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  |  |  |  | MCSG火警 | [17 empty] | 1-31-00 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.MCSG火警 | MCSG火警 | OTHER | S29/0/StaDev/Fire2 |  |  |  | CDC | 214 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  |  |  |  | MCSG系統故障 | [17 empty] | 1-31-01 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.MCSG系統故障 | MCSG系統故障 | OTHER | S29/0/StaDev/1A5Other |  |  |  | CDC | 215 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  |  |  |  | 主變火警 | [17 empty] | 1-31-02 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.主變火警 | 主變火警 | OTHER | S29/0/StaDev/Fire |  |  |  | CDC | 216 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  |  |  |  | 安全監控 | [17 empty] | 1-30-11 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.安全監控 | 安全監控 | OTHER | S29/0/StaDev/Burglar |  |  |  | CDC | 217 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  |  |  |  | Door | [17 empty] | 1-30-05 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.門禁 | 大門側門 | OTHER | S29/0/StaDev/Door |  |  |  | CDC | 218 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
S29 | 奮起SS | 0 |  |  |  |  | 細水霧故障 | [17 empty] | 1-31-03 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.細水霧故障 | 細水霧故障 | OTHER | S29/0/StaDev/2A5Other |  |  |  | CDC | 219 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  |  |  |  | 細水霧噴灑 | [17 empty] | 1-31-04 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.細水霧噴灑 | 細水霧噴灑 | OTHER | S29/0/StaDev/3A5Other |  |  |  | CDC | 220 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  |  |  |  | 維護運轉警報 | [17 empty] | 1-37-15 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.維護運轉警報 | 維護運轉警報 | OTHER | S29/0/StaDev/4A5Other |  |  |  | CDC | 221 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  | 1MTR | #1MTR |  | #1MTR63Q | [17 empty] | 1-18-04 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.#1MTR63Q | #1MTR ULTC電驛動作 | OTHER | S29//1MTR/63Q |  |  |  | CDC | 222 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  |  |  |  | #1MTR96B1 | [17 empty] | 1-18-00 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.#1MTR96B1 | #1MTR撲氣電驛警報 | OTHER | S29//1MTR/96B1 |  |  |  | CDC | 223 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  |  |  |  | #1MTR96B2 | [17 empty] | 1-18-01 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.#1MTR96B2 | #1MTR撲氣電驛動作 | OTHER | S29//1MTR/96B2 |  |  |  | CDC | 224 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  |  |  |  | #1MTR96D | [17 empty] | 1-18-02 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.#1MTR96D | #1MTR放壓電驛動作 | OTHER | S29//1MTR/96D |  |  |  | CDC | 225 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  |  |  |  | #1MTR96P | [17 empty] | 1-18-03 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.#1MTR96P | #1MTR突壓電驛動作 | OTHER | S29//1MTR/96P |  |  |  | CDC | 226 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  | 2MTR | #2MTR |  | #2MTR63Q | [17 empty] | 1-19-01 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.#2MTR63Q | #2MTR ULTC電驛動作 | OTHER | S29//2MTR/63Q |  |  |  | CDC | 227 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  |  |  |  | #2MTR96B1 | [17 empty] | 1-18-05 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.#2MTR96B1 | #2MTR撲氣電驛警報 | OTHER | S29//2MTR/96B1 |  |  |  | CDC | 228 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  |  |  |  | #2MTR96B2 | [17 empty] | 1-18-06 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.#2MTR96B2 | #2MTR撲氣電驛動作 | OTHER | S29//2MTR/96B2 |  |  |  | CDC | 229 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  |  |  |  | #2MTR96D | [17 empty] | 1-18-07 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.#2MTR96D | #2MTR放壓電驛動作 | OTHER | S29//2MTR/96D |  |  |  | CDC | 230 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  |  |  |  | #2MTR96P | [17 empty] | 1-19-00 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.#2MTR96P | #2MTR突壓電驛動作 | OTHER | S29//2MTR/96P |  |  |  | CDC | 231 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  |  |  |  | 路燈電源監視 | [17 empty] | 1-37-07 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.路燈電源監視 | 路燈操作線電源監視 | OTHER | S29/0/StaDev/Lights3 |  |  |  | CDC | 232 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  |  |  |  | 開關場水位警報 | [17 empty] | 1-37-14 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.開關場水位警報 | 開關場水位警報 | OTHER | S29/0/StaDev/Water1 |  |  |  | CDC | 233 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX26 | JX26線(JX26) |  | PHA | [17 empty] | 1-10-03 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.JX26_PHA | 11KVJX26線(JX26) 相間RY | FEEDER | S29/11/JX26/PHA |  |  |  | CDC | 234 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX26 | JX26線(JX26) |  | GDA | [17 empty] | 1-10-04 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.JX26_GDA | 11KVJX26線(JX26) 接地RY | FEEDER | S29/11/JX26/GDA |  |  |  | CDC | 235 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX26 | JX26線(JX26) 79RY |  | 79UL | [17 empty] | 1-34-09 |  | 1-53 | [5 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.JX26_79UL | 11KVJX26線(JX26) 79RY U/L | FEEDER | S29/11/JX26/79UL |  |  |  | CDC | 236 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | USE
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX26 | JX26線(JX26) LCO分流器 |  | ADJ | [17 empty] | 1-36-07 |  | 1-77 | [5 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.JX26_ADJ | 11KVJX26線(JX26) LCO分流器 U/L | FEEDER | S29/11/JX26/ADJ |  |  |  | CDC | 237 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | LOCK
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | JX26 | JX26(11KVJX26線) |  | CB | [17 empty] | 1-0F-00 |  | 1-4B | [5 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.JX26_CB | JX26(11KVJX26線) CB | FEEDER | S29/11/JX26/CB |  |  |  | CDC | 238 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
S29 | 奮起SS | 0 |  | 390 | SSTR-1(390) |  | CB | [17 empty] | 1-04-04 |  | 1-2F | [5 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.390_CB | 390(SSTR-1) CB | OTHER | S29/11/390/CB |  |  |  | CDC | 239 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
S29 | 奮起SS | 0 |  | SSTR-1 | SSTR-1 |  | 51A | [17 empty] | 1-04-05 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.SSTR-1_51A | SSTR-1 51RY | OTHER | S29/11/390/51A |  |  |  | CDC | 240 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  | SSTR-1 | SSTR-1 |  | 51NA | [17 empty] | 1-04-06 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.SSTR-1_51NA | SSTR-1 51N RY | OTHER | S29/11/390/51NA |  |  |  | CDC | 241 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  | 490 | SSTR-2(490) |  | CB | [17 empty] | 1-04-07 |  | 1-43 | [5 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.490_CB | 490(SSTR-2) CB | OTHER | S29/11/490/CB |  |  |  | CDC | 242 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
S29 | 奮起SS | 0 |  | SSTR-2 | SSTR-2 |  | 51A | [17 empty] | 1-05-00 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.SSTR-2_51A | SSTR-2 51RY | OTHER | S29/11/490/51A |  |  |  | CDC | 243 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  | SSTR-2 | SSTR-2 |  | 51NA | [17 empty] | 1-05-01 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.SSTR-2_51NA | SSTR-2 51N RY | OTHER | S29/11/490/51NA |  |  |  | CDC | 244 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | 210 | #1SC(210) |  | CB | [17 empty] | 1-0B-07 |  | 1-33 | [5 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.210_CB | 210(11KV #1SC) CB | SC | S29/11/210/CB |  |  |  | CDC | 245 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | 210 | #1SC(210) |  | SC_A_M | [17 empty] | 1-33-06 |  | 1-3B | [5 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.210_A/M | 11KV #1SC 乏控器 A/M | SC | S29/11/210/SC_A_M |  |  |  | CDC | 246 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | AUTO/MANUAL | MANUAL
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | 210 | #1SC(210) |  | SCA | [17 empty] | 1-0C-07 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.210_SCA | 11KV #1SC 51,51N RY | SC | S29/11/210/SCA |  |  |  | CDC | 247 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | 210 | #1SC(210) |  | UVA | [17 empty] | 1-0D-00 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.210_UVA | 11KV #1SC 27RY(欠壓) | SC | S29/11/210/UVA |  |  |  | CDC | 248 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  |  |  |  | JX21線79LOA | [17 empty] | 1-3E-00 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.JX21線79LOA | JX21線79LOA | OTHER | S29/11/JX21/LOA |  |  |  | CDC | 249 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  |  |  |  | JX22線79LOA | [17 empty] | 1-3E-01 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.JX22線79LOA | JX22線79LOA | OTHER | S29/11/JX22/LOA |  |  |  | CDC | 250 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  |  |  |  | JX23線79LOA | [17 empty] | 1-3E-02 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.JX23線79LOA | JX23線79LOA | OTHER | S29/11/JX23/LOA |  |  |  | CDC | 251 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  |  |  |  | JX24線79LOA | [17 empty] | 1-3E-03 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.JX24線79LOA | JX24線79LOA | OTHER | S29/11/JX24/LOA |  |  |  | CDC | 252 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  |  |  |  | JX25線79LOA | [17 empty] | 1-3E-04 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.JX25線79LOA | JX25線79LOA | OTHER | S29/11/JX25/LOA |  |  |  | CDC | 253 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  |  |  |  | JX26線79LOA | [17 empty] | 1-3E-05 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.JX26線79LOA | JX26線79LOA | OTHER | S29/11/JX26/LOA |  |  |  | CDC | 254 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  |  |  |  | PMA | [17 empty] | 1-3F-14 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.PMA | PMA | OTHER | S29/0/ComPoint/PMA |  |  |  | CDC | 255 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  |  |  |  | 11KVIED重警報 | [17 empty] | 1-3F-15 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.11KVIED重警報 | 11KVIED重警報 | OTHER | S29/11/ComPoint/IRFA |  |  |  | CDC | 256 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  |  |  |  | 數據機重置 | [17 empty] | 1-35-15 |  | 1-57 | [5 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.數據機重置 | 數據機重置 | OTHER | S29/0/StaDev/5A5Other |  |  |  | CDC | 257 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
S29 | 奮起SS | 0 |  |  |  |  | 開關場水位二段 | [17 empty] | 1-37-13 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.開關場水位二段 | 開關場水位二段警報 | OTHER | S29/0/StaDev/Water2 |  |  |  | CDC | 258 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 161 | 161kV | 630 | 欣欣奮起嘉埔線(630) |  | 87A | [17 empty] | 1-08-05 | [7 empty] | 161KV_N | [8 empty] | 奮起SS.630_87A | 欣欣奮起嘉埔線(630) 87RY | LINE161 | S29/69/630/87A |  |  |  | CDC | 259 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 161 | 161kV | 630 | 欣欣奮起嘉埔線(630) |  | 87UL | [17 empty] | 1-32-02 |  | 1-0A | [5 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 奮起SS.630_87UL | 欣欣奮起嘉埔線(630) 87RY U/L | LINE161 | S29/69/630/87UL |  |  |  | CDC | 260 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | USE
S29 | 奮起SS | 0 |  | 630 | 欣欣奮起嘉埔線(630) |  | CFA | [17 empty] | 1-32-03 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.630_CFA | 630 CFA | OTHER | S29/69/630/87CFA |  |  |  | CDC | 261 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 0 |  | 630 | 欣欣奮起嘉埔線(630) |  | RYFA | [17 empty] | 1-3B-13 | [7 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.630_RYFA | 630 RYFA | OTHER | S29/69/630/RYFA |  |  |  | CDC | 262 | GENERICDIPoint | SS210_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | 220_SC | #2SC | 6 | CAP | [25 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.220_SC_CAP | 11KV#2SC 容量 | SC | [5 empty] | 263 | NotelAIPoint | [21 empty] | LG_MVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
S29 | 奮起SS | 11 | 11kV | 210_SC | #1SC | 6 | CAP | [25 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.210_SC_CAP | 11KV#1SC 容量 | SC | [5 empty] | 264 | NotelAIPoint | [21 empty] | LG_MVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | 620 | 嘉埔線(620) |  | LE0 | 620LE | [24 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 奮起SS.620LE | 620LE (非取樣點) | LINE69 | S29/69/620/LE0 |  |  |  |  | 265 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | 620 | 嘉埔線(620) |  | BE0 | 620BE | [24 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 奮起SS.620BE | 620BE (非取樣點) | LINE69 | S29/69/620/BE0 |  |  |  |  | 266 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | 630 | 欣欣奮起嘉埔線(630) |  | LE0 | 630LE | [24 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 奮起SS.630LE | 630LE (非取樣點) | LINE69 | S29/69/630/LE0 |  |  |  |  | 267 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | 630 | 欣欣奮起嘉埔線(630) |  | BE0 | 630BE | [24 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 奮起SS.630BE | 630BE (非取樣點) | LINE69 | S29/69/630/BE0 |  |  |  |  | 268 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
S29 | 奮起SS | 0 |  | JX21 | JX21_ES |  | LE0 | JX21_ES | [24 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.JX21_ES | JX21_ES (非取樣點) | FEEDER | S29/11/JX21/ES |  |  |  |  | 269 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
S29 | 奮起SS | 0 |  | JX22 | JX22_ES |  | LE0 | JX22_ES | [24 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.JX22_ES | JX22_ES (非取樣點) | FEEDER | S29/11/JX22/ES |  |  |  |  | 270 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
S29 | 奮起SS | 0 |  | JX23 | JX23_ES |  | LE0 | JX23_ES | [24 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.JX23_ES | JX23_ES (非取樣點) | FEEDER | S29/11/JX23/ES |  |  |  |  | 271 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
S29 | 奮起SS | 0 |  | JX24 | JX24_ES |  | LE0 | JX24_ES | [24 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.JX24_ES | JX24_ES (非取樣點) | FEEDER | S29/11/JX24/ES |  |  |  |  | 272 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
S29 | 奮起SS | 0 |  | JX25 | JX25_ES |  | LE0 | JX25_ES | [24 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.JX25_ES | JX25_ES (非取樣點) | FEEDER | S29/11/JX25/ES |  |  |  |  | 273 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
S29 | 奮起SS | 0 |  | TIE1 | TIE1_DS |  | DS1 | TIE1_DS | [24 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.TIE1_DS | TIE1_DS (非取樣點) | TIE | S29/11/TIE1/DS |  |  |  |  | 274 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | 750 | #1MTR(750) |  | TE0 | 750TE | [24 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.750TE | 750TE (非取樣點) | DTR | S29/69/750/TE0 |  |  |  |  | 275 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | 750 | #1MTR(750) |  | BE0 | 750BE | [24 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.750BE | 750BE (非取樣點) | DTR | S29/69/750/BE0 |  |  |  |  | 276 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
S29 | 奮起SS | 0 |  | 1M | 1M_DS |  | DS1 | 1M_DS | [24 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.1M_DS | 1M_DS (非取樣點) | DTR | S29/11/M1/DS |  |  |  |  | 277 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
S29 | 奮起SS | 0 |  | 1M | 1M_ES |  | M0 | 1M_ES | [24 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.1M_ES | 1M_ES (非取樣點) | DTR | S29/11/M1/ES |  |  |  |  | 278 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | 760 | #2MTR(760) |  | TE0 | 760TE | [24 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.760TE | 760TE (非取樣點) | DTR | S29/69/760/TE0 |  |  |  |  | 279 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
S29 | 奮起SS | 69 | 69kV | 760 | #2MTR(760) |  | BE0 | 760BE | [24 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.760BE | 760BE (非取樣點) | DTR | S29/69/760/BE0 |  |  |  |  | 280 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
S29 | 奮起SS | 0 |  | 2M | 2M_DS |  | DS1 | 2M_DS | [24 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.2M_DS | 2M_DS (非取樣點) | DTR | S29/11/M2/DS |  |  |  |  | 281 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
S29 | 奮起SS | 0 |  | 2M | 2M_ES |  | M0 | 2M_ES | [24 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.2M_ES | 2M_ES (非取樣點) | DTR | S29/11/M2/ES |  |  |  |  | 282 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
S29 | 奮起SS | 0 |  | 220ES | 220ES |  | 220ES | 220ES | [24 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.220ES | 220ES (非取樣點) | SC | [5 empty] | 283 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
S29 | 奮起SS | 0 |  | 222DS | 222DS |  | 222DS | 222DS | [24 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.222DS | 222DS (非取樣點) | SC | S29/11/220/D2 |  |  |  |  | 284 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
S29 | 奮起SS | 0 |  | 69B1E | 69B1E |  | BE1 | 69B1E | [24 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 奮起SS.69B1E | 69B1E (非取樣點) | BUS | S29/69/1BUS/BE1 |  |  |  |  | 285 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
S29 | 奮起SS | 0 |  | UF | UF |  | RESTORE | UF_RESTORE | [24 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.UF_RESTORE | 低頻電驛復電(非取樣點) | OTHER | [5 empty] | 286 | NotelDIPoint | [38 empty] | START/STOP | STOP
S29 | 奮起SS | 0 |  | JX21 | JX21_DS |  | DS1 | JX21_DS | [24 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.JX21_DS | JX21_DS (非取樣點) | FEEDER | S29/11/JX21/D1 |  |  |  |  | 287 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
S29 | 奮起SS | 0 |  | JX22 | JX22_DS |  | DS1 | JX22_DS | [24 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.JX22_DS | JX22_DS (非取樣點) | FEEDER | S29/11/JX22/D1 |  |  |  |  | 288 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
S29 | 奮起SS | 0 |  | JX23 | JX23_DS |  | DS1 | JX23_DS | [24 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.JX23_DS | JX23_DS (非取樣點) | FEEDER | S29/11/JX23/D1 |  |  |  |  | 289 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
S29 | 奮起SS | 0 |  | JX24 | JX24_DS |  | DS1 | JX24_DS | [24 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.JX24_DS | JX24_DS (非取樣點) | FEEDER | S29/11/JX24/D1 |  |  |  |  | 290 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
S29 | 奮起SS | 0 |  | JX25 | JX25_DS |  | DS1 | JX25_DS | [24 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.JX25_DS | JX25_DS (非取樣點) | FEEDER | S29/11/JX25/D1 |  |  |  |  | 291 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
S29 | 奮起SS | 0 |  | JX26 | JX26_DS |  | DS1 | JX26_DS | [24 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.JX26_DS | JX26_DS (非取樣點) | FEEDER | S29/11/JX26/DS |  |  |  |  | 292 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
S29 | 奮起SS | 0 |  | JX26 | JX26_ES |  | LE0 | JX26_ES | [24 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.JX26_ES | JX26_ES (非取樣點) | FEEDER | S29/11/JX26/ES |  |  |  |  | 293 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
S29 | 奮起SS | 0 |  | TIE1 | TIE1_ES |  | LE0 | TIE1_ES | [24 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.TIE1_ES | TIE1_ES (非取樣點) | TIE | S29/11/TIE1/ES |  |  |  |  | 294 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
S29 | 奮起SS | 0 |  | 1PT | #1PT_DS |  | DS1 | #1PT_DS | [24 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.#1PT_DS | #1PT_DS (非取樣點) | OTHER | S29/11/1PT/DS |  |  |  |  | 295 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
S29 | 奮起SS | 0 |  | 1PT | #1PT_ES |  | PT0 | #1PT_ES | [24 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.#1PT_ES | #1PT_ES (非取樣點) | OTHER | S29/11/1PT/ES |  |  |  |  | 296 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
S29 | 奮起SS | 0 |  | 2PT | #2PT_DS |  | DS1 | #2PT_DS | [24 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.#2PT_DS | #2PT_DS (非取樣點) | OTHER | S29/11/2PT/DS |  |  |  |  | 297 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
S29 | 奮起SS | 0 |  | 2PT | #2PT_ES |  | PT0 | #2PT_ES | [24 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.#2PT_ES | #2PT_ES (非取樣點) | OTHER | S29/11/2PT/ES |  |  |  |  | 298 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
S29 | 奮起SS | 0 |  | BR | BR_DS |  | DS1 | BR_DS | [24 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.BR_DS | BR_DS (非取樣點) | OTHER | S29/11/BR/DS |  |  |  |  | 299 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
S29 | 奮起SS | 0 |  | BR | BR_ES |  | LE0 | BR_ES | [24 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.BR_ES | BR_ES (非取樣點) | OTHER | S29/11/BR/ES |  |  |  |  | 300 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
S29 | 奮起SS | 0 |  | 390 | SSTR-1(390) |  | DS1 | 391 | [24 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.391_DS | 391_DS (非取樣點) | OTHER | S29/11/390/D1 |  |  |  |  | 301 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
S29 | 奮起SS | 0 |  | 390 | SSTR-1(390) |  | E1 | 391 | [24 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.391_ES | 391_ES (非取樣點) | OTHER | S29/11/390/E1 |  |  |  |  | 302 | NotelDIPoint |  |  |  |  | D_E_TEXT | [33 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
S29 | 奮起SS | 0 |  | 490 | SSTR-2(490) |  | DS1 | 491 | [24 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.491_DS | 491_DS (非取樣點) | OTHER | S29/11/490/D1 |  |  |  |  | 303 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
S29 | 奮起SS | 0 |  | 490 | SSTR-2(490) |  | E1 | 491 | [24 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.491_ES | 491_ES (非取樣點) | OTHER | S29/11/490/E1 |  |  |  |  | 304 | NotelDIPoint |  |  |  |  | D_E_TEXT | [33 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
S29 | 奮起SS | 0 |  | 210ES | 210ES |  | 210ES | 210ES | [24 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.210ES | 210ES (非取樣點) | SC | [5 empty] | 305 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
S29 | 奮起SS | 0 |  | 210 | #1SC(210) |  | LE0 | 210_ES | [24 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.210_ES | 210_ES (非取樣點) | SC | S29/11/210/ES |  |  |  |  | 306 | NotelDIPoint |  |  |  |  | D_E_TEXT | [33 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
S29 | 奮起SS | 0 |  | 210 | #1SC(210) |  | DS1 | 210_DS | [24 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.210_DS | 210_DS (非取樣點) | SC | S29/11/210/DS |  |  |  |  | 307 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
S29 | 奮起SS | 0 |  | 220 | #2SC(220) |  | LE0 | 220_ES | [24 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.220_ES | 220_ES (非取樣點) | SC | S29/11/220/ES |  |  |  |  | 308 | NotelDIPoint |  |  |  |  | D_E_TEXT | [33 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
S29 | 奮起SS | 0 |  | 220 | #2SC(220) |  | DS1 | 220_DS | [24 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.220_DS | 220_DS (非取樣點) | SC | S29/11/220/DS |  |  |  |  | 309 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
S29 | 奮起SS | 0 |  | 11BE1 | 11BE1 |  | BE10 | 11BE1 | [24 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.11BE1 | 11BE1 (非取樣點) | BUS | S29/11/1BUS/BE1 |  |  |  |  | 310 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
S29 | 奮起SS | 0 |  | 11BE2 | 11BE2 |  | BE20 | 11BE2 | [24 empty] | DDCS2_1 | [8 empty] | 奮起SS.11BE2 | 11BE2 (非取樣點) | BUS | S29/11/1BUS/BE2 |  |  |  |  | 311 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN

## 剔除比對
B1 Name | B1 Text | B2 Name | B2 Text | B3 Name | B3 Text | Element Desc | Element Name | Element Text | Manual Adjustment | Info Name | Info Text | ValueName | GenSUM | AL1/3/5/7 | AI/DI Type | Info Order | Topo_Type | Topo_ExtN1 | Topo_ExtN2 | Topo_ExtN3 | Topo_ExtN4 | DNP Mon1 | DNP Mon2 | DNP Cmd | CDC Mon1 | CDC Mon2 | CDC Cmd | DEV locate | Unit_Status | Descript | CharacteristicCurve | Postion | AoR | Spu | Qpu | CT | MVA | V-FS | A-FS | P-FS | Q-FS | PointName | PointDesc | GraphicDesc | Point Ref | Point Memo | Point Area | Point Class | OldRow | Tag | Tag Mon1 | Tag Mon2 | Tag Cmd | Tag Info | Compare Memo
S29 | 奮起SS | 0 |  | 210ES | 210ES |  | 210ES | 210ES | [33 empty] | 奮起SS.210ES | 210ES (非取樣點) | SC |  |  |  |  | 2 | NotelDIPoint