## 版本
版本 | 20181205 | 欄位 | 說明
|  | B1 Name | TA
B1 Text
日期 | 說明 | B2 Name
B2 Text
B3 Name
B3 Text
Element Instance
Element Name
Element Text
|  | Manual Adjustment | 手動調整
|  | Info Name | TA
Info Text
ValueName
GenSUM
AL1/3/5/7
AI/DI Type
Info Order
|  | Topo_Type | Topology Type
Topo_ExtN1
Topo_ExtN2
Topo_ExtN3
Topo_ExtN4
|  | DNP Mon1 | DNP Index
DNP Mon2
DNP Cmd
|  | CDC Mon1 | CDC Index
CDC Mon2
CDC Cmd
|  | DEV locate | Point List Descript
Unit_Status
Descript
CharacteristicCurve
Postion
AoR
Spu
Qpu
CT
MVA
V-FS
A-FS
P-FS
Q-FS
|  | PointName | DBSave 或 健格 或 Spectrum3 資料
PointDesc
GraphicDesc
Point Ref
Point Memo
Limit Group Name
|  | Point Area | RTU名稱
|  | Point Class | DNP 或 CDC
|  | OldRow | 原資料Row
|  | Tag | DBSave 或 健格 或 Spectrum3 資料註記
Tag Mon1
Tag Mon2
Tag Cmd
Tag Info
|  | Compare Memo | 比對註記
|  | Element Name | Spectrum 3 原資訊
Element Text
Info Name
Info Text
|  | MvLimName | Analog Limitation
MvLim01U
MvLim02U
MvLim03U
MvLim04U
MvLim05U
MvLim01L
MvLim02L
MvLim03L
MvLim04L
MvLim05L

## 資料
B1 Name | B1 Text | B2 Name | B2 Text | B3 Name | B3 Text | Element Desc | Element Name | Element Text | Manual Adjustment | Info Name | Info Text | ValueName | GenSUM | AL1/3/5/7 | AI/DI Type | Info Order | Topo_Type | Topo_ExtN1 | Topo_ExtN2 | Topo_ExtN3 | Topo_ExtN4 | DNP Mon1 | DNP Mon2 | DNP Cmd | CDC Mon1 | CDC Mon2 | CDC Cmd | DEV locate | Unit_Status | Descript | CharacteristicCurve | Postion | AoR | Spu | Qpu | CT | MVA | V-FS | A-FS | P-FS | Q-FS | PointName | PointDesc | GraphicDesc | Point Ref | Point Memo | CalculateName | Point Area | Point Class | OldRow | Tag | Tag Mon1 | Tag Mon2 | Tag Cmd | Tag Info | Compare Memo | Element Name | Element Text | Info Name | Info Text | MvLimName | MvLim01U | MvLim02U | MvLim03U | MvLim04U | AlarmDeadband | MvLim01L | MvLim02L | MvLim03L | MvLim04L | Deadband | ZeroDeadband | MvLimName | MvLim01U | MvLim02U | MvLim03U | MvLim04U | AlarmDeadband | MvLim01L | MvLim02L | MvLim03L | MvLim04L | Deadband | ZeroDeadband | StatusDesc | NormStatDesc | NormStat | Mon1 Inv | Mon2 Inv | StatusDesc1 | NormStatDesc1 | StatusDesc2 | NormStatDesc2
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 1BUS | #1BUS |  | V |  |  | MvMoment | kV |  | Y |  | AI |  | BUS | [7 empty] | 1-82 | [5 empty] | kV_-90_90(-2000_2000) | aaa | B2/S79_A1 | [8 empty] | 竹山SS.69KV#1BUS_KV | 69KV #1BUS KV | BUS |  |  |  |  | CDC | 2 |  | AI_161/69KV_BUS_PT |  |  | AI | [5 empty] | LG_69 | 70.3 | 71.3 | 72.5 | 90 | 0.2 | 65 | 64 | 63 | 0 | 4 | 5 | LG_69 | 70.300003 | 70.300003 | 72.500000 | 90.000000 | 0.200000 | 65.000000 | 65.000000 | 63.000000 | 0.000000 | 4.000000 | 5.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | 1BUS | #1BUS |  | V |  |  | MvMoment | kV |  | Y |  | AI |  | BUS | [7 empty] | 1-98 | [6 empty] | aaa | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.11KV#1BUS_KV | 11KV #1BUS KV | BUS |  |  |  |  | CDC | 3 |  | AI_23/11KV_BUS_PT |  |  | AI | [5 empty] | LG_11_D3 | 7 | 7.1 | 8.1 | 9 |  | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 0 |  |  | LG_11_D3 | 7.050000 | 7.100000 | 7.100000 | 9.000000 |  | 6.500000 | 6.500000 | 6.500000 | 0.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | 2BUS | #2BUS |  | V |  |  | MvMoment | kV |  | Y |  | AI |  | BUS | [7 empty] | 1-BC | [6 empty] | aba | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.11KV#2BUS_KV | 11KV #2BUS KV | BUS |  |  |  |  | CDC | 4 |  | AI_23/11KV_BUS_PT |  |  | AI | [5 empty] | LG_11_D3 | 7 | 7.1 | 8.1 | 9 |  | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 0 |  |  | LG_11_D3 | 7.050000 | 7.100000 | 7.100000 | 9.000000 |  | 6.500000 | 6.500000 | 6.500000 | 0.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | 3ABUS | #3ABUS |  | V |  |  | MvMoment | kV |  | Y |  | AI |  | BUS | [7 empty] | 1-E2 | [6 empty] | aca | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.11KV#3ABUS_KV | 11KV #3ABUS KV | BUS |  |  |  |  | CDC | 5 |  | AI_23/11KV_BUS_PT |  |  | AI | [5 empty] | LG_11_D3 | 7 | 7.1 | 8.1 | 9 |  | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 0 |  |  | LG_11_D3 | 7.050000 | 7.100000 | 7.100000 | 9.000000 |  | 6.500000 | 6.500000 | 6.500000 | 0.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | 3BBUS | #3BBUS |  | V |  |  | MvMoment | kV |  | Y |  | AI |  | BUS | [7 empty] | 2-82 | [6 empty] | ada | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.11KV#3BBUS_KV | 11KV #3BBUS KV | BUS |  |  |  |  | CDC | 6 |  | AI_23/11KV_BUS_PT |  |  | AI | [5 empty] | LG_11_D3 | 7 | 7.1 | 8.1 | 9 |  | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 0 |  |  | LG_11_D3 | 7.050000 | 7.100000 | 7.100000 | 9.000000 |  | 6.500000 | 6.500000 | 6.500000 | 0.000000
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 1BUS | #1BUS |  | BE0 | 6B1E(非取樣點) | ADD | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP |  | Bb1Eth | B/1BUS | [13 empty] | aagb | B2/S79_A1 | [8 empty] | 竹山SS.6B1E | 6B1E (非取樣點) | BUS | [5 empty] | 7 |  | DI_BUS(1) | [9 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 1BUS | #1BUS |  | BUS_VUA |  |  | Status | 衡相RY | Normal/Alarm | Y | 3 | DI-SP | [9 empty] | 1-31-13 | [7 empty] | B2/S79_A1 | [8 empty] | 竹山SS.69#1BUS_VUA | 69KV #1BUS 衡相RY | BUS |  |  |  |  | CDC | 8 |  | DI_BUS(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Alarm | Alarm | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | 2BUS | #2BUS |  | BE0 | 2BE(非取樣點) | ADD | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP |  | Bb1Eth | B/2BUS | [13 empty] | abab | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.2BE | 2BE (非取樣點) | BUS |  |  | OPEN |  |  | 9 |  | DI_BUS(1) | [9 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 640 | 雲林～竹山線(640) |  | MW |  |  | MvMoment | MW |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-84 | [5 empty] | MW_-96_96(-2000_2000) |  | B2/S79_A1 | [8 empty] | 竹山SS.640_MW | 雲林竹山線 MW | LINE69 |  |  |  |  | CDC | 10 |  | AI_LINE69 |  |  | AI | [5 empty] | LG_MW | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 | 1 | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 | 0.192 | 0.01 | LG_MW | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 0.192000 | 0.010000
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 640 | 雲林～竹山線(640) |  | MVAR |  |  | MvMoment | MVAR |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-85 | [5 empty] | MVAR_-96_96(-2000_2000) |  | B2/S79_A1 | [8 empty] | 竹山SS.640_MVAR | 雲林竹山線 MVAR | LINE69 |  |  |  |  | CDC | 11 |  | AI_LINE69 |  |  | AI | [5 empty] | LG_MVAR | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 | 1 | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 | 0.192 | 0.01 | LG_MVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 0.192000 | 0.010000
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 640 | 雲林～竹山線(640) |  | MWH_P | MWH(非取樣點) | Element | [15 empty] | 1-58 | [7 empty] | B2/S79_A1 | [8 empty] | 竹山SS.640_MWH_R+ | 雲林竹山線 MWH(+)RawCount | LINE69 |  |  |  |  | CDC | 12 |  | AI_LINE69 |  |  | ACC | [5 empty] | LG_MWH | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 |  | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 |  |  | LG_MWH | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 |  | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 620 | 濁水～竹山線(620) |  | MW |  |  | MvMoment | MW |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-86 | [5 empty] | MW_-96_96(-2000_2000) |  | B2/S79_A1 | [8 empty] | 竹山SS.620_MW | 濁水竹山線 MW | LINE69 |  |  |  |  | CDC | 13 |  | AI_LINE69 |  |  | AI | [5 empty] | LG_MW | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 | 1 | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 | 0.192 | 0.01 | LG_MW | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 0.192000 | 0.010000
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 620 | 濁水～竹山線(620) |  | MVAR |  |  | MvMoment | MVAR |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-87 | [5 empty] | MVAR_-96_96(-2000_2000) |  | B2/S79_A1 | [8 empty] | 竹山SS.620_MVAR | 濁水竹山線 MVAR | LINE69 |  |  |  |  | CDC | 14 |  | AI_LINE69 |  |  | AI | [5 empty] | LG_MVAR | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 | 1 | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 | 0.192 | 0.01 | LG_MVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 0.192000 | 0.010000
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 620 | 濁水～竹山線(620) |  | MWH_P | MWH(非取樣點) | Element | [15 empty] | 1-5A | [7 empty] | B2/S79_A1 | [8 empty] | 竹山SS.620_MWH_R+ | 濁水竹山線 MWH(+)RawCount | LINE69 |  |  |  |  | CDC | 15 |  | AI_LINE69 |  |  | ACC | [5 empty] | LG_MWH | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 |  | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 |  |  | LG_MWH | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 |  | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 610 | 竹山～展頌線(610) |  | MW |  |  | MvMoment | MW |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-88 | [5 empty] | MW_-24_24(-2000_2000) |  | B2/S79_A1 | [8 empty] | 竹山SS.610_MW | 竹山展頌線 MW | LINE69 |  |  |  |  | CDC | 16 |  | AI_LINE69 |  |  | AI | [5 empty] | LG_MW | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 | 1 | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 | 0.048 | 0.01 | LG_MW | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 0.048000 | 0.010000
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 610 | 竹山～展頌線(610) |  | MVAR |  |  | MvMoment | MVAR |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-89 | [5 empty] | MVAR_-24_24(-2000_2000) |  | B2/S79_A1 | [8 empty] | 竹山SS.610_MVAR | 竹山展頌線 MVAR | LINE69 |  |  |  |  | CDC | 17 |  | AI_LINE69 |  |  | AI | [5 empty] | LG_MVAR | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 | 1 | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 | 0.048 | 0.01 | LG_MVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 0.048000 | 0.010000
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 610 | 竹山～展頌線(610) |  | MWH_P | MWH(非取樣點) | Element | [15 empty] | 1-5C | [7 empty] | B2/S79_A1 | [8 empty] | 竹山SS.610_MWH_R+ | 竹山展頌線 MWH(+)RawCount | LINE69 |  |  |  |  | CDC | 18 |  | AI_LINE69 |  |  | ACC | [5 empty] | LG_MWH | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 |  | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 |  |  | LG_MWH | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 |  | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 640 | 雲林～竹山線(640) |  | PHA |  |  | Status | PHA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [9 empty] | 1-08-02 | [7 empty] | B2/S79_A1 | [8 empty] | 竹山SS.640_PHA | 雲林竹山線(640) 相間RY | LINE69 |  |  |  |  | CDC | 19 |  | DI_LINE69(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 640 | 雲林～竹山線(640) |  | GDA |  |  | Status | GDA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [9 empty] | 1-08-03 | [7 empty] | B2/S79_A1 | [8 empty] | 竹山SS.640_GDA | 雲林竹山線(640) 接地RY | LINE69 |  |  |  |  | CDC | 20 |  | DI_LINE69(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 620 | 濁水～竹山線(620) |  | PHA |  |  | Status | PHA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [9 empty] | 1-08-06 | [7 empty] | B2/S79_A1 | [8 empty] | 竹山SS.620_PHA | 濁水竹山線(620) 相間RY | LINE69 |  |  |  |  | CDC | 21 |  | DI_LINE69(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 620 | 濁水～竹山線(620) |  | GDA |  |  | Status | GDA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [9 empty] | 1-08-07 | [7 empty] | B2/S79_A1 | [8 empty] | 竹山SS.620_GDA | 濁水竹山線(620) 接地RY | LINE69 |  |  |  |  | CDC | 22 |  | DI_LINE69(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 610 | 竹山～展頌線(610) |  | PHA |  |  | Status | PHA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [9 empty] | 1-09-02 | [7 empty] | B2/S79_A1 | [8 empty] | 竹山SS.610_PHA | 竹山展頌線(610) 相間RY | LINE69 |  |  |  |  | CDC | 23 |  | DI_LINE69(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 610 | 竹山～展頌線(610) |  | GDA |  |  | Status | GDA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [9 empty] | 1-09-03 | [7 empty] | B2/S79_A1 | [8 empty] | 竹山SS.610_GDA | 竹山展頌線(610) 接地RY | LINE69 |  |  |  |  | CDC | 24 |  | DI_LINE69(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 640 | 雲林～竹山線(640) |  | 79UL |  |  | Status | 79RY U/L | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [9 empty] | 1-32-01 |  | 1-0D | [5 empty] | B2/S79_A1 | [8 empty] | 竹山SS.640_79UL | 雲林竹山線(640) 79RY U/L | LINE69 |  |  |  |  | CDC | 25 |  | DI_LINE69(2) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Use | 0 |  |  | USE/LOCK | USE
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 620 | 濁水～竹山線(620) |  | 79UL |  |  | Status | 79RY U/L | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [9 empty] | 1-32-03 |  | 1-0E | [5 empty] | B2/S79_A1 | [8 empty] | 竹山SS.620_79UL | 濁水竹山線(620) 79RY U/L | LINE69 |  |  |  |  | CDC | 26 |  | DI_LINE69(2) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Use | 0 |  |  | USE/LOCK | USE
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 640 | 雲林～竹山線(640) |  | CB |  |  | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | Bay1BbJ | B/1BUS | L/P03S79/T2 | [5 empty] | 1-08-00 |  | 1-01 |  |  |  |  | aaba | B2/S79_A1 | [8 empty] | 竹山SS.640_CB | 640(雲林竹山線) CB | LINE69 |  |  |  |  | CDC | 27 |  | DI_LINE69(3) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Close/Open | Close | 0 |  |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 620 | 濁水～竹山線(620) |  | CB |  |  | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | Bay1BbJ | B/1BUS | L/S94S79/T2 | [5 empty] | 1-08-04 |  | 1-02 |  |  |  |  | aada | B2/S79_A1 | [8 empty] | 竹山SS.620_CB | 620(濁水竹山線) CB | LINE69 |  |  |  |  | CDC | 28 |  | DI_LINE69(3) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Close/Open | Close | 0 |  |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 610 | 竹山～展頌線(610) |  | CB |  |  | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | Bay1BbJ | B/1BUS | L/S79C93/T1 | [5 empty] | 1-09-00 |  | 1-03 |  |  |  |  | aaea | B2/S79_A1 | [8 empty] | 竹山SS.610_CB | 610(竹山展頌線) CB | LINE69 |  |  |  |  | CDC | 29 |  | DI_LINE69(3) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Close/Open | Close | 0 |  |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 640 | 雲林～竹山線(640) |  | ABS1 | 641(非取樣點) |  | Status | ABS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-DP | [9 empty] | 1-38-08 | 1-38-09 | 1-12 | [5 empty] | B2/S79_A1 | [8 empty] | 竹山SS.641_ABS | 641(雲林竹山線) ABS | LINE69 |  |  |  |  | CDC | 30 |  | DI_LINE69(4) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close/Transit/Error | Close | 1 |  |  | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | CLOSE
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 640 | 雲林～竹山線(640) |  | ABS2 | 642(非取樣點) |  | Status | ABS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-DP | [9 empty] | 1-38-10 | 1-38-11 | 1-13 | [5 empty] | B2/S79_A1 | [8 empty] | 竹山SS.642_ABS | 642(雲林竹山線) ABS | LINE69 |  |  |  |  | CDC | 31 |  | DI_LINE69(4) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close/Transit/Error | Close | 1 |  |  | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | CLOSE
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 620 | 濁水～竹山線(620) |  | ABS1 | 621(非取樣點) |  | Status | ABS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-DP | [9 empty] | 1-38-14 | 1-38-15 | 1-15 | [5 empty] | B2/S79_A1 | [8 empty] | 竹山SS.621_ABS | 621(濁水竹山線) ABS | LINE69 |  |  |  |  | CDC | 32 |  | DI_LINE69(4) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close/Transit/Error | Close | 1 |  |  | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | CLOSE
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 620 | 濁水～竹山線(620) |  | ABS2 | 622(非取樣點) |  | Status | ABS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-DP | [9 empty] | 1-39-00 | 1-39-01 | 1-16 | [5 empty] | B2/S79_A1 | [8 empty] | 竹山SS.622_ABS | 622(濁水竹山線) ABS | LINE69 |  |  |  |  | CDC | 33 |  | DI_LINE69(4) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close/Transit/Error | Close | 1 |  |  | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | CLOSE
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 610 | 竹山～展頌線(610) |  | ABS1 | 611(非取樣點) |  | Status | ABS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-DP | [9 empty] | 1-39-04 | 1-39-05 | 1-18 | [5 empty] | B2/S79_A1 | [8 empty] | 竹山SS.611_ABS | 611(竹山展頌線) ABS | LINE69 |  |  |  |  | CDC | 34 |  | DI_LINE69(4) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close/Transit/Error | Close | 1 |  |  | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | CLOSE
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 610 | 竹山～展頌線(610) |  | ABS2 | 612(非取樣點) |  | Status | ABS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-DP | [9 empty] | 1-39-06 | 1-39-07 | 1-19 | [5 empty] | B2/S79_A1 | [8 empty] | 竹山SS.612_ABS | 612(竹山展頌線) ABS | LINE69 |  |  |  |  | CDC | 35 |  | DI_LINE69(4) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close/Transit/Error | Close | 1 |  |  | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | CLOSE
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 640 | 雲林～竹山線(640) |  | ES2 | 642E(非取樣點) |  | Status | ES(接地開關) | Open/Close/Transit/Error | Y | 5 | DI-DP | [9 empty] | 1-38-12 | 1-38-13 | 1-14 | [5 empty] | B2/S79_A1 | [8 empty] | 竹山SS.642E_ES | 642E(雲林竹山線) ES | LINE69 |  |  |  |  | CDC | 36 |  | DI_LINE69(5) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close/Transit/Error | Open | 0 |  |  | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | OPEN
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 640 | 雲林～竹山線(640) |  | LE0 | (非取樣點) |  | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S79_A1 | [8 empty] | 竹山SS.640LE | 640LE (非取樣點) | LINE69 | [5 empty] | 37 |  | DI_LINE69(5) | [9 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 640 | 雲林～竹山線(640) |  | BE0 | (非取樣點) |  | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S79_A1 | [8 empty] | 竹山SS.640BE | 640BE (非取樣點) | LINE69 | [5 empty] | 38 |  | DI_LINE69(5) | [9 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 620 | 濁水～竹山線(620) |  | ES2 | 622E(非取樣點) |  | Status | ES(接地開關) | Open/Close/Transit/Error | Y | 5 | DI-DP | [9 empty] | 1-39-02 | 1-39-03 | 1-17 | [5 empty] | B2/S79_A1 | [8 empty] | 竹山SS.622E_ES | 622E(濁水竹山線) ES | LINE69 |  |  |  |  | CDC | 39 |  | DI_LINE69(5) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close/Transit/Error | Open | 0 |  |  | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | OPEN
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 620 | 濁水～竹山線(620) |  | LE0 | (非取樣點) |  | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S79_A1 | [8 empty] | 竹山SS.620LE | 620LE (非取樣點) | LINE69 | [5 empty] | 40 |  | DI_LINE69(5) | [9 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 620 | 濁水～竹山線(620) |  | BE0 | (非取樣點) |  | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S79_A1 | [8 empty] | 竹山SS.620BE | 620BE (非取樣點) | LINE69 | [5 empty] | 41 |  | DI_LINE69(5) | [9 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 610 | 竹山～展頌線(610) |  | ES2 | 612E(非取樣點) |  | Status | ES(接地開關) | Open/Close/Transit/Error | Y | 5 | DI-DP | [9 empty] | 1-39-08 | 1-39-09 | 1-1A | [5 empty] | B2/S79_A1 | [8 empty] | 竹山SS.612E_ES | 612E(竹山展頌線) ES | LINE69 |  |  |  |  | CDC | 42 |  | DI_LINE69(5) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close/Transit/Error | Open | 0 |  |  | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | OPEN
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 610 | 竹山～展頌線(610) |  | LE0 | (非取樣點) |  | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S79_A1 | [8 empty] | 竹山SS.610LE | 610LE (非取樣點) | LINE69 | [5 empty] | 43 |  | DI_LINE69(5) | [9 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 610 | 竹山～展頌線(610) |  | BE0 | (非取樣點) |  | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S79_A1 | [8 empty] | 竹山SS.610BE | 610BE (非取樣點) | LINE69 | [5 empty] | 44 |  | DI_LINE69(5) | [9 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 640 | 雲林～竹山線(640) |  | 87UL |  |  | Status | 87RY U/L | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [9 empty] | 1-32-00 |  | 1-09 | [5 empty] | B2/S79_A1 | [8 empty] | 竹山SS.640_87UL | 雲林竹山線(640) 87RY U/L | LINE69 |  |  |  |  | CDC | 45 |  | DI_LINE69(7) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Use | 0 |  |  | USE/LOCK | USE
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 640 | 雲林～竹山線(640) |  | 87A |  |  | Status | 87RY | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [9 empty] | 1-08-01 | [7 empty] | B2/S79_A1 | [8 empty] | 竹山SS.640_87A | 雲林竹山線(640) 87RY | LINE69 |  |  |  |  | CDC | 46 |  | DI_LINE69(7) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 640 | 雲林～竹山線(640) |  | RYFA |  |  | Status | RYFA | Normal/Fault | Y | 3 | DI-SP | [9 empty] | 1-32-08 | [7 empty] | B2/S79_A1 | [8 empty] | 竹山SS.640_RYFA | 雲林竹山線640 數位電驛故障 | OTHER |  |  |  |  | CDC | 47 |  | DI_LINE69(7) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Fault | Fault | 1 |  |  | FAULT/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 640 | 雲林～竹山線(640) |  | 87CFA |  |  | Status | 87CFA | Normal/Fault | Y | 3 | DI-SP | [9 empty] | 1-32-09 | [7 empty] | B2/S79_A1 | [8 empty] | 竹山SS.640_87CFA | 雲林竹山線640 87RY通訊故障 | OTHER |  |  |  |  | CDC | 48 |  | DI_LINE69(7) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Fault | Fault | 1 |  |  | FAULT/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 620 | 濁水～竹山線(620) |  | 87UL |  |  | Status | 87RY U/L | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [9 empty] | 1-32-02 |  | 1-0A | [5 empty] | B2/S79_A1 | [8 empty] | 竹山SS.620_87UL | 濁水竹山線(620) 87RY U/L | LINE69 |  |  |  |  | CDC | 49 |  | DI_LINE69(7) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Use | 0 |  |  | USE/LOCK | USE
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 620 | 濁水～竹山線(620) |  | 87A |  |  | Status | 87RY | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [9 empty] | 1-08-05 | [7 empty] | B2/S79_A1 | [8 empty] | 竹山SS.620_87A | 濁水竹山線(620) 87RY | LINE69 |  |  |  |  | CDC | 50 |  | DI_LINE69(7) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 620 | 濁水～竹山線(620) |  | RYFA |  |  | Status | RYFA | Normal/Fault | Y | 3 | DI-SP | [9 empty] | 1-32-10 | [7 empty] | B2/S79_A1 | [8 empty] | 竹山SS.620_RYFA | 濁水竹山線620 數位電驛故障 | OTHER |  |  |  |  | CDC | 51 |  | DI_LINE69(7) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Fault | Fault | 1 |  |  | FAULT/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 620 | 濁水～竹山線(620) |  | 87CFA |  |  | Status | 87CFA | Normal/Fault | Y | 3 | DI-SP | [9 empty] | 1-32-11 | [7 empty] | B2/S79_A1 | [8 empty] | 竹山SS.620_87CFA | 濁水竹山線620 87RY通訊故障 | OTHER |  |  |  |  | CDC | 52 |  | DI_LINE69(7) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Fault | Fault | 1 |  |  | FAULT/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH25 | 分局線(AH25) |  | PHA |  |  | Status | PHA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [9 empty] | 1-0D-01 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH25_PHA | 11KV分局線(AH25) 相間RY | FEEDER |  |  | NORMAL |  | CDC | 53 |  | DI_FEEDER(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH25 | 分局線(AH25) |  | GDA |  |  | Status | GDA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [9 empty] | 1-0D-02 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH25_GDA | 11KV分局線(AH25) 接地RY | FEEDER |  |  | NORMAL |  | CDC | 54 |  | DI_FEEDER(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH25 | 分局線(AH25) |  | 79UL |  |  | Status | 79RY U/L | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [9 empty] | 1-33-07 |  | 1-3C | [5 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH25_79UL | 11KV分局線(AH25) 79RY U/L | FEEDER |  |  | USE |  | CDC | 55 |  | DI_FEEDER(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH25 | 分局線(AH25) |  | IED_ADJ |  |  | Status | LCO TAP | Use/Lock | Y | 7 | DI-SP | [9 empty] | 1-36-00 |  | 1-70 | [5 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH25_LCO_TAP | 11KV分局線(AH25) LCO TAP | FEEDER |  |  | LOCK |  | CDC | 56 |  | DI_FEEDER(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH26 | 竹工線(AH26) |  | PHA |  |  | Status | PHA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [9 empty] | 1-0D-03 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH26_PHA | 11KV竹工線(AH26) 相間RY | FEEDER |  |  | NORMAL |  | CDC | 57 |  | DI_FEEDER(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH26 | 竹工線(AH26) |  | GDA |  |  | Status | GDA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [9 empty] | 1-0D-04 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH26_GDA | 11KV竹工線(AH26) 接地RY | FEEDER |  |  | NORMAL |  | CDC | 58 |  | DI_FEEDER(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH26 | 竹工線(AH26) |  | 79UL |  |  | Status | 79RY U/L | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [9 empty] | 1-33-08 |  | 1-3D | [5 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH26_79UL | 11KV竹工線(AH26) 79RY U/L | FEEDER |  |  | USE |  | CDC | 59 |  | DI_FEEDER(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH26 | 竹工線(AH26) |  | IED_ADJ |  |  | Status | LCO TAP | Use/Lock | Y | 7 | DI-SP | [9 empty] | 1-36-01 |  | 1-71 | [5 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH26_LCO_TAP | 11KV竹工線(AH26) LCO TAP | FEEDER |  |  | LOCK |  | CDC | 60 |  | DI_FEEDER(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH33 | 大統線(AH33) |  | PHA |  |  | Status | PHA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [9 empty] | 1-0D-05 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH33_PHA | 11KV大統線(AH33) 相間RY | FEEDER |  |  | NORMAL |  | CDC | 61 |  | DI_FEEDER(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH33 | 大統線(AH33) |  | GDA |  |  | Status | GDA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [9 empty] | 1-0D-06 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH33_GDA | 11KV大統線(AH33) 接地RY | FEEDER |  |  | NORMAL |  | CDC | 62 |  | DI_FEEDER(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH33 | 大統線(AH33) |  | 79UL |  |  | Status | 79RY U/L | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [9 empty] | 1-33-09 |  | 1-3E | [5 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH33_79UL | 11KV大統線(AH33) 79RY U/L | FEEDER |  |  | USE |  | CDC | 63 |  | DI_FEEDER(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH33 | 大統線(AH33) |  | IED_ADJ |  |  | Status | LCO TAP | Use/Lock | Y | 7 | DI-SP | [9 empty] | 1-36-02 |  | 1-72 | [5 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH33_LCO_TAP | 11KV大統線(AH33) LCO TAP | FEEDER |  |  | LOCK |  | CDC | 64 |  | DI_FEEDER(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH21 | 竹山線(AH21) |  | PHA |  |  | Status | PHA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [9 empty] | 1-0D-07 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH21_PHA | 11KV竹山線(AH21) 相間RY | FEEDER |  |  | NORMAL |  | CDC | 65 |  | DI_FEEDER(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH21 | 竹山線(AH21) |  | GDA |  |  | Status | GDA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [9 empty] | 1-0E-00 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH21_GDA | 11KV竹山線(AH21) 接地RY | FEEDER |  |  | NORMAL |  | CDC | 66 |  | DI_FEEDER(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH21 | 竹山線(AH21) |  | 79UL |  |  | Status | 79RY U/L | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [9 empty] | 1-33-10 |  | 1-3F | [5 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH21_79UL | 11KV竹山線(AH21) 79RY U/L | FEEDER |  |  | USE |  | CDC | 67 |  | DI_FEEDER(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH21 | 竹山線(AH21) |  | IED_ADJ |  |  | Status | LCO TAP | Use/Lock | Y | 7 | DI-SP | [9 empty] | 1-36-03 |  | 1-73 | [5 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH21_LCO_TAP | 11KV竹山線(AH21) LCO TAP | FEEDER |  |  | LOCK |  | CDC | 68 |  | DI_FEEDER(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH30 | 過溪線(AH30) |  | PHA |  |  | Status | PHA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [9 empty] | 1-0E-01 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH30_PHA | 11KV過溪線(AH30) 相間RY | FEEDER |  |  | NORMAL |  | CDC | 69 |  | DI_FEEDER(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH30 | 過溪線(AH30) |  | GDA |  |  | Status | GDA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [9 empty] | 1-0E-02 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH30_GDA | 11KV過溪線(AH30) 接地RY | FEEDER |  |  | NORMAL |  | CDC | 70 |  | DI_FEEDER(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH30 | 過溪線(AH30) |  | 79UL |  |  | Status | 79RY U/L | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [9 empty] | 1-33-11 |  | 1-40 | [5 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH30_79UL | 11KV過溪線(AH30) 79RY U/L | FEEDER |  |  | USE |  | CDC | 71 |  | DI_FEEDER(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH30 | 過溪線(AH30) |  | IED_ADJ |  |  | Status | LCO TAP | Use/Lock | Y | 7 | DI-SP | [9 empty] | 1-36-04 |  | 1-74 | [5 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH30_LCO_TAP | 11KV過溪線(AH30) LCO TAP | FEEDER |  |  | LOCK |  | CDC | 72 |  | DI_FEEDER(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH27 | 瑞田線(AH27) |  | PHA |  |  | Status | PHA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [9 empty] | 1-0F-07 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH27_PHA | 11KV瑞田線(AH27) 相間RY | FEEDER |  |  | NORMAL |  | CDC | 73 |  | DI_FEEDER(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH27 | 瑞田線(AH27) |  | GDA |  |  | Status | GDA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [9 empty] | 1-10-00 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH27_GDA | 11KV瑞田線(AH27) 接地RY | FEEDER |  |  | NORMAL |  | CDC | 74 |  | DI_FEEDER(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH27 | 瑞田線(AH27) |  | 79UL |  |  | Status | 79RY U/L | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [9 empty] | 1-34-07 |  | 1-51 | [5 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH27_79UL | 11KV瑞田線(AH27) 79RY U/L | FEEDER |  |  | USE |  | CDC | 75 |  | DI_FEEDER(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH27 | 瑞田線(AH27) |  | IED_ADJ |  |  | Status | LCO TAP | Use/Lock | Y | 7 | DI-SP | [9 empty] | 1-36-05 |  | 1-75 | [5 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH27_LCO_TAP | 11KV瑞田線(AH27) LCO TAP | FEEDER |  |  | LOCK |  | CDC | 76 |  | DI_FEEDER(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH24 | 溪頭線(AH24) |  | PHA |  |  | Status | PHA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [9 empty] | 1-10-01 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH24_PHA | 11KV溪頭線(AH24) 相間RY | FEEDER |  |  | NORMAL |  | CDC | 77 |  | DI_FEEDER(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH24 | 溪頭線(AH24) |  | GDA |  |  | Status | GDA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [9 empty] | 1-10-02 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH24_GDA | 11KV溪頭線(AH24) 接地RY | FEEDER |  |  | NORMAL |  | CDC | 78 |  | DI_FEEDER(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH24 | 溪頭線(AH24) |  | 79UL |  |  | Status | 79RY U/L | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [9 empty] | 1-34-08 |  | 1-52 | [5 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH24_79UL | 11KV溪頭線(AH24) 79RY U/L | FEEDER |  |  | USE |  | CDC | 79 |  | DI_FEEDER(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH24 | 溪頭線(AH24) |  | IED_ADJ |  |  | Status | LCO TAP | Use/Lock | Y | 7 | DI-SP | [9 empty] | 1-36-06 |  | 1-76 | [5 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH24_LCO_TAP | 11KV溪頭線(AH24) LCO TAP | FEEDER |  |  | LOCK |  | CDC | 80 |  | DI_FEEDER(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH23 | 瑞竹線(AH23) |  | PHA |  |  | Status | PHA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [9 empty] | 1-10-03 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH23_PHA | 11KV瑞竹線(AH23) 相間RY | FEEDER |  |  | NORMAL |  | CDC | 81 |  | DI_FEEDER(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH23 | 瑞竹線(AH23) |  | GDA |  |  | Status | GDA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [9 empty] | 1-10-04 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH23_GDA | 11KV瑞竹線(AH23) 接地RY | FEEDER |  |  | NORMAL |  | CDC | 82 |  | DI_FEEDER(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH23 | 瑞竹線(AH23) |  | 79UL |  |  | Status | 79RY U/L | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [9 empty] | 1-34-09 |  | 1-53 | [5 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH23_79UL | 11KV瑞竹線(AH23) 79RY U/L | FEEDER |  |  | USE |  | CDC | 83 |  | DI_FEEDER(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH23 | 瑞竹線(AH23) |  | IED_ADJ |  |  | Status | LCO TAP | Use/Lock | Y | 7 | DI-SP | [9 empty] | 1-36-07 |  | 1-77 | [5 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH23_LCO_TAP | 11KV瑞竹線(AH23) LCO TAP | FEEDER |  |  | LOCK |  | CDC | 84 |  | DI_FEEDER(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH28 | 中和線(AH28) |  | PHA |  |  | Status | PHA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [9 empty] | 1-10-05 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH28_PHA | 11KV中和線(AH28) 相間RY | FEEDER |  |  | NORMAL |  | CDC | 85 |  | DI_FEEDER(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH28 | 中和線(AH28) |  | GDA |  |  | Status | GDA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [9 empty] | 1-10-06 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH28_GDA | 11KV中和線(AH28) 接地RY | FEEDER |  |  | NORMAL |  | CDC | 86 |  | DI_FEEDER(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH28 | 中和線(AH28) |  | 79UL |  |  | Status | 79RY U/L | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [9 empty] | 1-34-10 |  | 1-54 | [5 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH28_79UL | 11KV中和線(AH28) 79RY U/L | FEEDER |  |  | USE |  | CDC | 87 |  | DI_FEEDER(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH28 | 中和線(AH28) |  | IED_ADJ |  |  | Status | LCO TAP | Use/Lock | Y | 7 | DI-SP | [9 empty] | 1-36-08 |  | 1-78 | [5 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH28_LCO_TAP | 11KV中和線(AH28) LCO TAP | FEEDER |  |  | LOCK |  | CDC | 88 |  | DI_FEEDER(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH29 | 牛湖線(AH29) |  | PHA |  |  | Status | PHA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [9 empty] | 1-10-07 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH29_PHA | 11KV牛湖線(AH29) 相間RY | FEEDER |  |  | NORMAL |  | CDC | 89 |  | DI_FEEDER(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH29 | 牛湖線(AH29) |  | GDA |  |  | Status | GDA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [9 empty] | 1-11-00 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH29_GDA | 11KV牛湖線(AH29) 接地RY | FEEDER |  |  | NORMAL |  | CDC | 90 |  | DI_FEEDER(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH29 | 牛湖線(AH29) |  | 79UL |  |  | Status | 79RY U/L | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [9 empty] | 1-34-11 |  | 1-55 | [5 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH29_79UL | 11KV牛湖線(AH29) 79RY U/L | FEEDER |  |  | USE |  | CDC | 91 |  | DI_FEEDER(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH29 | 牛湖線(AH29) |  | IED_ADJ |  |  | Status | LCO TAP | Use/Lock | Y | 7 | DI-SP | [9 empty] | 1-36-09 |  | 1-79 | [5 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH29_LCO_TAP | 11KV牛湖線(AH29) LCO TAP | FEEDER |  |  | LOCK |  | CDC | 92 |  | DI_FEEDER(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH35 | 下坪線(AH35) |  | PHA |  |  | Status | PHA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [9 empty] | 1-12-04 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH35_PHA | 11KV下坪線(AH35) 相間RY | FEEDER |  |  | NORMAL |  | CDC | 93 |  | DI_FEEDER(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH35 | 下坪線(AH35) |  | GDA |  |  | Status | GDA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [9 empty] | 1-12-05 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH35_GDA | 11KV下坪線(AH35) 接地RY | FEEDER |  |  | NORMAL |  | CDC | 94 |  | DI_FEEDER(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH35 | 下坪線(AH35) |  | 79UL |  |  | Status | 79RY U/L | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [9 empty] | 1-35-07 |  | 1-64 | [5 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH35_79UL | 11KV下坪線(AH35) 79RY U/L | FEEDER |  |  | USE |  | CDC | 95 |  | DI_FEEDER(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH35 | 下坪線(AH35) |  | IED_ADJ |  |  | Status | LCO TAP | Use/Lock | Y | 7 | DI-SP | [9 empty] | 1-36-10 |  | 1-7A | [5 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH35_LCO_TAP | 11KV下坪線(AH35) LCO TAP | FEEDER |  |  | LOCK |  | CDC | 96 |  | DI_FEEDER(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH34 | 大信線(AH34) |  | PHA |  |  | Status | PHA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [9 empty] | 1-12-06 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH34_PHA | 11KV大信線(AH34) 相間RY | FEEDER |  |  | NORMAL |  | CDC | 97 |  | DI_FEEDER(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH34 | 大信線(AH34) |  | GDA |  |  | Status | GDA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [9 empty] | 1-12-07 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH34_GDA | 11KV大信線(AH34) 接地RY | FEEDER |  |  | NORMAL |  | CDC | 98 |  | DI_FEEDER(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH34 | 大信線(AH34) |  | 79UL |  |  | Status | 79RY U/L | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [9 empty] | 1-35-08 |  | 1-65 | [5 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH34_79UL | 11KV大信線(AH34) 79RY U/L | FEEDER |  |  | USE |  | CDC | 99 |  | DI_FEEDER(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH34 | 大信線(AH34) |  | IED_ADJ |  |  | Status | LCO TAP | Use/Lock | Y | 7 | DI-SP | [9 empty] | 1-36-11 |  | 1-7B | [5 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH34_LCO_TAP | 11KV大信線(AH34) LCO TAP | FEEDER |  |  | LOCK |  | CDC | 100 |  | DI_FEEDER(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH32 | 建國線(AH32) |  | PHA |  |  | Status | PHA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [9 empty] | 1-13-00 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH32_PHA | 11KV建國線(AH32) 相間RY | FEEDER |  |  | NORMAL |  | CDC | 101 |  | DI_FEEDER(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH32 | 建國線(AH32) |  | GDA |  |  | Status | GDA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [9 empty] | 1-13-01 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH32_GDA | 11KV建國線(AH32) 接地RY | FEEDER |  |  | NORMAL |  | CDC | 102 |  | DI_FEEDER(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH32 | 建國線(AH32) |  | 79UL |  |  | Status | 79RY U/L | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [9 empty] | 1-35-09 |  | 1-66 | [5 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH32_79UL | 11KV建國線(AH32) 79RY U/L | FEEDER |  |  | USE |  | CDC | 103 |  | DI_FEEDER(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH32 | 建國線(AH32) |  | IED_ADJ |  |  | Status | LCO TAP | Use/Lock | Y | 7 | DI-SP | [9 empty] | 1-36-12 |  | 1-7C | [5 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH32_LCO_TAP | 11KV建國線(AH32) LCO TAP | FEEDER |  |  | LOCK |  | CDC | 104 |  | DI_FEEDER(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH31 | 大智線(AH31) |  | PHA |  |  | Status | PHA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [9 empty] | 1-13-02 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH31_PHA | 11KV大智線(AH31) 相間RY | FEEDER |  |  | NORMAL |  | CDC | 105 |  | DI_FEEDER(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH31 | 大智線(AH31) |  | GDA |  |  | Status | GDA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [9 empty] | 1-13-03 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH31_GDA | 11KV大智線(AH31) 接地RY | FEEDER |  |  | NORMAL |  | CDC | 106 |  | DI_FEEDER(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH31 | 大智線(AH31) |  | 79UL |  |  | Status | 79RY U/L | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [9 empty] | 1-35-10 |  | 1-67 | [5 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH31_79UL | 11KV大智線(AH31) 79RY U/L | FEEDER |  |  | USE |  | CDC | 107 |  | DI_FEEDER(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH31 | 大智線(AH31) |  | IED_ADJ |  |  | Status | LCO TAP | Use/Lock | Y | 7 | DI-SP | [9 empty] | 1-36-13 |  | 1-7D | [5 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH31_LCO_TAP | 11KV大智線(AH31) LCO TAP | FEEDER |  |  | LOCK |  | CDC | 108 |  | DI_FEEDER(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH22 | 鹿谷線(AH22) |  | PHA |  |  | Status | PHA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [9 empty] | 1-13-04 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH22_PHA | 11KV鹿谷線(AH22) 相間RY | FEEDER |  |  | NORMAL |  | CDC | 109 |  | DI_FEEDER(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH22 | 鹿谷線(AH22) |  | GDA |  |  | Status | GDA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [9 empty] | 1-13-05 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH22_GDA | 11KV鹿谷線(AH22) 接地RY | FEEDER |  |  | NORMAL |  | CDC | 110 |  | DI_FEEDER(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH22 | 鹿谷線(AH22) |  | 79UL |  |  | Status | 79RY U/L | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [9 empty] | 1-35-11 |  | 1-68 | [5 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH22_79UL | 11KV鹿谷線(AH22) 79RY U/L | FEEDER |  |  | USE |  | CDC | 111 |  | DI_FEEDER(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH22 | 鹿谷線(AH22) |  | IED_ADJ |  |  | Status | LCO TAP | Use/Lock | Y | 7 | DI-SP | [9 empty] | 1-36-14 |  | 1-7E | [5 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH22_LCO_TAP | 11KV鹿谷線(AH22) LCO TAP | FEEDER |  |  | LOCK |  | CDC | 112 |  | DI_FEEDER(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH25 | 分局線(AH25) |  | CB | (非取樣點) |  | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | BayFdrA | B/1BUS | L/AH25/T1 | [5 empty] | 1-0C-00 |  | 1-34 |  |  |  |  | aabb | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH25_CB | AH25(11KV分局線) CB | FEEDER |  |  | CLOSE |  | CDC | 113 |  | DI_FEEDER(2) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH25 | 分局線(AH25) |  | D1 | (非取樣點) |  | Status | DS1 | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH25_DS | AH25_DS (非取樣點) | FEEDER |  |  | CLOSE |  |  | 114 |  | DI_FEEDER(2) | [9 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH25 | 分局線(AH25) |  | LE0 | AH25_ES(非取樣點) | Del | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S79_D1 | [16 empty] | 115 |  | DI_FEEDER(2) | [9 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH25 | 分局線(AH25) |  | E1 | (非取樣點) | Add | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH25_ES | AH25_ES (非取樣點) | FEEDER |  |  | OPEN |  |  | 116 |  | DI_FEEDER(2) | [9 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH26 | 竹工線(AH26) |  | CB | (非取樣點) |  | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | BayFdrA | B/1BUS | L/AH26/T1 | [5 empty] | 1-0C-01 |  | 1-35 |  |  |  |  | aacb | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH26_CB | AH26(11KV竹工線) CB | FEEDER |  |  | CLOSE |  | CDC | 117 |  | DI_FEEDER(2) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH26 | 竹工線(AH26) |  | D1 | (非取樣點) |  | Status | DS1 | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH26_DS | AH26_DS (非取樣點) | FEEDER |  |  | CLOSE |  |  | 118 |  | DI_FEEDER(2) | [9 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH26 | 竹工線(AH26) |  | LE0 | AH26_ES(非取樣點) | Del | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S79_D1 | [16 empty] | 119 |  | DI_FEEDER(2) | [9 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH26 | 竹工線(AH26) |  | E1 | (非取樣點) | Add | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH26_ES | AH26_ES (非取樣點) | FEEDER |  |  | OPEN |  |  | 120 |  | DI_FEEDER(2) | [9 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH33 | 大統線(AH33) |  | CB | (非取樣點) |  | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | BayFdrA | B/1BUS | L/AH33/T1 | [5 empty] | 1-0C-02 |  | 1-36 |  |  |  |  | aaeb | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH33_CB | AH33(11KV大統線) CB | FEEDER |  |  | CLOSE |  | CDC | 121 |  | DI_FEEDER(2) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH33 | 大統線(AH33) |  | D1 | (非取樣點) |  | Status | DS1 | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH33_DS | AH33_DS (非取樣點) | FEEDER |  |  | CLOSE |  |  | 122 |  | DI_FEEDER(2) | [9 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH33 | 大統線(AH33) |  | LE0 | AH33_ES(非取樣點) | Del | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S79_D1 | [16 empty] | 123 |  | DI_FEEDER(2) | [9 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH33 | 大統線(AH33) |  | E1 | (非取樣點) | Add | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH33_ES | AH33_ES (非取樣點) | FEEDER |  |  | OPEN |  |  | 124 |  | DI_FEEDER(2) | [9 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH21 | 竹山線(AH21) |  | CB | (非取樣點) |  | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | BayFdrA | B/1BUS | L/AH21/T1 | [5 empty] | 1-0C-03 |  | 1-37 |  |  |  |  | aafb | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH21_CB | AH21(11KV竹山線) CB | FEEDER |  |  | CLOSE |  | CDC | 125 |  | DI_FEEDER(2) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH21 | 竹山線(AH21) |  | D1 | (非取樣點) |  | Status | DS1 | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH21_DS | AH21_DS (非取樣點) | FEEDER |  |  | CLOSE |  |  | 126 |  | DI_FEEDER(2) | [9 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH21 | 竹山線(AH21) |  | LE0 | AH21_ES(非取樣點) | Del | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S79_D1 | [16 empty] | 127 |  | DI_FEEDER(2) | [9 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH21 | 竹山線(AH21) |  | E1 | (非取樣點) | Add | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH21_ES | AH21_ES (非取樣點) | FEEDER |  |  | OPEN |  |  | 128 |  | DI_FEEDER(2) | [9 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH30 | 過溪線(AH30) |  | CB | (非取樣點) |  | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | BayFdrA | B/1BUS | L/AH30/T1 | [5 empty] | 1-0C-04 |  | 1-38 |  |  |  |  | aagb | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH30_CB | AH30(11KV過溪線) CB | FEEDER |  |  | CLOSE |  | CDC | 129 |  | DI_FEEDER(2) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH30 | 過溪線(AH30) |  | D1 | (非取樣點) |  | Status | DS1 | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH30_DS | AH30_DS (非取樣點) | FEEDER |  |  | CLOSE |  |  | 130 |  | DI_FEEDER(2) | [9 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH30 | 過溪線(AH30) |  | LE0 | AH30_ES(非取樣點) | Del | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S79_D1 | [16 empty] | 131 |  | DI_FEEDER(2) | [9 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH30 | 過溪線(AH30) |  | E1 | (非取樣點) | Add | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH30_ES | AH30_ES (非取樣點) | FEEDER |  |  | OPEN |  |  | 132 |  | DI_FEEDER(2) | [9 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH27 | 瑞田線(AH27) |  | CB | (非取樣點) |  | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | Bay1BbD | B/2BUS | L/AH27/T1 | [5 empty] | 1-0E-06 |  | 1-49 |  |  |  |  | abbb | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH27_CB | AH27(11KV瑞田線) CB | FEEDER |  |  | CLOSE |  | CDC | 133 |  | DI_FEEDER(2) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH27 | 瑞田線(AH27) |  | D1 | (非取樣點) |  | Status | DS1 | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH27_DS | AH27_DS (非取樣點) | FEEDER |  |  | CLOSE |  |  | 134 |  | DI_FEEDER(2) | [9 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH27 | 瑞田線(AH27) |  | LE0 | AH27_ES(非取樣點) | Del | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S79_D1 | [16 empty] | 135 |  | DI_FEEDER(2) | [9 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH27 | 瑞田線(AH27) |  | BE0 | (非取樣點) | Add | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH27_ES | AH27_ES (非取樣點) | FEEDER |  |  | OPEN |  |  | 136 |  | DI_FEEDER(2) | [9 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH24 | 溪頭線(AH24) |  | CB | (非取樣點) |  | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | Bay1BbD | B/2BUS | L/AH24/T1 | [5 empty] | 1-0E-07 |  | 1-4A |  |  |  |  | abcb | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH24_CB | AH24(11KV溪頭線) CB | FEEDER |  |  | CLOSE |  | CDC | 137 |  | DI_FEEDER(2) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH24 | 溪頭線(AH24) |  | D1 | (非取樣點) |  | Status | DS1 | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH24_DS | AH24_DS (非取樣點) | FEEDER |  |  | CLOSE |  |  | 138 |  | DI_FEEDER(2) | [9 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH24 | 溪頭線(AH24) |  | LE0 | AH24_ES(非取樣點) | Del | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S79_D1 | [16 empty] | 139 |  | DI_FEEDER(2) | [9 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH24 | 溪頭線(AH24) |  | BE0 | (非取樣點) | Add | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH24_ES | AH24_ES (非取樣點) | FEEDER |  |  | OPEN |  |  | 140 |  | DI_FEEDER(2) | [9 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH23 | 瑞竹線(AH23) |  | CB | (非取樣點) |  | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | Bay1BbD | B/2BUS | L/AH23/T1 | [5 empty] | 1-0F-00 |  | 1-4B |  |  |  |  | abdb | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH23_CB | AH23(11KV瑞竹線) CB | FEEDER |  |  | CLOSE |  | CDC | 141 |  | DI_FEEDER(2) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH23 | 瑞竹線(AH23) |  | D1 | (非取樣點) |  | Status | DS1 | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH23_DS | AH23_DS (非取樣點) | FEEDER |  |  | CLOSE |  |  | 142 |  | DI_FEEDER(2) | [9 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH23 | 瑞竹線(AH23) |  | LE0 | AH23_ES(非取樣點) | Del | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S79_D1 | [16 empty] | 143 |  | DI_FEEDER(2) | [9 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH23 | 瑞竹線(AH23) |  | BE0 | (非取樣點) | Add | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH23_ES | AH23_ES (非取樣點) | FEEDER |  |  | OPEN |  |  | 144 |  | DI_FEEDER(2) | [9 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH28 | 中和線(AH28) |  | CB | (非取樣點) |  | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | Bay1BbD | B/2BUS | L/AH28/T1 | [5 empty] | 1-0F-01 |  | 1-4C |  |  |  |  | abfb | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH28_CB | AH28(11KV中和線) CB | FEEDER |  |  | CLOSE |  | CDC | 145 |  | DI_FEEDER(2) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH28 | 中和線(AH28) |  | D1 | (非取樣點) |  | Status | DS1 | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH28_DS | AH28_DS (非取樣點) | FEEDER |  |  | CLOSE |  |  | 146 |  | DI_FEEDER(2) | [9 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH28 | 中和線(AH28) |  | LE0 | AH28_ES(非取樣點) | Del | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S79_D1 | [16 empty] | 147 |  | DI_FEEDER(2) | [9 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH28 | 中和線(AH28) |  | BE0 | (非取樣點) | Add | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH28_ES | AH28_ES (非取樣點) | FEEDER |  |  | OPEN |  |  | 148 |  | DI_FEEDER(2) | [9 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH29 | 牛湖線(AH29) |  | CB | (非取樣點) |  | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | Bay1BbD | B/2BUS | L/AH29/T1 | [5 empty] | 1-0F-02 |  | 1-4D |  |  |  |  | abgb | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH29_CB | AH29(11KV牛湖線) CB | FEEDER |  |  | CLOSE |  | CDC | 149 |  | DI_FEEDER(2) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH29 | 牛湖線(AH29) |  | D1 | (非取樣點) |  | Status | DS1 | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH29_DS | AH29_DS (非取樣點) | FEEDER |  |  | CLOSE |  |  | 150 |  | DI_FEEDER(2) | [9 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH29 | 牛湖線(AH29) |  | LE0 | AH29_ES(非取樣點) | Del | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S79_D1 | [16 empty] | 151 |  | DI_FEEDER(2) | [9 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH29 | 牛湖線(AH29) |  | BE0 | (非取樣點) | Add | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH29_ES | AH29_ES (非取樣點) | FEEDER |  |  | OPEN |  |  | 152 |  | DI_FEEDER(2) | [9 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH35 | 下坪線(AH35) |  | CB | (非取樣點) |  | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | BayFdrA | B/3ABUS | L/AH35/T1 | [5 empty] | 1-11-04 |  | 1-5C |  |  |  |  | acab | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH35_CB | AH35(11KV下坪線) CB | FEEDER |  |  | CLOSE |  | CDC | 153 |  | DI_FEEDER(2) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH35 | 下坪線(AH35) |  | D1 | (非取樣點) |  | Status | DS1 | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH35_DS | AH35_DS (非取樣點) | FEEDER |  |  | CLOSE |  |  | 154 |  | DI_FEEDER(2) | [9 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH35 | 下坪線(AH35) |  | LE0 | AH35_ES(非取樣點) | Del | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S79_D1 | [16 empty] | 155 |  | DI_FEEDER(2) | [9 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH35 | 下坪線(AH35) |  | E1 | (非取樣點) | Add | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH35_ES | AH35_ES (非取樣點) | FEEDER |  |  | OPEN |  |  | 156 |  | DI_FEEDER(2) | [9 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH34 | 大信線(AH34) |  | CB | (非取樣點) |  | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | BayFdrA | B/3ABUS | L/AH34/T1 | [5 empty] | 1-11-05 |  | 1-5D |  |  |  |  | accb | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH34_CB | AH34(11KV大信線) CB | FEEDER |  |  | CLOSE |  | CDC | 157 |  | DI_FEEDER(2) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH34 | 大信線(AH34) |  | D1 | (非取樣點) |  | Status | DS1 | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH34_DS | AH34_DS (非取樣點) | FEEDER |  |  | CLOSE |  |  | 158 |  | DI_FEEDER(2) | [9 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH34 | 大信線(AH34) |  | LE0 | AH34_ES(非取樣點) | Del | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S79_D1 | [16 empty] | 159 |  | DI_FEEDER(2) | [9 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH34 | 大信線(AH34) |  | E1 | (非取樣點) | Add | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH34_ES | AH34_ES (非取樣點) | FEEDER |  |  | OPEN |  |  | 160 |  | DI_FEEDER(2) | [9 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH32 | 建國線(AH32) |  | CB | (非取樣點) |  | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | BayFdrA | B/3ABUS | L/AH32/T1 | [5 empty] | 1-11-06 |  | 1-5E |  |  |  |  | acdb | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH32_CB | AH32(11KV建國線) CB | FEEDER |  |  | CLOSE |  | CDC | 161 |  | DI_FEEDER(2) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH32 | 建國線(AH32) |  | D1 | (非取樣點) |  | Status | DS1 | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH32_DS | AH32_DS (非取樣點) | FEEDER |  |  | CLOSE |  |  | 162 |  | DI_FEEDER(2) | [9 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH32 | 建國線(AH32) |  | LE0 | AH32_ES(非取樣點) | Del | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S79_D1 | [16 empty] | 163 |  | DI_FEEDER(2) | [9 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH32 | 建國線(AH32) |  | E1 | (非取樣點) | Add | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH32_ES | AH32_ES (非取樣點) | FEEDER |  |  | OPEN |  |  | 164 |  | DI_FEEDER(2) | [9 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH31 | 大智線(AH31) |  | CB | (非取樣點) |  | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | BayFdrA | B/3BBUS | L/AH31/T1 | [5 empty] | 1-11-07 |  | 1-5F |  |  |  |  | adcb | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH31_CB | AH31(11KV大智線) CB | FEEDER |  |  | CLOSE |  | CDC | 165 |  | DI_FEEDER(2) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH31 | 大智線(AH31) |  | D1 | (非取樣點) |  | Status | DS1 | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH31_DS | AH31_DS (非取樣點) | FEEDER |  |  | CLOSE |  |  | 166 |  | DI_FEEDER(2) | [9 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH31 | 大智線(AH31) |  | LE0 | AH31_ES(非取樣點) | Del | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S79_D1 | [16 empty] | 167 |  | DI_FEEDER(2) | [9 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH31 | 大智線(AH31) |  | E1 | (非取樣點) | Add | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH31_ES | AH31_ES (非取樣點) | FEEDER |  |  | OPEN |  |  | 168 |  | DI_FEEDER(2) | [9 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH22 | 鹿谷線(AH22) |  | CB | (非取樣點) |  | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | BayFdrA | B/3BBUS | L/AH22/T1 | [5 empty] | 1-12-00 |  | 1-60 |  |  |  |  | addb | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH22_CB | AH22(11KV鹿谷線) CB | FEEDER |  |  | CLOSE |  | CDC | 169 |  | DI_FEEDER(2) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH22 | 鹿谷線(AH22) |  | D1 | (非取樣點) |  | Status | DS1 | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH22_DS | AH22_DS (非取樣點) | FEEDER |  |  | CLOSE |  |  | 170 |  | DI_FEEDER(2) | [9 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH22 | 鹿谷線(AH22) |  | LE0 | AH22_ES(非取樣點) | Del | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S79_D1 | [16 empty] | 171 |  | DI_FEEDER(2) | [9 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH22 | 鹿谷線(AH22) |  | E1 | (非取樣點) | Add | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AH22_ES | AH22_ES (非取樣點) | FEEDER |  |  | OPEN |  |  | 172 |  | DI_FEEDER(2) | [9 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | TIE2 | TIE(TIE2) |  | I_R |  |  | MvMoment | R相AMP |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-B5 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.11KV_#2TIE_A1 | 11KV #2TIE R相AMP | TIE |  |  |  |  | CDC | 173 |  | AI_TIE23_11 |  |  | AI | [5 empty] | C20R1205 | 1144.8 | 1205 | 1325.5 | 1482.2 |  | -1144.8 | -1205 | -1325.5 | -1482.2 |  |  | C20R1205 | 1144.750000 | 1325.500000 | 1482.150024 | 2047.000000 |  | -1953.000000 | -1953.000000 | -1953.000000 | -1953.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | TIE2 | TIE(TIE2) |  | I_S |  |  | MvMoment | S相AMP |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-B6 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.11KV_#2TIE_A2 | 11KV #2TIE S相AMP | TIE |  |  |  |  | CDC | 174 |  | AI_TIE23_11 |  |  | AI | [5 empty] | C20R1205 | 1144.8 | 1205 | 1325.5 | 1482.2 |  | -1144.8 | -1205 | -1325.5 | -1482.2 |  |  | C20R1205 | 1144.750000 | 1325.500000 | 1482.150024 | 2047.000000 |  | -1953.000000 | -1953.000000 | -1953.000000 | -1953.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | TIE2 | TIE(TIE2) |  | I_T |  |  | MvMoment | T相AMP |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-B7 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.11KV_#2TIE_A3 | 11KV #2TIE T相AMP | TIE |  |  |  |  | CDC | 175 |  | AI_TIE23_11 |  |  | AI | [5 empty] | C20R1205 | 1144.8 | 1205 | 1325.5 | 1482.2 |  | -1144.8 | -1205 | -1325.5 | -1482.2 |  |  | C20R1205 | 1144.750000 | 1325.500000 | 1482.150024 | 2047.000000 |  | -1953.000000 | -1953.000000 | -1953.000000 | -1953.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | TIE3 | TIE(TIE3) |  | I_R |  |  | MvMoment | R相AMP |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-DB | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.11KV_#3TIE_A1 | 11KV #3TIE R相AMP | TIE |  |  |  |  | CDC | 176 |  | AI_TIE23_11 |  |  | AI | [5 empty] | C20R1205 | 1144.8 | 1205 | 1325.5 | 1482.2 |  | -1144.8 | -1205 | -1325.5 | -1482.2 |  |  | C20R1205 | 1144.750000 | 1325.500000 | 1482.150024 | 2047.000000 |  | -1953.000000 | -1953.000000 | -1953.000000 | -1953.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | TIE3 | TIE(TIE3) |  | I_S |  |  | MvMoment | S相AMP |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-DC | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.11KV_#3TIE_A2 | 11KV #3TIE S相AMP | TIE |  |  |  |  | CDC | 177 |  | AI_TIE23_11 |  |  | AI | [5 empty] | C20R1205 | 1144.8 | 1205 | 1325.5 | 1482.2 |  | -1144.8 | -1205 | -1325.5 | -1482.2 |  |  | C20R1205 | 1144.750000 | 1325.500000 | 1482.150024 | 2047.000000 |  | -1953.000000 | -1953.000000 | -1953.000000 | -1953.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | TIE3 | TIE(TIE3) |  | I_T |  |  | MvMoment | T相AMP |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-DD | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.11KV_#3TIE_A3 | 11KV #3TIE T相AMP | TIE |  |  |  |  | CDC | 178 |  | AI_TIE23_11 |  |  | AI | [5 empty] | C20R1205 | 1144.8 | 1205 | 1325.5 | 1482.2 |  | -1144.8 | -1205 | -1325.5 | -1482.2 |  |  | C20R1205 | 1144.750000 | 1325.500000 | 1482.150024 | 2047.000000 |  | -1953.000000 | -1953.000000 | -1953.000000 | -1953.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | TIE2 | TIE(TIE2) |  | CB | #2TIE(非取樣點) |  | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | SctFdrA | B/1BUS | B/2BUS | [5 empty] | 1-0C-05 |  | 1-32 |  |  |  |  | zzzz | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#2TIE_CB | 11KV #2TIE CB | TIE |  |  | OPEN |  | CDC | 179 |  | DI_TIE(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | TIE2 | TIE(TIE2) |  | 51A |  |  | Status | 51RY | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [9 empty] | 1-0E-03 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#2TIE_51A | 11KV #2TIE 51RY | TIE |  |  | NORMAL |  | CDC | 180 |  | DI_TIE(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | TIE2 | TIE(TIE2) |  | 51NA |  |  | Status | 51N RY | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [9 empty] | 1-0E-04 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#2TIE_51NA | 11KV #2TIE 51N RY | TIE |  |  | NORMAL |  | CDC | 181 |  | DI_TIE(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | TIE3 | TIE(TIE3) |  | CB | #3TIE(非取樣點) |  | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | SctFdr | B/2BUS | B/3ABUS | [5 empty] | 1-0F-03 |  | 1-47 |  |  |  |  | zzzz | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#3TIE_CB | 11KV #3TIE CB | TIE |  |  | OPEN |  | CDC | 182 |  | DI_TIE(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | TIE3 | TIE(TIE3) |  | 51A |  |  | Status | 51RY | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [9 empty] | 1-11-01 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#3TIE_51A | 11KV #3TIE 51RY | TIE |  |  | NORMAL |  | CDC | 183 |  | DI_TIE(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | TIE3 | TIE(TIE3) |  | 51NA |  |  | Status | 51N RY | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [9 empty] | 1-11-02 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#3TIE_51NA | 11KV #3TIE 51N RY | TIE |  |  | NORMAL |  | CDC | 184 |  | DI_TIE(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | TIE2 | TIE(TIE2) |  | E1 | 201E(非取樣點) | ADD | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.201E | 201E (非取樣點) | TIE |  |  | OPEN |  |  | 185 |  | DI_TIE(2) | [9 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | TIE2 | TIE(TIE2) |  | D1 | 11KV(非取樣點) | ADD | Status | DS1 | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.11KV_TIE2_DS | 11KV_TIE2_DS (非取樣點) | TIE |  |  | CLOSE |  |  | 186 |  | DI_TIE(3) | [9 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | TIE3 | TIE(TIE3) |  | D1 | #3TIE(非取樣點) | ADD | Status | DS1 | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#3TIE_DS | #3TIE_DS (非取樣點) | TIE |  |  | CLOSE |  |  | 187 |  | DI_TIE(3) | [9 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | M1 | #1MTR(M1) |  | MW |  | B2,B3 | MvMoment | MW |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-9C | [5 empty] | MW_-36_36(-2000_2000) |  | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#1MTR_MW | #1MTR二次側 MW | DTR |  |  |  |  | CDC | 188 |  | AI_DTR(1) |  |  | AI | [5 empty] | LG_MW | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 | 1 | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 | 0.072 | 0.01 | LG_MW | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 0.072000 | 0.010000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | M1 | #1MTR(M1) |  | MVAR |  | B2,B3 | MvMoment | MVAR |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-9D | [5 empty] | MVAR_-36_36(-2000_2000) |  | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#1MTR_MVAR | #1MTR二次側 MVAR | DTR |  |  |  |  | CDC | 189 |  | AI_DTR(1) |  |  | AI | [5 empty] | LG_MVAR | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 | 1 | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 | 0.072 | 0.01 | LG_MVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 0.072000 | 0.010000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | M1 | #1MTR(M1) |  | I_R |  | B2,B3 | MvMoment | R相AMP |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-9E | [5 empty] | A_-2000_2000(-2000_2000) |  | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#1MTR_A1 | #1MTR二次側 R相AMP | DTR |  |  |  |  | CDC | 190 |  | AI_DTR(1) |  |  | AI | [5 empty] | LG_1205 | 1084.5 | 1205 | 1325.5 | 1506.2 | 1 | -1084.5 | -1205 | -1325.5 | -1506.2 | 1 | 0.01 | LG_1205 | 1084.000000 | 1205.000000 | 1325.500000 | 1600.000000 | 1.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | M1 | #1MTR(M1) |  | I_S |  | B2,B3 | MvMoment | S相AMP |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-9F | [5 empty] | A_-2000_2000(-2000_2000) |  | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#1MTR_A2 | #1MTR二次側 S相AMP | DTR |  |  |  |  | CDC | 191 |  | AI_DTR(1) |  |  | AI | [5 empty] | LG_1205 | 1084.5 | 1205 | 1325.5 | 1506.2 | 1 | -1084.5 | -1205 | -1325.5 | -1506.2 | 1 | 0.01 | LG_1205 | 1084.000000 | 1205.000000 | 1325.500000 | 1600.000000 | 1.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | M1 | #1MTR(M1) |  | I_T |  | B2,B3 | MvMoment | T相AMP |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-A0 | [5 empty] | A_-2000_2000(-2000_2000) |  | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#1MTR_A3 | #1MTR二次側 T相AMP | DTR |  |  |  |  | CDC | 192 |  | AI_DTR(1) |  |  | AI | [5 empty] | LG_1205 | 1084.5 | 1205 | 1325.5 | 1506.2 | 1 | -1084.5 | -1205 | -1325.5 | -1506.2 | 1 | 0.01 | LG_1205 | 1084.000000 | 1205.000000 | 1325.500000 | 1600.000000 | 1.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | M2 | #2MTR(M2) |  | MW |  | B2,B3 | MvMoment | MW |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-C2 | [5 empty] | MW_-36_36(-2000_2000) |  | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#2MTR_MW | #2MTR二次側 MW | DTR |  |  |  |  | CDC | 193 |  | AI_DTR(1) |  |  | AI | [5 empty] | LG_MW | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 | 1 | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 | 0.072 | 0.01 | LG_MW | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 0.072000 | 0.010000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | M2 | #2MTR(M2) |  | MVAR |  | B2,B3 | MvMoment | MVAR |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-C3 | [5 empty] | MVAR_-36_36(-2000_2000) |  | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#2MTR_MVAR | #2MTR二次側 MVAR | DTR |  |  |  |  | CDC | 194 |  | AI_DTR(1) |  |  | AI | [5 empty] | LG_MVAR | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 | 1 | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 | 0.072 | 0.01 | LG_MVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 0.072000 | 0.010000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | M2 | #2MTR(M2) |  | I_R |  | B2,B3 | MvMoment | R相AMP |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-C4 | [5 empty] | A_-2000_2000(-2000_2000) |  | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#2MTR_A1 | #2MTR二次側 R相AMP | DTR |  |  |  |  | CDC | 195 |  | AI_DTR(1) |  |  | AI | [5 empty] | LG_1205 | 1084.5 | 1205 | 1325.5 | 1506.2 | 1 | -1084.5 | -1205 | -1325.5 | -1506.2 | 1 | 0.01 | LG_1205 | 1084.000000 | 1205.000000 | 1325.500000 | 1600.000000 | 1.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | M2 | #2MTR(M2) |  | I_S |  | B2,B3 | MvMoment | S相AMP |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-C5 | [5 empty] | A_-2000_2000(-2000_2000) |  | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#2MTR_A2 | #2MTR二次側 S相AMP | DTR |  |  |  |  | CDC | 196 |  | AI_DTR(1) |  |  | AI | [5 empty] | LG_1205 | 1084.5 | 1205 | 1325.5 | 1506.2 | 1 | -1084.5 | -1205 | -1325.5 | -1506.2 | 1 | 0.01 | LG_1205 | 1084.000000 | 1205.000000 | 1325.500000 | 1600.000000 | 1.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | M2 | #2MTR(M2) |  | I_T |  | B2,B3 | MvMoment | T相AMP |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-C6 | [5 empty] | A_-2000_2000(-2000_2000) |  | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#2MTR_A3 | #2MTR二次側 T相AMP | DTR |  |  |  |  | CDC | 197 |  | AI_DTR(1) |  |  | AI | [5 empty] | LG_1205 | 1084.5 | 1205 | 1325.5 | 1506.2 | 1 | -1084.5 | -1205 | -1325.5 | -1506.2 | 1 | 0.01 | LG_1205 | 1084.000000 | 1205.000000 | 1325.500000 | 1600.000000 | 1.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | M3A | #3MTR(A)(M3A) |  | MW |  | B2,B3 | MvMoment | MW |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-E6 | [5 empty] | MW_-36_36(-2000_2000) |  | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#3MTR_MW | #3MTR二次側 MW | DTR |  |  |  |  | CDC | 198 |  | AI_DTR(1) |  |  | AI | [5 empty] | LG_MW | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 | 1 | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 | 0.072 | 0.01 | LG_MW | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 0.072000 | 0.010000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | M3A | #3MTR(A)(M3A) |  | MVAR |  | B2,B3 | MvMoment | MVAR |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-E7 | [5 empty] | MVAR_-36_36(-2000_2000) |  | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#3MTR_MVAR | #3MTR二次側 MVAR | DTR |  |  |  |  | CDC | 199 |  | AI_DTR(1) |  |  | AI | [5 empty] | LG_MVAR | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 | 1 | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 | 0.072 | 0.01 | LG_MVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 0.072000 | 0.010000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | M3A | #3MTR(A)(M3A) |  | I_R |  | B2,B3 | MvMoment | R相AMP |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-E8 | [5 empty] | A_-2000_2000(-2000_2000) |  | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#3MTR_A1 | #3MTR二次側 R相AMP | DTR |  |  |  |  | CDC | 200 |  | AI_DTR(1) |  |  | AI | [5 empty] | LG_0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | 1 | 0.01 | LG_1205 | 1084.000000 | 1205.000000 | 1325.500000 | 1600.000000 | 1.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | M3A | #3MTR(A)(M3A) |  | I_S |  | B2,B3 | MvMoment | S相AMP |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-E9 | [5 empty] | A_-2000_2000(-2000_2000) |  | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#3MTR_A2 | #3MTR二次側 S相AMP | DTR |  |  |  |  | CDC | 201 |  | AI_DTR(1) |  |  | AI | [5 empty] | LG_0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | 1 | 0.01 | LG_1205 | 1084.000000 | 1205.000000 | 1325.500000 | 1600.000000 | 1.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | M3A | #3MTR(A)(M3A) |  | I_T |  | B2,B3 | MvMoment | T相AMP |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-EA | [5 empty] | A_-2000_2000(-2000_2000) |  | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#3MTR_A3 | #3MTR二次側 T相AMP | DTR |  |  |  |  | CDC | 202 |  | AI_DTR(1) |  |  | AI | [5 empty] | LG_0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | 1 | 0.01 | LG_1205 | 1084.000000 | 1205.000000 | 1325.500000 | 1600.000000 | 1.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
S79 | 竹山SS |  |  | 1MTR | #1MTR |  | OilTemp |  |  | MvMoment | 油溫 |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-9A | [5 empty] | OIL_-120_120(-2000_2000) |  | B1/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#1MTR_OIL | #1MTR 油溫 | DTR |  |  |  |  | CDC | 203 |  | AI_DTR(2) |  |  | AI | [5 empty] | LG_TMP1 | 75 | 76 | 83 | 90 | 2 | -10 | -11 | -12 | -13 | 0.24 |  | LG_TMP1 | 75.000000 | 75.000000 | 83.000000 | 90.000000 | 2.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | 0.240000
S79 | 竹山SS |  |  | 1MTR | #1MTR |  | CoilTemp |  |  | MvMoment | 線溫 |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-99 | [5 empty] | COIL_-120_120(-2000_2000) |  | B1/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#1MTR_COIL | #1MTR 線溫 | DTR |  |  |  |  | CDC | 204 |  | AI_DTR(2) |  |  | AI | [5 empty] | LG_TMP2 | 90 | 100 | 101 | 110 | 1.7 | -10 | -11 | -12 | -13 | 0.24 |  | LG_TMP2 | 90.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 110.000000 | 1.700000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | 0.240000
S79 | 竹山SS |  |  | 1MTR | #1MTR |  | TapPosMv |  |  | MvMoment | OLTC TAP |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-9B | [5 empty] | TAP_-4.5_12.5(0_2000) |  | B1/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#1MTR_TAP | #1MTR OLTC TAP | DTR |  |  |  |  | CDC | 205 |  | AI_DTR(2) |  |  | AI | [5 empty] | TAP12_4 | 11 | 12 | 13 | 14 | 0 | -3 | -4 | -5 | -6 | 0.5 |  | TAP12_4 | 11.000000 | 11.000000 | 12.000000 | 12.500000 | 0.000000 | -3.000000 | -3.000000 | -4.000000 | -4.500000 | 0.500000
S79 | 竹山SS |  |  | 1MTR | #1MTR |  | MWh |  |  | cv60mAc | MWh RawCount |  | Y |  | ACC | [9 empty] | 1-4F | [7 empty] | B1/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#1MTR_MWH_R | #1MTR二次側MWH RawCount | DTR |  |  |  |  | CDC | 206 |  | AI_DTR(2) |  |  | ACC | [5 empty] | LG_MWH | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 |  | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 |  |  | LG_MWH | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 |  | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
S79 | 竹山SS |  |  | 1MTR | #1MTR |  | MVARH_P | MVARH(非取樣點) | Element | [15 empty] | 1-50 | [7 empty] | B1/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#1MTR_MVARH_R+ | #1MTR二次側MVARH(+)RawCount | DTR |  |  |  |  | CDC | 207 |  | AI_DTR(2) |  |  | ACC | [5 empty] | LG_MVARH | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 |  | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 |  |  | LG_MVARH | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 |  | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
S79 | 竹山SS |  |  | 2MTR | #2MTR |  | OilTemp |  |  | MvMoment | 油溫 |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-BE | [5 empty] | OIL_-120_120(-2000_2000) |  | B1/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#2MTR_OIL | #2MTR 油溫 | DTR |  |  |  |  | CDC | 208 |  | AI_DTR(2) |  |  | AI | [5 empty] | LG_TMP1 | 75 | 76 | 83 | 90 | 2 | -10 | -11 | -12 | -13 | 0.24 |  | LG_TMP1 | 75.000000 | 75.000000 | 83.000000 | 90.000000 | 2.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | 0.240000
S79 | 竹山SS |  |  | 2MTR | #2MTR |  | CoilTemp |  |  | MvMoment | 線溫 |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-BD | [5 empty] | COIL_-120_120(-2000_2000) |  | B1/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#2MTR_COIL | #2MTR 線溫 | DTR |  |  |  |  | CDC | 209 |  | AI_DTR(2) |  |  | AI | [5 empty] | LG_TMP2 | 90 | 100 | 101 | 110 | 1.7 | -10 | -11 | -12 | -13 | 0.24 |  | LG_TMP2 | 90.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 110.000000 | 1.700000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | 0.240000
S79 | 竹山SS |  |  | 1MTR | #1MTR |  | Tap Chan |  |  | TapPos |  | Rise/Low | Y | 3 | DI-SP | [11 empty] | 1-39 |  |  |  | TAP_-4.5_12.5(0_2000) |  | B1/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#1MTR_TAP | #1MTR OLTC TAP | DTR | [5 empty] | 210 |  |  |  |  | AI | D_P_KEY |  |  |  |  | TAP12_4 | 11 | 12 | 13 | 14 | 0 | -3 | -4 | -5 | -6 | 0.5 |  | TAP12_4 | 11.000000 | 11.000000 | 12.000000 | 12.500000 | 0.000000 | -3.000000 | -3.000000 | -4.000000 | -4.500000 | 0.500000
S79 | 竹山SS |  |  | 2MTR | #2MTR |  | TapPosMv |  |  | MvMoment | OLTC TAP |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-BF | [5 empty] | TAP_-4.5_12.5(0_2000) |  | B1/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#2MTR_TAP | #2MTR OLTC TAP | DTR |  |  |  |  | CDC | 211 |  | AI_DTR(2) |  |  | AI | [5 empty] | TAP12_4 | 11 | 12 | 13 | 14 | 0 | -3 | -4 | -5 | -6 | 0.5 |  | TAP12_4 | 11.000000 | 11.000000 | 12.000000 | 12.500000 | 0.000000 | -3.000000 | -3.000000 | -4.000000 | -4.500000 | 0.500000
S79 | 竹山SS |  |  | 2MTR | #2MTR |  | MWh |  |  | cv60mAc | MWh RawCount |  | Y |  | ACC | [9 empty] | 1-52 | [7 empty] | B1/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#2MTR_MWH_R | #2MTR二次側MWH RawCount | DTR |  |  |  |  | CDC | 212 |  | AI_DTR(2) |  |  | ACC | [5 empty] | LG_MWH | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 |  | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 |  |  | LG_MWH | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 |  | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
S79 | 竹山SS |  |  | 2MTR | #2MTR |  | MVARH_P | MVARH(非取樣點) | Element | [15 empty] | 1-53 | [7 empty] | B1/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#2MTR_MVARH_R+ | #2MTR二次側MVARH(+)RawCount | DTR |  |  |  |  | CDC | 213 |  | AI_DTR(2) |  |  | ACC | [5 empty] | LG_MVARH | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 |  | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 |  |  | LG_MVARH | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 |  | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
S79 | 竹山SS |  |  | 3MTR | #3MTR |  | OilTemp |  |  | MvMoment | 油溫 |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-E4 | [5 empty] | OIL_-120_120(-2000_2000) |  | B1/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#3MTR_OIL | #3MTR 油溫 | DTR |  |  |  |  | CDC | 214 |  | AI_DTR(2) |  |  | AI | [5 empty] | LG_TMP1 | 75 | 76 | 83 | 90 | 2 | -10 | -11 | -12 | -13 | 0.24 |  | LG_TMP1 | 75.000000 | 75.000000 | 83.000000 | 90.000000 | 2.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | 0.240000
S79 | 竹山SS |  |  | 3MTR | #3MTR |  | CoilTemp |  |  | MvMoment | 線溫 |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-E3 | [5 empty] | COIL_-120_120(-2000_2000) |  | B1/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#3MTR_COIL | #3MTR 線溫 | DTR |  |  |  |  | CDC | 215 |  | AI_DTR(2) |  |  | AI | [5 empty] | LG_TMP2 | 90 | 100 | 101 | 110 | 1.7 | -10 | -11 | -12 | -13 | 0.24 |  | LG_TMP2 | 90.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 110.000000 | 1.700000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | 0.240000
S79 | 竹山SS |  |  | 2MTR | #2MTR |  | Tap Chan |  |  | TapPos |  | Rise/Low | Y | 3 | DI-SP | [11 empty] | 1-4E |  |  |  | TAP_-4.5_12.5(0_2000) |  | B1/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#2MTR_TAP | #2MTR OLTC TAP | DTR | [5 empty] | 216 |  |  |  |  | AI | D_P_KEY |  |  |  |  | TAP12_4 | 11 | 12 | 13 | 14 | 0 | -3 | -4 | -5 | -6 | 0.5 |  | TAP12_4 | 11.000000 | 11.000000 | 12.000000 | 12.500000 | 0.000000 | -3.000000 | -3.000000 | -4.000000 | -4.500000 | 0.500000
S79 | 竹山SS |  |  | 3MTR | #3MTR |  | TapPosMv |  |  | MvMoment | OLTC TAP |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-E5 | [5 empty] | TAP_-4.5_12.5(0_2000) |  | B1/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#3MTR_TAP | #3MTR OLTC TAP | DTR |  |  |  |  | CDC | 217 |  | AI_DTR(2) |  |  | AI | [5 empty] | TAP12_4 | 11 | 12 | 13 | 14 | 0 | -3 | -4 | -5 | -6 | 0.5 |  | TAP12_4 | 11.000000 | 11.000000 | 12.000000 | 12.500000 | 0.000000 | -3.000000 | -3.000000 | -4.000000 | -4.500000 | 0.500000
S79 | 竹山SS |  |  | 3MTR | #3MTR |  | MWh |  |  | cv60mAc | MWh RawCount |  | Y |  | ACC | [9 empty] | 1-55 | [7 empty] | B1/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#3MTR_MWH_R | #3MTR二次側MWH RawCount | DTR |  |  |  |  | CDC | 218 |  | AI_DTR(2) |  |  | ACC | [5 empty] | LG_MWH | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 |  | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 |  |  | LG_MWH | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 |  | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
S79 | 竹山SS |  |  | 3MTR | #3MTR |  | MVARH_P | MVARH(非取樣點) | Element | [15 empty] | 1-56 | [7 empty] | B1/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#3MTR_MVARH_R+ | #3MTR二次側MVARH(+)RawCount | DTR |  |  |  |  | CDC | 219 |  | AI_DTR(2) |  |  | ACC | [5 empty] | LG_MVARH | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 |  | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 |  |  | LG_MVARH | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 |  | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 750 | #1MTR(750) |  | CB |  | B2 | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | Bay1BbM | B/1BUS | T/1MTR | [5 empty] | 1-00-01 |  | 1-30 |  |  |  |  | aaab | B3/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.750_CB | 750(#1MTR) CB | DTR |  |  |  |  | CDC | 220 |  | DI_DTR(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Close/Open | Close | 0 |  |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 750 | #1MTR(750) |  | TE0 | (非取樣點) | ADD | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B3/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.750TE | 750TE (非取樣點) | DTR | [5 empty] | 221 |  | DI_DTR(1) | [9 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 750 | #1MTR(750) |  | BE0 | (非取樣點) | ADD | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B3/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.750BE | 750BE (非取樣點) | DTR | [5 empty] | 222 |  | DI_DTR(1) | [9 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 760 | #2MTR(760) |  | CB |  | B2 | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | Bay1BbM | B/1BUS | T/2MTR | [5 empty] | 1-01-02 |  | 1-44 |  |  |  |  | aacb | B3/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.760_CB | 760(#2MTR) CB | DTR |  |  |  |  | CDC | 223 |  | DI_DTR(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Close/Open | Close | 0 |  |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 760 | #2MTR(760) |  | TE0 | (非取樣點) | ADD | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B3/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.760TE | 760TE (非取樣點) | DTR | [5 empty] | 224 |  | DI_DTR(1) | [9 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 760 | #2MTR(760) |  | BE0 | (非取樣點) | ADD | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B3/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.760BE | 760BE (非取樣點) | DTR | [5 empty] | 225 |  | DI_DTR(1) | [9 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 770 | #3MTR(770) |  | CB |  | B2 | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | Bay1BbM | B/1BUS | T/3MTR | [5 empty] | 1-02-06 |  | 1-58 |  |  |  |  | aafb | B3/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.770_CB | 770(#3MTR) CB | DTR |  |  |  |  | CDC | 226 |  | DI_DTR(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Close/Open | Close | 0 |  |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 770 | #3MTR(770) |  | TE0 | (非取樣點) | ADD | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B3/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.770TE | 770TE (非取樣點) | DTR | [5 empty] | 227 |  | DI_DTR(1) | [9 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 770 | #3MTR(770) |  | BE0 | (非取樣點) | ADD | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B3/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.770BE | 770BE (非取樣點) | DTR | [5 empty] | 228 |  | DI_DTR(1) | [9 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | M1 | #1MTR(M1) |  | CB | (非取樣點) |  | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | BayFdrB | B/1BUS | T/1MTR | [5 empty] | 1-00-02 |  | 1-31 |  |  |  |  | aada | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.M1_CB | M1(#1MTR) CB | DTR |  |  |  |  | CDC | 229 |  | DI_DTR(2) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Close/Open | Close | 0 |  |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | M2 | #2MTR(M2) |  | CB | (非取樣點) |  | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | Bay1BbD | B/2BUS | T/2MTR | [5 empty] | 1-01-03 |  | 1-45 |  |  |  |  | abea | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.M2_CB | M2(#2MTR) CB | DTR |  |  |  |  | CDC | 230 |  | DI_DTR(2) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Close/Open | Close | 0 |  |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | M3A | #3MTR(A)(M3A) |  | CB | (非取樣點) | B2 | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | BayFdrB | B/3ABUS | T/3MTR | [5 empty] | 1-02-07 |  | 1-59 |  |  |  |  | acba | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.M3A_CB | M3A(#3MTR) CB | DTR |  |  |  |  | CDC | 231 |  | DI_DTR(2) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Close/Open | Close | 0 |  |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | M3B | #3MTR(B)(M3B) |  | CB | (非取樣點) | B2 | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | BayFdrB | B/3BBUS | T/3MTR | [5 empty] | 1-03-00 |  | 1-5A |  |  |  |  | adba | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.M3B_CB | M3B(#3MTR) CB | DTR |  |  |  |  | CDC | 232 |  | DI_DTR(2) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Close/Open | Close | 0 |  |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 750 | #1MTR(750) |  | 51A |  | B2,B3 | Status | 51RY | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [9 empty] | 1-00-03 | [7 empty] | B3/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#1MTR_51A | #1MTR 51RY | DTR |  |  |  |  | CDC | 233 |  | DI_DTR(3) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 750 | #1MTR(750) |  | 51NA |  | B2,B3 | Status | 51N RY | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [9 empty] | 1-00-04 | [7 empty] | B3/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#1MTR_51NA | #1MTR 51N RY | DTR |  |  |  |  | CDC | 234 |  | DI_DTR(3) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS |  |  | 1MTR | #1MTR |  | 51ZA |  |  | Status | 51Z RY | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [9 empty] | 1-01-01 | [7 empty] | B1/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#1MTR_51ZA | #1MTR 51Z RY | DTR |  |  |  |  | CDC | 235 |  | DI_DTR(3) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS |  |  | 1MTR | #1MTR |  | 87A |  |  | Status | 87RY | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [9 empty] | 1-00-06 | [7 empty] | B1/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#1MTR_87A | #1MTR 87RY | DTR |  |  |  |  | CDC | 236 |  | DI_DTR(3) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 750 | #1MTR(750) |  | 81AS |  | B2,B3 | Status | 81RY A/S | Reset/Trip | Y | 1 | DI-SP | [9 empty] | 1-0C-06 |  | 1-41 | [5 empty] | B3/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#1MTR_81A/S | #1MTR 81RY A/S | DTR |  |  |  |  | CDC | 237 |  | DI_DTR(3) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Reset/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/RESET | RESET
S79 | 竹山SS |  |  | 1MTR | #1MTR |  | 81UL |  |  | Status | 81RY U/L | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [9 empty] | 1-31-02 |  | 1-42 | [5 empty] | B1/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#1MTR_81UL | #1MTR 81RY U/L | DTR |  |  |  |  | CDC | 238 |  | DI_DTR(3) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Use | 0 |  |  | USE/LOCK | USE
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 760 | #2MTR(760) |  | 51A |  | B2,B3 | Status | 51RY | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [9 empty] | 1-01-05 | [7 empty] | B3/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#2MTR_51A | #2MTR 51RY | DTR |  |  |  |  | CDC | 239 |  | DI_DTR(3) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 760 | #2MTR(760) |  | 51NA |  | B2,B3 | Status | 51N RY | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [9 empty] | 1-01-06 | [7 empty] | B3/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#2MTR_51NA | #2MTR 51N RY | DTR |  |  |  |  | CDC | 240 |  | DI_DTR(3) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS |  |  | 2MTR | #2MTR |  | 51ZA |  |  | Status | 51Z RY | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [9 empty] | 1-02-05 | [7 empty] | B1/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#2MTR_51ZA | #2MTR 51Z RY | DTR |  |  |  |  | CDC | 241 |  | DI_DTR(3) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS |  |  | 2MTR | #2MTR |  | 87A |  |  | Status | 87RY | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [9 empty] | 1-02-00 | [7 empty] | B1/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#2MTR_87A | #2MTR 87RY | DTR |  |  |  |  | CDC | 242 |  | DI_DTR(3) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 760 | #2MTR(760) |  | 81AS |  | B2,B3 | Status | 81RY A/S | Reset/Trip | Y | 1 | DI-SP | [9 empty] | 1-0F-04 |  | 1-56 | [5 empty] | B3/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#2MTR_81A/S | #2MTR 81RY A/S | DTR |  |  |  |  | CDC | 243 |  | DI_DTR(3) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Reset/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/RESET | RESET
S79 | 竹山SS |  |  | 2MTR | #2MTR |  | 81UL |  |  | Status | 81RY U/L | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [9 empty] | 1-31-03 |  | 1-57 | [5 empty] | B1/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#2MTR_81UL | #2MTR 81RY U/L | DTR |  |  |  |  | CDC | 244 |  | DI_DTR(3) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Use | 0 |  |  | USE/LOCK | USE
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 770 | #3MTR(770) |  | 51A |  | B2,B3 | Status | 51RY | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [9 empty] | 1-03-01 | [7 empty] | B3/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#3MTR_51A | #3MTR 51RY | DTR |  |  |  |  | CDC | 245 |  | DI_DTR(3) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 770 | #3MTR(770) |  | 51NA |  | B2,B3 | Status | 51N RY | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [9 empty] | 1-03-02 | [7 empty] | B3/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#3MTR_51NA | #3MTR 51N RY | DTR |  |  |  |  | CDC | 246 |  | DI_DTR(3) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS |  |  | 3MTR | #3MTR |  | 51ZA |  |  | Status | 51Z RY | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [9 empty] | 1-04-01 | [7 empty] | B1/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#3MTR_51ZA | #3MTR 51Z RY | DTR |  |  |  |  | CDC | 247 |  | DI_DTR(3) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS |  |  | 3MTR | #3MTR |  | 87A |  |  | Status | 87RY | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [9 empty] | 1-03-04 | [7 empty] | B1/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#3MTR_87A | #3MTR 87RY | DTR |  |  |  |  | CDC | 248 |  | DI_DTR(3) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 770 | #3MTR(770) |  | 81AS |  | B2,B3 | Status | 81RY A/S | Reset/Trip | Y | 1 | DI-SP | [9 empty] | 1-12-01 |  | 1-69 | [5 empty] | B3/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#3MTR_81A/S | #3MTR 81RY A/S | DTR |  |  |  |  | CDC | 249 |  | DI_DTR(3) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Reset/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/RESET | RESET
S79 | 竹山SS |  |  | 3MTR | #3MTR |  | 81UL |  |  | Status | 81RY U/L | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [9 empty] | 1-31-04 |  | 1-6A | [5 empty] | B1/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#3MTR_81UL | #3MTR 81RY U/L | DTR |  |  |  |  | CDC | 250 |  | DI_DTR(3) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Use | 0 |  |  | USE/LOCK | USE
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | M1 | #1MTR(M1) |  | 51A | (非取樣點) | Element | Status | 51RY | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [9 empty] | 1-00-07 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.M1_51A | #1MTR二次側(M1) 51RY | DTR |  |  |  |  | CDC | 251 |  | DI_DTR(4) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS |  |  | 1MTR | #1MTR |  | TRA |  |  | Status | 變壓器重故障 | Normal/Fault | Y | 3 | DI-SP |  | MTR | [7 empty] | 1-33-00 | [6 empty] | a | B1/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#1MTR_TRA | #1MTR 重故障 | DTR |  |  |  |  | CDC | 252 |  | DI_DTR(4) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Fault | Fault | 1 |  |  | FAULT/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS |  |  | 1MTR | #1MTR |  | TRF |  |  | Status | 變壓器輕故障 | Normal/Fault | Y | 5 | DI-SP | [9 empty] | 1-33-01 | [7 empty] | B1/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#1MTR_TRF | #1MTR 輕故障 | DTR |  |  |  |  | CDC | 253 |  | DI_DTR(4) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Fault | Fault | 1 |  |  | FAULT/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS |  |  | 1MTR | #1MTR |  | SupLocal |  |  | Status | OLTC S/L | Sup/Loc | Y | 3 | DI-SP | [9 empty] | 1-33-04 | [7 empty] | B1/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#1MTR_S/L | #1MTR OLTC S/L | DTR |  |  |  |  | CDC | 254 |  | DI_DTR(4) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Sup/Loc | Sup | 0 |  |  | SUPERVISORY/LOCAL | SUPERVISORY
S79 | 竹山SS |  |  | 1MTR | #1MTR |  | OLTC_A_M |  |  | Status | OLTC M/A | Auto/Man | Y | 5 | DI-SP | [9 empty] | 1-33-05 |  | 1-3A | [5 empty] | B1/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#1MTR_A/M | #1MTR OLTC A/M | DTR |  |  |  |  | CDC | 255 |  | DI_DTR(4) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Auto/Man | Auto | 0 |  |  | AUTO/MANUAL | AUTO
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | M2 | #2MTR(M2) |  | 51A | (非取樣點) | Element | Status | 51RY | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [9 empty] | 1-02-01 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.M2_51A | #2MTR二次側(M2) 51RY | DTR |  |  |  |  | CDC | 256 |  | DI_DTR(4) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS |  |  | 2MTR | #2MTR |  | TRA |  |  | Status | 變壓器重故障 | Normal/Fault | Y | 3 | DI-SP |  | MTR | [7 empty] | 1-34-00 | [6 empty] | a | B1/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#2MTR_TRA | #2MTR 重故障 | DTR |  |  |  |  | CDC | 257 |  | DI_DTR(4) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Fault | Fault | 1 |  |  | FAULT/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS |  |  | 2MTR | #2MTR |  | TRF |  |  | Status | 變壓器輕故障 | Normal/Fault | Y | 5 | DI-SP | [9 empty] | 1-34-01 | [7 empty] | B1/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#2MTR_TRF | #2MTR 輕故障 | DTR |  |  |  |  | CDC | 258 |  | DI_DTR(4) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Fault | Fault | 1 |  |  | FAULT/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS |  |  | 2MTR | #2MTR |  | SupLocal |  |  | Status | OLTC S/L | Sup/Loc | Y | 3 | DI-SP | [9 empty] | 1-34-04 | [7 empty] | B1/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#2MTR_S/L | #2MTR OLTC S/L | DTR |  |  |  |  | CDC | 259 |  | DI_DTR(4) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Sup/Loc | Sup | 0 |  |  | SUPERVISORY/LOCAL | SUPERVISORY
S79 | 竹山SS |  |  | 2MTR | #2MTR |  | OLTC_A_M |  |  | Status | OLTC M/A | Auto/Man | Y | 5 | DI-SP | [9 empty] | 1-34-05 |  | 1-4F | [5 empty] | B1/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#2MTR_A/M | #2MTR OLTC A/M | DTR |  |  |  |  | CDC | 260 |  | DI_DTR(4) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Auto/Man | Auto | 0 |  |  | AUTO/MANUAL | AUTO
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | M3A | #3MTR(A)(M3A) |  | 51A | (非取樣點) | B2,Element | Status | 51RY | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [9 empty] | 1-03-05 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.M3A_51A | #3MTR二次側(M3A) 51RY | DTR |  |  |  |  | CDC | 261 |  | DI_DTR(4) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | M3B | #3MTR(B)(M3B) |  | 51A | (非取樣點) | B2,Element | Status | 51RY | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [9 empty] | 1-03-07 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.M3B_51A | #3MTR二次側(M3B) 51RY | DTR |  |  |  |  | CDC | 262 |  | DI_DTR(4) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS |  |  | 3MTR | #3MTR |  | TRA |  |  | Status | 變壓器重故障 | Normal/Fault | Y | 3 | DI-SP |  | MTR | [7 empty] | 1-35-00 | [6 empty] | a | B1/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#3MTR_TRA | #3MTR 重故障 | DTR |  |  |  |  | CDC | 263 |  | DI_DTR(4) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Fault | Fault | 1 |  |  | FAULT/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS |  |  | 3MTR | #3MTR |  | TRF |  |  | Status | 變壓器輕故障 | Normal/Fault | Y | 5 | DI-SP | [9 empty] | 1-35-01 | [7 empty] | B1/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#3MTR_TRF | #3MTR 輕故障 | DTR |  |  |  |  | CDC | 264 |  | DI_DTR(4) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Fault | Fault | 1 |  |  | FAULT/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS |  |  | 3MTR | #3MTR |  | SupLocal |  |  | Status | OLTC S/L | Sup/Loc | Y | 3 | DI-SP | [9 empty] | 1-35-04 | [7 empty] | B1/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#3MTR_S/L | #3MTR OLTC S/L | DTR |  |  |  |  | CDC | 265 |  | DI_DTR(4) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Sup/Loc | Sup | 0 |  |  | SUPERVISORY/LOCAL | SUPERVISORY
S79 | 竹山SS |  |  | 3MTR | #3MTR |  | OLTC_A_M |  |  | Status | OLTC M/A | Auto/Man | Y | 5 | DI-SP | [9 empty] | 1-35-05 |  | 1-62 | [5 empty] | B1/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#3MTR_A/M | #3MTR OLTC A/M | DTR |  |  |  |  | CDC | 266 |  | DI_DTR(4) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Auto/Man | Auto | 0 |  |  | AUTO/MANUAL | AUTO
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 750 | #1MTR(750) |  | ABS1 | 751(非取樣點) | B2 | Status | ABS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-DP | [9 empty] | 1-38-00 | 1-38-01 | 1-2A | [5 empty] | B3/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.751_ABS | 751(#1MTR) ABS | DTR |  |  |  |  | CDC | 267 |  | DI_DTR(5) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close/Transit/Error | Close | 1 |  |  | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | CLOSE
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 760 | #2MTR(760) |  | ABS1 | 761(非取樣點) | B2 | Status | ABS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-DP | [9 empty] | 1-38-02 | 1-38-03 | 1-2B | [5 empty] | B3/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.761_ABS | 761(#2MTR) ABS | DTR |  |  |  |  | CDC | 268 |  | DI_DTR(5) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close/Transit/Error | Close | 1 |  |  | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | CLOSE
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 770 | #3MTR(770) |  | ABS1 | 771(非取樣點) | B2 | Status | ABS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-DP | [9 empty] | 1-38-04 | 1-38-05 | 1-2C | [5 empty] | B3/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.771_ABS | 771(#3MTR) ABS | DTR |  |  |  |  | CDC | 269 |  | DI_DTR(5) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close/Transit/Error | Close | 1 |  |  | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | CLOSE
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | M1 | #1MTR(M1) |  | DS | (非取樣點) |  | Status | DS | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.M1_DS | M1_DS (非取樣點) | DTR | [5 empty] | 270 |  | DI_DTR(6) | [9 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Close | 1 | Y |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | M1 | #1MTR(M1) |  | ES | (非取樣點) | ADD | Status | ES(接地開關) | Open/Close | Y | 5 | DI-SP | [17 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.M1_ES | M1_ES (非取樣點) | DTR | [5 empty] | 271 |  | DI_DTR(6) | [9 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
S79 | 竹山SS |  |  | 1MTR | #1MTR |  | OLTC_DLY |  | Element | Status | OLTC遲滯 | Normal/Alarm | Y | 3 | DI-SP | [9 empty] | 1-33-02 | [7 empty] | B1/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#1MTR_OLTC遲滯 | #1MTR OLTC遲滯 | DTR |  |  |  |  | CDC | 272 |  | DI_DTR(6) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Alarm | Alarm | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS |  |  | 1MTR | #1MTR |  | AC_Fault |  |  | Status | AC電源失效 | Normal/Alarm | Y | 3 | DI-SP | [9 empty] | 1-33-12 | [7 empty] | B1/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#1MTR_AC_FAULT | #1MTR AC電源失效 | DTR |  |  |  |  | CDC | 273 |  | DI_DTR(6) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Alarm | Alarm | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | M2 | #2MTR(M2) |  | D1 | (非取樣點) |  | Status | DS1 | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.M2_DS | M2_DS (非取樣點) | DTR | [5 empty] | 274 |  | DI_DTR(6) | [9 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Close | 1 | Y |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | M2 | #2MTR(M2) |  | BE0 | (非取樣點) | ADD | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.M2_ES | M2_ES (非取樣點) | DTR | [5 empty] | 275 |  | DI_DTR(6) | [9 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
S79 | 竹山SS |  |  | 2MTR | #2MTR |  | OLTC_DLY |  | Element | Status | OLTC遲滯 | Normal/Alarm | Y | 3 | DI-SP | [9 empty] | 1-34-02 | [7 empty] | B1/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#2MTR_OLTC遲滯 | #2MTR OLTC遲滯 | DTR |  |  |  |  | CDC | 276 |  | DI_DTR(6) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Alarm | Alarm | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS |  |  | 2MTR | #2MTR |  | AC_Fault |  |  | Status | AC電源失效 | Normal/Alarm | Y | 3 | DI-SP | [9 empty] | 1-34-12 | [7 empty] | B1/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#2MTR_AC_FAULT | #2MTR AC電源失效 | DTR |  |  |  |  | CDC | 277 |  | DI_DTR(6) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Alarm | Alarm | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | M3A | #3MTR(A)(M3A) |  | DS | (非取樣點) | ADD | Status | DS | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.M3A_DS | M3A_DS (非取樣點) | DTR | [5 empty] | 278 |  | DI_DTR(6) | [9 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Close | 1 | Y |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | M3A | #3MTR(A)(M3A) |  | ES | (非取樣點) | ADD | Status | ES(接地開關) | Open/Close | Y | 5 | DI-SP | [17 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.M3A_ES | M3A_ES (非取樣點) | DTR | [5 empty] | 279 |  | DI_DTR(6) | [9 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | M3B | #3MTR(B)(M3B) |  | DS | (非取樣點) | ADD | Status | DS | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.M3B_DS | M3B_DS (非取樣點) | DTR | [5 empty] | 280 |  | DI_DTR(6) | [9 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Close | 1 | Y |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | M3B | #3MTR(B)(M3B) |  | ES | (非取樣點) | ADD | Status | ES(接地開關) | Open/Close | Y | 5 | DI-SP | [17 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.M3B_ES | M3B_ES (非取樣點) | DTR | [5 empty] | 281 |  | DI_DTR(6) | [9 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Open | 0 | Y |  | CLOSE/OPEN | OPEN
S79 | 竹山SS |  |  | 3MTR | #3MTR |  | OLTC_DLY |  | Element | Status | OLTC遲滯 | Normal/Alarm | Y | 3 | DI-SP | [9 empty] | 1-35-02 | [7 empty] | B1/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#3MTR_OLTC遲滯 | #3MTR OLTC遲滯 | DTR |  |  |  |  | CDC | 282 |  | DI_DTR(6) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Alarm | Alarm | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS |  |  | 3MTR | #3MTR |  | AC_Fault |  |  | Status | AC電源失效 | Normal/Alarm | Y | 3 | DI-SP | [9 empty] | 1-35-12 | [7 empty] | B1/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#3MTR_AC_FAULT | #3MTR AC電源失效 | DTR |  |  |  |  | CDC | 283 |  | DI_DTR(6) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Alarm | Alarm | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS |  |  | 1MTR | #1MTR |  | 96PA |  |  | Status | 機械保護動作 | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [9 empty] | 1-00-05 | [7 empty] | B1/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#1MTR_96A | #1MTR 96P RY | DTR |  |  |  |  | CDC | 284 |  | DI_DTR(7) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS |  |  | 1MTR | #1MTR |  | 96D |  |  | Status | 96D RY | Normal/Alarm | Y | 1 | DI-SP | [9 empty] | 1-37-04 | [7 empty] | B1/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#1MTR_96D | #1MTR 96D RY | DTR |  |  | NORMAL |  | CDC | 285 |  | DI_DTR(7) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS |  |  | 1MTR | #1MTR |  | 96P |  |  | Status | 96P RY | Normal/Alarm | Y | 1 | DI-SP | [9 empty] | 1-37-05 | [7 empty] | B1/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#1MTR_96P | #1MTR 96P RY | DTR |  |  | NORMAL |  | CDC | 286 |  | DI_DTR(7) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS |  |  | 1MTR | #1MTR |  | 63Q |  |  | Status | 63Q RY | Normal/Alarm | Y | 1 | DI-SP | [9 empty] | 1-37-06 | [7 empty] | B1/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#1MTR_63Q | #1MTR 63Q RY | DTR |  |  | NORMAL |  | CDC | 287 |  | DI_DTR(7) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS |  |  | 1MTR | #1MTR |  | 96B1 |  |  | Status | 96B1 RY | Normal/Alarm | Y | 3 | DI-SP | [9 empty] | 1-33-15 | [7 empty] | B1/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#1MTR_96B1 | #1MTR 96B1 RY | DTR |  |  | NORMAL |  | CDC | 288 |  | DI_DTR(7) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS |  |  | 1MTR | #1MTR |  | 96B2 |  |  | Status | 96B2 RY | Normal/Alarm | Y | 1 | DI-SP | [9 empty] | 1-33-14 | [7 empty] | B1/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#1MTR_96B2 | #1MTR 96B2 RY | DTR |  |  | NORMAL |  | CDC | 289 |  | DI_DTR(7) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS |  |  | 2MTR | #2MTR |  | 96PA |  |  | Status | 機械保護動作 | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [9 empty] | 1-01-07 | [7 empty] | B1/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#2MTR_96A | #2MTR 96P RY | DTR |  |  |  |  | CDC | 290 |  | DI_DTR(7) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS |  |  | 2MTR | #2MTR |  | 96D |  |  | Status | 96D RY | Normal/Alarm | Y | 1 | DI-SP | [9 empty] | 1-37-07 | [7 empty] | B1/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#2MTR_96D | #2MTR 96D RY | DTR |  |  | NORMAL |  | CDC | 291 |  | DI_DTR(7) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS |  |  | 2MTR | #2MTR |  | 96P |  |  | Status | 96P RY | Normal/Alarm | Y | 1 | DI-SP | [9 empty] | 1-37-08 | [7 empty] | B1/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#2MTR_96P | #2MTR 96P RY | DTR |  |  | NORMAL |  | CDC | 292 |  | DI_DTR(7) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS |  |  | 2MTR | #2MTR |  | 63Q |  |  | Status | 63Q RY | Normal/Alarm | Y | 1 | DI-SP | [9 empty] | 1-37-09 | [7 empty] | B1/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#2MTR_63Q | #2MTR 63Q RY | DTR |  |  | NORMAL |  | CDC | 293 |  | DI_DTR(7) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS |  |  | 2MTR | #2MTR |  | 96B1 |  |  | Status | 96B1 RY | Normal/Alarm | Y | 3 | DI-SP | [9 empty] | 1-34-15 | [7 empty] | B1/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#2MTR_96B1 | #2MTR 96B1 RY | DTR |  |  | NORMAL |  | CDC | 294 |  | DI_DTR(7) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS |  |  | 2MTR | #2MTR |  | 96B2 |  |  | Status | 96B2 RY | Normal/Alarm | Y | 1 | DI-SP | [9 empty] | 1-34-14 | [7 empty] | B1/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#2MTR_96B2 | #2MTR 96B2 RY | DTR |  |  | NORMAL |  | CDC | 295 |  | DI_DTR(7) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS |  |  | 3MTR | #3MTR |  | 96PA |  |  | Status | 機械保護動作 | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [9 empty] | 1-03-03 | [7 empty] | B1/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#3MTR_96A | #3MTR 96P RY | DTR |  |  |  |  | CDC | 296 |  | DI_DTR(7) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | TRIP/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS |  |  | 3MTR | #3MTR |  | 96D |  |  | Status | 96D RY | Normal/Alarm | Y | 1 | DI-SP | [9 empty] | 1-37-12 | [7 empty] | B1/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#3MTR_96D | #3MTR 96D RY | DTR |  |  | NORMAL |  | CDC | 297 |  | DI_DTR(7) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS |  |  | 3MTR | #3MTR |  | 96P |  |  | Status | 96P RY | Normal/Alarm | Y | 1 | DI-SP | [9 empty] | 1-37-13 | [7 empty] | B1/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#3MTR_96P | #3MTR 96P RY | DTR |  |  | NORMAL |  | CDC | 298 |  | DI_DTR(7) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS |  |  | 3MTR | #3MTR |  | 63Q |  |  | Status | 63Q RY | Normal/Alarm | Y | 1 | DI-SP | [9 empty] | 1-37-14 | [7 empty] | B1/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#3MTR_63Q | #3MTR 63Q RY | DTR |  |  | NORMAL |  | CDC | 299 |  | DI_DTR(7) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS |  |  | 3MTR | #3MTR |  | 96B1 |  |  | Status | 96B1 RY | Normal/Alarm | Y | 3 | DI-SP | [9 empty] | 1-37-11 | [7 empty] | B1/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#3MTR_96B1 | #3MTR 96B1 RY | DTR |  | DNP_Mon1_EMPTY,PointList_NULL | NORMAL |  | CDC | 300 |  | DI_DTR(7) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS |  |  | 3MTR | #3MTR |  | 96B2 |  |  | Status | 96B2 RY | Normal/Alarm | Y | 1 | DI-SP | [9 empty] | 1-37-10 | [7 empty] | B1/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#3MTR_96B2 | #3MTR 96B2 RY | DTR |  |  | NORMAL |  | CDC | 301 |  | DI_DTR(7) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS |  |  | 1MTR | #1MTR |  | 1_87UL1 | (非取樣點) | Element | Status | 第1套第1具87RY U/L | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [9 empty] | 1-33-03 | [7 empty] | B1/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#1MTR_87UL1 | #1MTR 87RY1 U/L | OTHER |  |  |  |  | CDC | 302 |  | DI_DTR(8) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Use | 0 |  |  | USE/LOCK | USE
S79 | 竹山SS |  |  | 1MTR | #1MTR |  | 1_87UL2 | (非取樣點) | Element | Status | 第1套第2具87RY U/L | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [9 empty] | 1-3C-01 | [7 empty] | B1/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#1MTR_87UL2 | #1MTR 87RY2 U/L | OTHER |  |  |  |  | CDC | 303 |  | DI_DTR(8) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Use | 0 |  |  | USE/LOCK | USE
S79 | 竹山SS |  |  | 1MTR | #1MTR |  | 51Z_UL |  |  | Status | 51Z RY U/L | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [9 empty] | 1-3C-00 | [7 empty] | B1/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#1MTR_51ZUL | #1MTR 51Z RY U/L | OTHER |  |  |  |  | CDC | 304 |  | DI_DTR(8) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Use | 0 |  |  | USE/LOCK | USE
S79 | 竹山SS |  |  | 1MTR | #1MTR |  | MTR_86A |  |  | Status | 86(51Z/21/87/96)RY | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [9 empty] | 1-3C-03 | [7 empty] | B1/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#1MTR_86A | #1MTR 86RY | OTHER |  |  |  |  | CDC | 305 |  | DI_DTR(8) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | FAULT/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS |  |  | 1MTR | #1MTR |  | RYFA |  |  | Status | RYFA | Normal/Fault | Y | 3 | DI-SP | [9 empty] | 1-33-13 | [7 empty] | B1/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#1MTR_RYFA | #1MTR 數位電驛故障 | OTHER |  |  |  |  | CDC | 306 |  | DI_DTR(8) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Fault | Fault | 1 |  |  | FAULT/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS |  |  | 1MTR | #1MTR |  | 96P_UL |  | Element | Status | 96P RY U/L | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [9 empty] | 1-3C-02 | [7 empty] | B1/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#1MTR_96PUL | #1MTR 96P RY U/L | OTHER |  |  |  |  | CDC | 307 |  | DI_DTR(8) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Use | 0 |  |  | USE/LOCK | USE
S79 | 竹山SS |  |  | 2MTR | #2MTR |  | 1_87UL1 | (非取樣點) | Element | Status | 第1套第1具87RY U/L | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [9 empty] | 1-34-03 | [7 empty] | B1/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#2MTR_87UL1 | #2MTR 87RY1 U/L | OTHER |  |  |  |  | CDC | 308 |  | DI_DTR(8) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Use | 0 |  |  | USE/LOCK | USE
S79 | 竹山SS |  |  | 2MTR | #2MTR |  | 1_87UL2 | (非取樣點) | Element | Status | 第1套第2具87RY U/L | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [9 empty] | 1-3C-05 | [7 empty] | B1/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#2MTR_87UL2 | #2MTR 87RY2 U/L | OTHER |  |  |  |  | CDC | 309 |  | DI_DTR(8) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Use | 0 |  |  | USE/LOCK | USE
S79 | 竹山SS |  |  | 2MTR | #2MTR |  | 51Z_UL |  |  | Status | 51Z RY U/L | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [9 empty] | 1-3C-04 | [7 empty] | B1/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#2MTR_51ZUL | #2MTR 51Z RY U/L | OTHER |  |  |  |  | CDC | 310 |  | DI_DTR(8) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Use | 0 |  |  | USE/LOCK | USE
S79 | 竹山SS |  |  | 2MTR | #2MTR |  | MTR_86A |  |  | Status | 86(51Z/21/87/96)RY | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [9 empty] | 1-3C-07 | [7 empty] | B1/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#2MTR_86A | #2MTR 86RY | OTHER |  |  |  |  | CDC | 311 |  | DI_DTR(8) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | FAULT/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS |  |  | 2MTR | #2MTR |  | RYFA |  |  | Status | RYFA | Normal/Fault | Y | 3 | DI-SP | [9 empty] | 1-34-13 | [7 empty] | B1/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#2MTR_RYFA | #2MTR 數位電驛故障 | OTHER |  |  |  |  | CDC | 312 |  | DI_DTR(8) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Fault | Fault | 1 |  |  | FAULT/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS |  |  | 2MTR | #2MTR |  | 96P_UL |  | Element | Status | 96P RY U/L | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [9 empty] | 1-3C-06 | [7 empty] | B1/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#2MTR_96PUL | #2MTR 96P RY U/L | OTHER |  |  |  |  | CDC | 313 |  | DI_DTR(8) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Use | 0 |  |  | USE/LOCK | USE
S79 | 竹山SS |  |  | 3MTR | #3MTR |  | 1_87UL1 | (非取樣點) | Element | Status | 第1套第1具87RY U/L | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [9 empty] | 1-35-03 | [7 empty] | B1/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#3MTR_87UL1 | #3MTR 87RY1 U/L | OTHER |  |  |  |  | CDC | 314 |  | DI_DTR(8) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Use | 0 |  |  | USE/LOCK | USE
S79 | 竹山SS |  |  | 3MTR | #3MTR |  | 1_87UL2 | (非取樣點) | Element | Status | 第1套第2具87RY U/L | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [9 empty] | 1-3C-10 | [7 empty] | B1/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#3MTR_87UL2 | #3MTR 87RY2 U/L | OTHER |  |  |  |  | CDC | 315 |  | DI_DTR(8) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Use | 0 |  |  | USE/LOCK | USE
S79 | 竹山SS |  |  | 3MTR | #3MTR |  | 51Z_UL |  |  | Status | 51Z RY U/L | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [9 empty] | 1-3C-09 | [7 empty] | B1/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#3MTR_51ZUL | #3MTR 51Z RY U/L | OTHER |  |  |  |  | CDC | 316 |  | DI_DTR(8) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Use | 0 |  |  | USE/LOCK | USE
S79 | 竹山SS |  |  | 3MTR | #3MTR |  | MTR_86A |  |  | Status | 86(51Z/21/87/96)RY | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [9 empty] | 1-3C-12 | [7 empty] | B1/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#3MTR_86A | #3MTR 86RY | OTHER |  |  |  |  | CDC | 317 |  | DI_DTR(8) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Trip | Trip | 1 |  |  | FAULT/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS |  |  | 3MTR | #3MTR |  | RYFA |  |  | Status | RYFA | Normal/Fault | Y | 3 | DI-SP | [9 empty] | 1-36-15 | [7 empty] | B1/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#3MTR_RYFA | #3MTR 數位電驛故障 | OTHER |  |  |  |  | CDC | 318 |  | DI_DTR(8) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Fault | Fault | 1 |  |  | FAULT/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS |  |  | 3MTR | #3MTR |  | 96P_UL |  | Element | Status | 96P RY U/L | Use/Lock | Y | 3 | DI-SP | [9 empty] | 1-3C-11 | [7 empty] | B1/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#3MTR_96PUL | #3MTR 96P RY U/L | OTHER |  |  |  |  | CDC | 319 |  | DI_DTR(8) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Use/Lock | Use | 0 |  |  | USE/LOCK | USE
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | M1 | #1MTR(M1) |  | 51NA |  | Element | Status | 51N RY | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [9 empty] | 1-01-00 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.M1_51NA | #1MTR二次側(M1) 51N RY | DTR |  |  | NORMAL |  | CDC | 320 |  | DI_DTR(9) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | M2 | #2MTR(M2) |  | 51NA |  | Element | Status | 51N RY | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [9 empty] | 1-02-02 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.M2_51NA | #2MTR二次側(M2) 51N RY | DTR |  |  | NORMAL |  | CDC | 321 |  | DI_DTR(9) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | M3A | #3MTR(A)(M3A) |  | 51NA |  | B2,Element | Status | 51N RY | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [9 empty] | 1-03-06 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.M3A_51NA | #3MTR二次側(M3A) 51N RY | DTR |  |  | NORMAL |  | CDC | 322 |  | DI_DTR(9) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | M3B | #3MTR(B)(M3B) |  | 51NA |  | B2,Element | Status | 51N RY | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [9 empty] | 1-04-00 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.M3B_51NA | #3MTR二次側(M3B) 51N RY | DTR |  |  | NORMAL |  | CDC | 323 |  | DI_DTR(9) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | B1SC | #1SC |  | CB | #1SC(非取樣點) |  | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | BayFdrB | B/1BUS | C/1SC | [5 empty] | 1-0B-07 |  | 1-33 |  |  |  |  | aaab | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#1SC_CB | #1SC(11KV #1SC) CB | SC |  |  | CLOSE |  | CDC | 324 |  | DI_SC(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | B1SC | #1SC |  | SC_A_M |  |  | Status | 乏控器 A/M | Auto/Man | Y | 5 | DI-SP | [9 empty] | 1-33-06 |  | 1-3B | [5 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#1SC_A/M | 11KV #1SC 乏控器 A/M | SC |  |  | MANUAL |  | CDC | 325 |  | DI_SC(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | B2SC | #2SC |  | CB | #2SC(非取樣點) |  | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | Bay1BbD | B/2BUS | C/2SC | [5 empty] | 1-0E-05 |  | 1-48 |  |  |  |  | abhb | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#2SC_CB | #2SC(11KV #2SC) CB | SC |  |  | CLOSE |  | CDC | 326 |  | DI_SC(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | B2SC | #2SC |  | SC_A_M |  |  | Status | 乏控器 A/M | Auto/Man | Y | 5 | DI-SP | [9 empty] | 1-34-06 |  | 1-50 | [5 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#2SC_A/M | 11KV #2SC 乏控器 A/M | SC |  |  | MANUAL |  | CDC | 327 |  | DI_SC(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | B3SC | #3SC |  | CB | #3SC(非取樣點) |  | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | BayFdrB | B/3BBUS | C/3SC | [5 empty] | 1-11-03 |  | 1-5B |  |  |  |  | adab | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#3SC_CB | #3SC(11KV #3SC) CB | SC |  |  | CLOSE |  | CDC | 328 |  | DI_SC(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | B3SC | #3SC |  | SC_A_M |  |  | Status | 乏控器 A/M | Auto/Man | Y | 5 | DI-SP | [9 empty] | 1-35-06 |  | 1-63 | [5 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#3SC_A/M | 11KV #3SC 乏控器 A/M | SC |  |  | MANUAL |  | CDC | 329 |  | DI_SC(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | B1SC | #1SC |  | SCA |  |  | Status | 51/51N RY | Normal/Trip | Y | 3 | DI-SP | [9 empty] | 1-0C-07 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#1SC_SCA | 11KV #1SC 51,51N RY | SC |  |  | NORMAL |  | CDC | 330 |  | DI_SC(3) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | B1SC | #1SC |  | UVA |  |  | Status | 27/59 RY(欠壓或過壓) | Normal/Trip | Y | 3 | DI-SP | [9 empty] | 1-0D-00 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#1SC_UVA | 11KV #1SC 27RY(欠壓) | SC |  |  | NORMAL |  | CDC | 331 |  | DI_SC(3) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | B1SC | #1SC |  | CE0 | 11KV_#1SC_(非取樣點) | ADD | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.11KV_#1SC_ES | 11KV_#1SC_ES (非取樣點) | SC |  |  | OPEN |  |  | 332 |  | DI_SC(3) | [9 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | B2SC | #2SC |  | SCA |  |  | Status | 51/51N RY | Normal/Trip | Y | 3 | DI-SP | [9 empty] | 1-0F-05 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#2SC_SCA | 11KV #2SC 51,51N RY | SC |  |  | NORMAL |  | CDC | 333 |  | DI_SC(3) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | B2SC | #2SC |  | UVA |  |  | Status | 27/59 RY(欠壓或過壓) | Normal/Trip | Y | 3 | DI-SP | [9 empty] | 1-0F-06 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#2SC_UVA | 11KV #2SC 27RY(欠壓) | SC |  |  | NORMAL |  | CDC | 334 |  | DI_SC(3) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | B2SC | #2SC |  | BE0 | 11KV_#2SC_(非取樣點) | ADD | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.11KV_#2SC_ES | 11KV_#2SC_ES (非取樣點) | SC |  |  | OPEN |  |  | 335 |  | DI_SC(3) | [9 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | B3SC | #3SC |  | SCA |  |  | Status | 51/51N RY | Normal/Trip | Y | 3 | DI-SP | [9 empty] | 1-12-02 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#3SC_SCA | 11KV #3SC 51,51N RY | SC |  |  | NORMAL |  | CDC | 336 |  | DI_SC(3) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | B3SC | #3SC |  | UVA |  |  | Status | 27/59 RY(欠壓或過壓) | Normal/Trip | Y | 3 | DI-SP | [9 empty] | 1-12-03 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#3SC_UVA | 11KV #3SC 27RY(欠壓) | SC |  |  | NORMAL |  | CDC | 337 |  | DI_SC(3) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | B3SC | #3SC |  | CE0 | 11KV_#3SC_(非取樣點) | ADD | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.11KV_#3SC_ES | 11KV_#3SC_ES (非取樣點) | SC |  |  | OPEN |  |  | 338 |  | DI_SC(3) | [9 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | B1SC | #1SC |  | D1 | 11KV(非取樣點) | ADD | Status | DS1 | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.11KV_#1SC_DS | 11KV_#1SC_DS (非取樣點) | SC |  |  | CLOSE |  |  | 339 |  | DI_SC(4) | [9 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | B2SC | #2SC |  | D1 | 11KV(非取樣點) | ADD | Status | DS1 | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.11KV_#2SC_DS | 11KV_#2SC_DS (非取樣點) | SC |  |  | CLOSE |  |  | 340 |  | DI_SC(4) | [9 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | B3SC | #3SC |  | D1 | 11KV(非取樣點) | ADD | Status | DS1 | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.11KV_#3SC_DS | 11KV_#3SC_DS (非取樣點) | SC |  |  | CLOSE |  |  | 341 |  | DI_SC(4) | [9 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 0 |  | RTU | RTU |  | ADCL1 |  |  | MvMoment | No1 AI參考點 10% |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-80 | [5 empty] | ADCL_-2000_2000(-2000_2000) |  | B3/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AI_ADCL1 | AI 10%參考點 ADCL1 | OTHER |  |  |  |  | CDC | 342 |  | AI_ADC |  |  | AI | [5 empty] | LG_ADCL | 210 | 211 | 212 | 213 | 10 | 190 | 189 | 188 | 187 | 1 | 0.01 | LG_ADCL | 210.000000 | 210.000000 | 210.000000 | 210.000000 | 10.000000 | 190.000000 | 190.000000 | 190.000000 | 190.000000 | 1.000000 | 0.010000
S79 | 竹山SS | 0 |  | RTU | RTU |  | ADCH1 |  |  | MvMoment | No1 AI參考點 90% |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-81 | [5 empty] | ADCH_-2000_2000(-2000_2000) |  | B3/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AI_ADCH1 | AI 90%參考點 ADCH1 | OTHER |  |  |  |  | CDC | 343 |  | AI_ADC |  |  | AI | [5 empty] | LG_ADCH | 1810 | 1811 | 1812 | 1813 | 10 | 1790 | 1789 | 1788 | 1787 | 1 | 0.01 | LG_ADCH | 1810.000000 | 1810.000000 | 1810.000000 | 1810.000000 | 10.000000 | 1790.000000 | 1790.000000 | 1790.000000 | 1790.000000 | 1.000000 | 0.010000
S79 | 竹山SS | 0 |  | RTU | RTU |  | ADCL2 |  |  | MvMoment | No2 AI參考點 10% |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-C0 | [5 empty] | ADCL_-2000_2000(-2000_2000) |  | B3/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AI_ADCL2 | AI 10%參考點 ADCL2 | OTHER |  |  |  |  | CDC | 344 |  | AI_ADC |  |  | AI | [5 empty] | LG_ADCL | 210 | 211 | 212 | 213 | 10 | 190 | 189 | 188 | 187 | 1 | 0.01 | LG_ADCL | 210.000000 | 210.000000 | 210.000000 | 210.000000 | 10.000000 | 190.000000 | 190.000000 | 190.000000 | 190.000000 | 1.000000 | 0.010000
S79 | 竹山SS | 0 |  | RTU | RTU |  | ADCH2 |  |  | MvMoment | No2 AI參考點 90% |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-C1 | [5 empty] | ADCH_-2000_2000(-2000_2000) |  | B3/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AI_ADCH2 | AI 90%參考點 ADCH2 | OTHER |  |  |  |  | CDC | 345 |  | AI_ADC |  |  | AI | [5 empty] | LG_ADCH | 1810 | 1811 | 1812 | 1813 | 10 | 1790 | 1789 | 1788 | 1787 | 1 | 0.01 | LG_ADCH | 1810.000000 | 1810.000000 | 1810.000000 | 1810.000000 | 10.000000 | 1790.000000 | 1790.000000 | 1790.000000 | 1790.000000 | 1.000000 | 0.010000
S79 | 竹山SS | 0 |  | RTU | RTU |  | ADCL3 |  |  | MvMoment | No3 AI參考點 10% |  | Y |  | AI | [9 empty] | 2-80 | [7 empty] | B3/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AI_ADCL3 | AI 10%參考點 ADCL3 | OTHER |  |  |  |  | CDC | 346 |  | AI_ADC |  |  | AI | [5 empty] | LG_ADCL | 210 | 211 | 212 | 213 |  | 190 | 189 | 188 | 187 |  |  | LG_ADCL | 210.000000 | 210.000000 | 210.000000 | 210.000000 |  | 190.000000 | 190.000000 | 190.000000 | 190.000000
S79 | 竹山SS | 0 |  | RTU | RTU |  | ADCH3 |  |  | MvMoment | No3 AI參考點 90% |  | Y |  | AI | [9 empty] | 2-81 | [7 empty] | B3/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.AI_ADCH3 | AI 90%參考點 ADCH3 | OTHER |  |  |  |  | CDC | 347 |  | AI_ADC |  |  | AI | [5 empty] | LG_ADCH | 1810 | 1811 | 1812 | 1813 |  | 1790 | 1789 | 1788 | 1787 |  |  | LG_ADCH | 1810.000000 | 1810.000000 | 1810.000000 | 1810.000000 |  | 1790.000000 | 1790.000000 | 1790.000000 | 1790.000000
S79 | 竹山SS | 0 |  | RTU | RTU |  | Test_CB |  |  | Status | TEST CB | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [9 empty] | 1-30-00 |  | 1-00 | [5 empty] | ELEM/ALL | [8 empty] | 竹山SS.TEST_CB | TEST CB | OTHER |  |  |  |  | CDC | 348 |  | DI_OTHERS(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Open/Close | Close | 1 | Y |  | CLOSE/OPEN | CLOSE
S79 | 竹山SS | 0 |  | RTU | RTU |  | RTU_R_L |  | B3,Element | Status | Remote/Local | Rem/Loc | Y | 3 | DI-SP | [9 empty] | 1-30-01 | [7 empty] | ELEM/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.RTU_S/L | RTU 中心/現場 | OTHER |  |  |  |  | CDC | 349 |  | DI_OTHERS(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Rem/Loc | Loc | 1 |  |  | LOCAL/SUPERVISORY | SUPERVISORY
S79 | 竹山SS | 0 |  | StaDev | 所內設施 |  | PSF |  |  | Status | 變電所內其他輕故障 | Normal/Alarm | Y | 5 | DI-SP | [9 empty] | 1-30-12 | [7 empty] | ELEM/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.其他輕故障 | 變電所內其他輕故障 | OTHER |  |  |  |  | CDC | 350 |  | DI_OTHERS(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Alarm | Alarm | 1 |  |  | FAULT/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 0 |  | StaDev | 所內設施 |  | CHG1 |  |  | Status | 直流充電機 | Normal/Fault | Y | 3 | DI-SP | [9 empty] | 1-30-02 | [7 empty] | B3/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.直流充電機故障 | 變電設備用 | OTHER |  |  |  |  | CDC | 351 |  | DI_OTHERS(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Fault | Fault | 1 |  |  | FAULT/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 0 |  | StaDev | 所內設施 |  | CHG2 |  |  | Status | 通訊充電機 | Normal/Fault | Y | 3 | DI-SP | [9 empty] | 1-30-03 | [7 empty] | B3/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.通訊充電機故障 | 變電所通訊充電機故障 | OTHER |  |  |  |  | CDC | 352 |  | DI_OTHERS(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Fault | Fault | 1 |  |  | FAULT/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 0 |  | StaDev | 所內設施 |  | Door1 |  |  | Status | 無人化門禁1 | Close/Open | Y | 5 | DI-SP | [9 empty] | 1-31-05 | [7 empty] | B3/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.無人化門禁(1) | 變電所大門門禁 | OTHER |  |  |  |  | CDC | 353 |  | DI_OTHERS(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Close/Open | Open | 1 |  |  | OPEN/CLOSE | CLOSE
S79 | 竹山SS | 0 |  | StaDev | 所內設施 |  | Door2 |  |  | Status | 無人化門禁2 | Close/Open | Y | 5 | DI-SP | [9 empty] | 1-31-06 | [7 empty] | B3/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.無人化門禁(2) | 無人化門禁(2) | OTHER |  |  |  |  | CDC | 354 |  | DI_OTHERS(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Close/Open | Open | 1 |  |  | OPEN/CLOSE | CLOSE
S79 | 竹山SS | 0 |  | StaDev | 所內設施 |  | Lights1 |  |  | Status | 照明1 | OFF/ON | Y | 7 | DI-SP | [9 empty] | 1-30-06 |  | 1-2D | [5 empty] | B3/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.開關場照明(A) | 變電所開關場照明 | OTHER |  |  |  |  | CDC | 355 |  | DI_OTHERS(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | OFF/ON | OFF | 0 | Y |  | ON/OFF | OFF
S79 | 竹山SS | 0 |  | StaDev | 所內設施 |  | Lights2 |  |  | Status | 照明2 | OFF/ON | Y | 7 | DI-SP | [9 empty] | 1-30-07 |  | 1-2E | [5 empty] | B3/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.開關場照明(B) | 路燈照明 | OTHER |  |  |  |  | CDC | 356 |  | DI_OTHERS(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | OFF/ON | OFF | 0 | Y |  | ON/OFF | OFF
S79 | 竹山SS | 0 |  | StaDev | 所內設施 |  | Fire1 |  |  | Status | 火災警報1 | Normal/Alarm | Y | 3 | DI-SP | [9 empty] | 1-30-10 | [7 empty] | B3/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.火災警報(1) | 一般火警 | OTHER |  |  |  |  | CDC | 357 |  | DI_OTHERS(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Alarm | Alarm | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 0 |  | StaDev | 所內設施 |  | Fire2 |  |  | Status | 火災警報2 | Normal/Alarm | Y | 3 | DI-SP | [9 empty] | 1-31-00 | [7 empty] | B3/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.火災警報(2) | 無人化防火(1) | OTHER |  |  |  |  | CDC | 358 |  | DI_OTHERS(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Alarm | Alarm | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 0 |  | StaDev | 所內設施 |  | Fire3 |  |  | Status | 火災警報3 | Normal/Alarm | Y | 3 | DI-SP | [9 empty] | 1-31-01 | [7 empty] | B3/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.火災警報(3) | 無人化防火(2) | OTHER |  |  |  |  | CDC | 359 |  | DI_OTHERS(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Alarm | Alarm | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 0 |  | StaDev | 所內設施 |  | ACBT |  |  | Status | 所內電源ACB TIE | Close/Open | Y | 3 | DI-SP | [9 empty] | 1-30-14 | [7 empty] | B3/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.所內電源ACBT | NFB跳脫監視 | OTHER |  |  |  |  | CDC | 360 |  | DI_OTHERS(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Close/Open | Open | 1 |  |  | ON/OFF | OFF
S79 | 竹山SS | 0 |  | StaDev | 所內設施 |  | STUV |  |  | Status | 所內電源欠壓 | Normal/Alarm | Y | 3 | DI-SP | [9 empty] | 1-30-08 | [7 empty] | B3/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.所內電源欠壓 | 所內電源欠壓警報 | OTHER |  |  |  |  | CDC | 361 |  | DI_OTHERS(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Alarm | Alarm | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 0 |  | StaDev | 所內設施 |  | DCE |  |  | Status | 直流電源接地故障 | Normal/Fault | Y | 3 | DI-SP | [9 empty] | 1-30-04 | [7 empty] | ELEM/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.直流電源DCE | DC接地 | OTHER |  |  |  |  | CDC | 362 |  | DI_OTHERS(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Fault | Fault | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | ComPoint |  |  | CBA |  |  | Status | 斷路器重故障 | Normal/Fault | Y | 3 | DI-SP | [9 empty] | 1-31-10 | [7 empty] | B3/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.69KV_CBA | 69KV CB 重故障 | OTHER |  |  |  |  | CDC | 363 |  | DI_OTHERS(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Fault | Fault | 1 |  |  | FAULT/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | ComPoint |  |  | CBF |  |  | Status | 斷路器輕故障 | Normal/Fault | Y | 5 | DI-SP | [9 empty] | 1-31-09 | [7 empty] | B3/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.69KV_CBF | 69KV CB 輕故障 | OTHER |  |  |  |  | CDC | 364 |  | DI_OTHERS(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Fault | Fault | 1 |  |  | FAULT/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 22 | 22kV | ComPoint |  |  | CBA |  |  | Status | 斷路器重故障 | Normal/Fault | Y | 3 | DI-SP | [9 empty] | 1-31-08 | [7 empty] | ELEM/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.23KV_CBA | 23KV GIS 重故障 | OTHER |  |  | NORMAL |  | CDC | 365 |  | DI_OTHERS(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 22 | 22kV | ComPoint |  |  | CBF |  |  | Status | 斷路器輕故障 | Normal/Fault | Y | 5 | DI-SP | [9 empty] | 1-31-07 | [7 empty] | ELEM/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.無人化門禁(3) | 無人化門禁(3) | OTHER |  |  |  |  | CDC | 366 |  | DI_OTHERS(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Fault | Fault | 1 |  |  | OPEN/CLOSE | CLOSE
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | ComPoint |  |  | CBA |  |  | Status | 斷路器重故障 | Normal/Fault | Y | 3 | DI-SP | [9 empty] | 1-31-12 | [7 empty] | ELEM/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.11KV_CBA | 11KV CB 重故障 | OTHER |  |  | NORMAL |  | CDC | 367 |  | DI_OTHERS(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | ComPoint |  |  | CBF |  |  | Status | 斷路器輕故障 | Normal/Fault | Y | 5 | DI-SP | [9 empty] | 1-31-11 | [7 empty] | ELEM/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.11KV_CBF | 11KV CB 輕故障 | OTHER |  |  | NORMAL |  | CDC | 368 |  | DI_OTHERS(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 0 |  | StaDev | 所內設施 |  | OilLeak |  |  | Status | 洩油池水位警報 | Normal/Alarm | Y | 5 | DI-SP | [9 empty] | 1-30-15 | [7 empty] | B3/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.洩油池水位警報 | 洩油池水位警報 | OTHER |  |  |  |  | CDC | 369 |  | DI_OTHERS(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Alarm | Alarm | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | ComPoint |  |  | ABS_89A |  | Element | Status | ABS NFB跳脫 | Normal/Alarm | Y | 3 | DI-SP | [9 empty] | 1-31-15 | [7 empty] | B3/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.69KV_ABS_89A | 69KV ABS警報 | OTHER |  |  |  |  | CDC | 370 |  | DI_OTHERS(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Alarm | Alarm | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 0 |  | StaDev | 所內設施 |  | CommACF |  |  | Status | 通訊設備AC | Normal/Fault | Y | 3 | DI-SP | [9 empty] | 1-37-00 | [7 empty] | B3/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.通訊設備AC故障 | 通訊設備AC故障 | OTHER |  |  |  |  | CDC | 371 |  | DI_OTHERS(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Fault | Fault | 1 |  |  | FAULT/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 22 | 22kV | ComPoint |  |  | LOA |  |  | Status | 復閉失敗 | Normal/Fault | Y | 5 | DI-SP | [9 empty] | 1-31-14 | [7 empty] | B3/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.11/23KV_LOA | 11/23KV饋線復閉失敗閉鎖警報 | OTHER |  |  | NORMAL |  | CDC | 372 |  | DI_OTHERS(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 0 |  | StaDev | 所內設施 |  | PMA |  |  | Status | 電力量測表計故障 | Normal/Fault | Y | 3 | DI-SP | [9 empty] | 1-30-09 | [7 empty] | ELEM/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.充油電纜OPA | 充油電纜低油壓警報 | OTHER |  |  |  |  | CDC | 373 |  | DI_OTHERS(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Fault | Fault | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 22 | 22kV | ComPoint |  |  | IRFA |  |  | Status | IED故障監視 | Normal/Fault | Y | 3 | DI-SP | [9 empty] | 1-30-13 | [7 empty] | B3/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.其他重故障 | 變電所內其他重故障 | OTHER |  |  |  |  | CDC | 374 |  | DI_OTHERS(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Fault | Fault | 1 |  |  | FAULT/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 0 |  | StaDev | 所內設施 |  | Water1 |  |  | Status | 地下室淹水1 | Normal/Alarm | Y | 5 | DI-SP | [9 empty] | 1-37-03 | [7 empty] | B3/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.通訊PCM警報 | 博碼調變器故障 | OTHER |  |  |  |  | CDC | 375 |  | DI_OTHERS(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Alarm | Alarm | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 0 |  | StaDev | 所內設施 |  | Water2 |  |  | Status | 地下室淹水2 | Normal/Alarm | Y | 5 | DI-SP | [9 empty] | 1-3C-08 | [7 empty] | B3/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.地下室淹水(2) | 開關場水位警報(低) | OTHER |  |  | NORMAL |  | CDC | 376 |  | DI_OTHERS(1) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 0 |  | StaDev | 所內設施 |  | 1A5Other | 充電機DC低電壓 | Element | Status | 警報等級5動作1 | Normal/Alarm | Y | 5 | DI-SP | [9 empty] | 1-35-13 | [7 empty] | B3/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.充電機DC低電壓 | 充電機DC低電壓 | OTHER |  |  |  |  | CDC | 377 |  | DI_OTHERS(2) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Alarm | Alarm | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 0 |  | StaDev | 所內設施 |  | 2A5Other | 充電機NFB跳脫 | Element | Status | 警報等級5動作2 | Normal/Alarm | Y | 5 | DI-SP | [9 empty] | 1-35-15 | [7 empty] | B3/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.充電機NFB跳脫 | 充電機NFB跳脫 | OTHER |  |  |  |  | CDC | 378 |  | DI_OTHERS(2) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Alarm | Alarm | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 0 |  | StaDev | 所內設施 |  | Door | 大門門禁(非取樣點) | Element | Status | 無人化門禁 | Close/Open | Y | 5 | DI-SP | [9 empty] | 1-30-05 | [7 empty] | B3/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.大門門禁 | 大門門禁 | OTHER |  |  |  |  | CDC | 379 |  | DI_OTHERS(2) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Close/Open | Open | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 0 |  | StaDev | 所內設施 |  | Burglar | 安全監控(非取樣點) | Element | Status | 無人化防盜 | Normal/Alarm | Y | 5 | DI-SP | [9 empty] | 1-30-11 | [7 empty] | B3/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.安全監控 | 安全監控 | OTHER |  |  |  |  | CDC | 380 |  | DI_OTHERS(2) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Alarm | Alarm | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS |  |  | 2MTR | #2MTR |  | 81A | (非取樣點) | B3,Element | Status | 81RY | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [9 empty] | 1-04-03 | [7 empty] | B1/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#2M_81RY | #2M卸載 81RY A/S | OTHER |  |  | NORMAL |  | CDC | 381 |  | DI_OTHERS(2) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | 2SSTR | 2SSTR |  | CB |  | B2,B3,Element | Status | CB | Close/Open | Y | 1 | DI-SP |  | Bay1BbD | B/2BUS | T/2SSTR | [5 empty] | 1-01-04 |  | 1-46 |  |  |  |  | abib | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.2STR_CB | 2STR(2SSTR) CB | OTHER |  |  | CLOSE |  | CDC | 382 |  | DI_OTHERS(2) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | 2SSTR | 2SSTR |  | D1 |  | B2,B3,Element | Status | DS1 | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.2STR_DS | 2STR(2SSTR) DS(非取樣點) | OTHER |  |  | CLOSE |  |  | 383 |  | DI_OTHERS(2) | [9 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | 2SSTR | 2SSTR |  | BE0 |  | B2,B3,Element | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [17 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.2STR_ES | 2STR(2SSTR) ES(非取樣點) | OTHER |  |  | OPEN |  |  | 384 |  | DI_OTHERS(2) | [9 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | 2SSTR | 2SSTR |  | PHA |  | B2,B3,Element | Status | PHA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [9 empty] | 1-02-03 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.2SSTR_PHA | 2SSTR PH電驛 | OTHER |  |  | NORMAL |  | CDC | 385 |  | DI_OTHERS(2) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | 2SSTR | 2SSTR |  | GDA |  | B2,B3,Element | Status | GDA | Normal/Trip | Y | 1 | DI-SP | [9 empty] | 1-02-04 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.2SSTR_GDA | 2SSTR GD電驛 | OTHER |  |  | NORMAL |  | CDC | 386 |  | DI_OTHERS(2) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | ComPoint |  |  | RCA |  |  | Status | 79RY動作 | Normal/Alarm | Y | 3 | DI-SP | [9 empty] | 1-0B-03 | [7 empty] | B3/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.69KV_RCA | 69KV 79RY(復閉電驛)動作 | OTHER |  |  |  |  | CDC | 387 |  | DI_OTHERS(2) |  |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Alarm | Alarm | 1 |  |  | ALARM/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 610 | 竹山～展頌線(610) |  | MWH_M | MWH(非取樣點) | Element | [15 empty] | 1-5D | [7 empty] | B2/S79_A1 | [8 empty] | 竹山SS.610_MWH_R- | 竹山展頌線 MWH(-)RawCount | LINE69 | [5 empty] | 388 | GENERICACCPoint | SS309_L1 | CDC2_ACC |  | ACC | [5 empty] | LG_MWH | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 |  | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 |  |  | LG_MWH | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 |  | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 620 | 濁水～竹山線(620) |  | MWH_M | MWH(非取樣點) | Element | [15 empty] | 1-5B | [7 empty] | B2/S79_A1 | [8 empty] | 竹山SS.620_MWH_R- | 濁水竹山線 MWH(-)RawCount | LINE69 | [5 empty] | 389 | GENERICACCPoint | SS309_L1 | CDC2_ACC |  | ACC | [5 empty] | LG_MWH | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 |  | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 |  |  | LG_MWH | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 |  | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 640 | 雲林～竹山線(640) |  | MWH_M | MWH(非取樣點) | Element | [15 empty] | 1-59 | [7 empty] | B2/S79_A1 | [8 empty] | 竹山SS.640_MWH_R- | 雲林竹山線 MWH(-)RawCount | LINE69 | [5 empty] | 390 | GENERICACCPoint | SS309_L1 | CDC2_ACC |  | ACC | [5 empty] | LG_MWH | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 |  | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 |  |  | LG_MWH | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 |  | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH35 | 下坪線(AH35) |  | kWh |  |  | cv60mAc | kWh RawCount |  | Y |  | ACC | [9 empty] | 1-4A | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.下坪線KWH_R | 11KV下坪線 KWH RawCount | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 391 | GENERICACCPoint | SS309_L1 | CDC2_ACC |  | ACC | [5 empty] | LG_KWH | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 |  | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 |  |  | LG_KWH | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 |  | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH34 | 大信線(AH34) |  | kWh |  |  | cv60mAc | kWh RawCount |  | Y |  | ACC | [9 empty] | 1-4B | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.大信線KWH_R | 11KV大信線 KWH RawCount | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 392 | GENERICACCPoint | SS309_L1 | CDC2_ACC |  | ACC | [5 empty] | LG_KWH | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 |  | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 |  |  | LG_KWH | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 |  | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH33 | 大統線(AH33) |  | kWh |  |  | cv60mAc | kWh RawCount |  | Y |  | ACC | [9 empty] | 1-42 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.大統線KWH_R | 11KV大統線 KWH RawCount | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 393 | GENERICACCPoint | SS309_L1 | CDC2_ACC |  | ACC | [5 empty] | LG_KWH | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 |  | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 |  |  | LG_KWH | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 |  | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH31 | 大智線(AH31) |  | kWh |  |  | cv60mAc | kWh RawCount |  | Y |  | ACC | [9 empty] | 1-4D | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.大智線KWH_R | 11KV大智線 KWH RawCount | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 394 | GENERICACCPoint | SS309_L1 | CDC2_ACC |  | ACC | [5 empty] | LG_KWH | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 |  | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 |  |  | LG_KWH | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 |  | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH28 | 中和線(AH28) |  | kWh |  |  | cv60mAc | kWh RawCount |  | Y |  | ACC | [9 empty] | 1-48 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.中和線KWH_R | 11KV中和線 KWH RawCount | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 395 | GENERICACCPoint | SS309_L1 | CDC2_ACC |  | ACC | [5 empty] | LG_KWH | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 |  | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 |  |  | LG_KWH | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 |  | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH25 | 分局線(AH25) |  | kWh |  |  | cv60mAc | kWh RawCount |  | Y |  | ACC | [9 empty] | 1-40 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.分局線KWH_R | 11KV分局線 KWH RawCount | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 396 | GENERICACCPoint | SS309_L1 | CDC2_ACC |  | ACC | [5 empty] | LG_KWH | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 |  | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 |  |  | LG_KWH | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 |  | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH29 | 牛湖線(AH29) |  | kWh |  |  | cv60mAc | kWh RawCount |  | Y |  | ACC | [9 empty] | 1-49 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.牛湖線KWH_R | 11KV牛湖線 KWH RawCount | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 397 | GENERICACCPoint | SS309_L1 | CDC2_ACC |  | ACC | [5 empty] | LG_KWH | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 |  | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 |  |  | LG_KWH | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 |  | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH21 | 竹山線(AH21) |  | kWh |  |  | cv60mAc | kWh RawCount |  | Y |  | ACC | [9 empty] | 1-43 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.竹山線KWH_R | 11KV竹山線 KWH RawCount | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 398 | GENERICACCPoint | SS309_L1 | CDC2_ACC |  | ACC | [5 empty] | LG_KWH | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 |  | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 |  |  | LG_KWH | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 |  | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH26 | 竹工線(AH26) |  | kWh |  |  | cv60mAc | kWh RawCount |  | Y |  | ACC | [9 empty] | 1-41 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.竹工線KWH_R | 11KV竹工線 KWH RawCount | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 399 | GENERICACCPoint | SS309_L1 | CDC2_ACC |  | ACC | [5 empty] | LG_KWH | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 |  | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 |  |  | LG_KWH | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 |  | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH32 | 建國線(AH32) |  | kWh |  |  | cv60mAc | kWh RawCount |  | Y |  | ACC | [9 empty] | 1-4C | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.建國線KWH_R | 11KV建國線 KWH RawCount | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 400 | GENERICACCPoint | SS309_L1 | CDC2_ACC |  | ACC | [5 empty] | LG_KWH | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 |  | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 |  |  | LG_KWH | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 |  | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH22 | 鹿谷線(AH22) |  | kWh |  |  | cv60mAc | kWh RawCount |  | Y |  | ACC | [9 empty] | 1-4E | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.鹿谷線KWH_R | 11KV鹿谷線 KWH RawCount | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 401 | GENERICACCPoint | SS309_L1 | CDC2_ACC |  | ACC | [5 empty] | LG_KWH | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 |  | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 |  |  | LG_KWH | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 |  | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH24 | 溪頭線(AH24) |  | kWh |  |  | cv60mAc | kWh RawCount |  | Y |  | ACC | [9 empty] | 1-46 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.溪頭線KWH_R | 11KV溪頭線 KWH RawCount | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 402 | GENERICACCPoint | SS309_L1 | CDC2_ACC |  | ACC | [5 empty] | LG_KWH | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 |  | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 |  |  | LG_KWH | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 |  | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH27 | 瑞田線(AH27) |  | kWh |  |  | cv60mAc | kWh RawCount |  | Y |  | ACC | [9 empty] | 1-45 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.瑞田線KWH_R | 11KV瑞田線 KWH RawCount | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 403 | GENERICACCPoint | SS309_L1 | CDC2_ACC |  | ACC | [5 empty] | LG_KWH | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 |  | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 |  |  | LG_KWH | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 |  | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH23 | 瑞竹線(AH23) |  | kWh |  |  | cv60mAc | kWh RawCount |  | Y |  | ACC | [9 empty] | 1-47 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.瑞竹線KWH_R | 11KV瑞竹線 KWH RawCount | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 404 | GENERICACCPoint | SS309_L1 | CDC2_ACC |  | ACC | [5 empty] | LG_KWH | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 |  | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 |  |  | LG_KWH | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 |  | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH30 | 過溪線(AH30) |  | kWh |  |  | cv60mAc | kWh RawCount |  | Y |  | ACC | [9 empty] | 1-44 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.過溪線KWH_R | 11KV過溪線 KWH RawCount | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 405 | GENERICACCPoint | SS309_L1 | CDC2_ACC |  | ACC | [5 empty] | LG_KWH | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 |  | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 |  |  | LG_KWH | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 |  | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
S79 | 竹山SS |  |  | 1MTR | #1MTR |  | MVARH_M | MVARH(非取樣點) | Element | [15 empty] | 1-51 | [7 empty] | B1/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#1MTR_MVARH_R- | #1MTR二次側MVARH(-)RawCount | DTR | [5 empty] | 406 | GENERICACCPoint | SS309_L1 | CDC2_ACC |  | ACC | [5 empty] | LG_MVARH | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 |  | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 |  |  | LG_MVARH | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 |  | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
S79 | 竹山SS |  |  | 2MTR | #2MTR |  | MVARH_M | MVARH(非取樣點) | Element | [15 empty] | 1-54 | [7 empty] | B1/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#2MTR_MVARH_R- | #2MTR二次側MVARH(-)RawCount | DTR | [5 empty] | 407 | GENERICACCPoint | SS309_L1 | CDC2_ACC |  | ACC | [5 empty] | LG_MVARH | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 |  | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 |  |  | LG_MVARH | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 |  | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
S79 | 竹山SS |  |  | 3MTR | #3MTR |  | MVARH_M | MVARH(非取樣點) | Element | [15 empty] | 1-57 | [7 empty] | B1/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#3MTR_MVARH_R- | #3MTR二次側MVARH(-)RawCount | DTR | [5 empty] | 408 | GENERICACCPoint | SS309_L1 | CDC2_ACC |  | ACC | [5 empty] | LG_MVARH | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 |  | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 |  |  | LG_MVARH | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 |  | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH35 | 下坪線(AH35) |  | KVAR |  |  | MvMoment | KVAR |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-EB | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.下坪線KVAR | 11KV下坪線 KVAR | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 409 | GENERICAIPoint | SS309_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | LG_KVAR | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 |  | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 |  |  | LG_KVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 |  | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH35 | 下坪線(AH35) |  | I_R |  |  | MvMoment | R相AMP |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-EC | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.下坪線A1 | 11KV下坪線 R相AMP | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 410 | GENERICAIPoint | SS309_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | LGA1_D3R | 420 | 450 | 500 | 600 |  | 8 | -200 | -201 | -400 |  |  | LGA1_D3R | 420.000000 | 450.000000 | 500.000000 | 600.000000 |  | 8.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -400.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH35 | 下坪線(AH35) |  | I_S |  |  | MvMoment | S相AMP |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-ED | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.下坪線A2 | 11KV下坪線 S相AMP | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 411 | GENERICAIPoint | SS309_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | LGA1_D3 | 420 | 450 | 500 | 600 |  | -200 | -201 | -202 | -400 |  |  | LGA1_D3 | 420.000000 | 450.000000 | 500.000000 | 600.000000 |  | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -400.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH35 | 下坪線(AH35) |  | I_T |  |  | MvMoment | T相AMP |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-EE | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.下坪線A3 | 11KV下坪線 T相AMP | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 412 | GENERICAIPoint | SS309_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | LGA1_D3 | 420 | 450 | 500 | 600 |  | -200 | -201 | -202 | -400 |  |  | LGA1_D3 | 420.000000 | 450.000000 | 500.000000 | 600.000000 |  | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -400.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH35 | 下坪線(AH35) |  | I_N |  |  | MvMoment | N相AMP |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-DE | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.下坪線A0 | 11KV下坪線 N相AMP | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 413 | GENERICAIPoint | SS309_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | LGA0_D3 | 90 | 100 | 101 | 500 |  | -200 | -201 | -202 | -500 |  |  | LGA0_D3 | 90.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 500.000000 |  | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -500.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH34 | 大信線(AH34) |  | KVAR |  |  | MvMoment | KVAR |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-EF | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.大信線KVAR | 11KV大信線 KVAR | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 414 | GENERICAIPoint | SS309_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | LG_KVAR | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 |  | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 |  |  | LG_KVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 |  | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH34 | 大信線(AH34) |  | I_R |  |  | MvMoment | R相AMP |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-F0 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.大信線A1 | 11KV大信線 R相AMP | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 415 | GENERICAIPoint | SS309_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | LGA1_D3R | 420 | 450 | 500 | 600 |  | 8 | -200 | -201 | -400 |  |  | LGA1_D3R | 420.000000 | 450.000000 | 500.000000 | 600.000000 |  | 8.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -400.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH34 | 大信線(AH34) |  | I_S |  |  | MvMoment | S相AMP |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-F1 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.大信線A2 | 11KV大信線 S相AMP | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 416 | GENERICAIPoint | SS309_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | LGA1_D3 | 420 | 450 | 500 | 600 |  | -200 | -201 | -202 | -400 |  |  | LGA1_D3 | 420.000000 | 450.000000 | 500.000000 | 600.000000 |  | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -400.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH34 | 大信線(AH34) |  | I_T |  |  | MvMoment | T相AMP |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-F2 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.大信線A3 | 11KV大信線 T相AMP | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 417 | GENERICAIPoint | SS309_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | LGA1_D3 | 420 | 450 | 500 | 600 |  | -200 | -201 | -202 | -400 |  |  | LGA1_D3 | 420.000000 | 450.000000 | 500.000000 | 600.000000 |  | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -400.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH34 | 大信線(AH34) |  | I_N |  |  | MvMoment | N相AMP |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-DF | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.大信線A0 | 11KV大信線 N相AMP | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 418 | GENERICAIPoint | SS309_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | LGA0_D3 | 90 | 100 | 101 | 500 |  | -200 | -201 | -202 | -500 |  |  | LGA0_D3 | 90.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 500.000000 |  | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -500.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH33 | 大統線(AH33) |  | KVAR |  |  | MvMoment | KVAR |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-A9 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.大統線KVAR | 11KV大統線 KVAR | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 419 | GENERICAIPoint | SS309_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | LG_KVAR | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 |  | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 |  |  | LG_KVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 |  | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH33 | 大統線(AH33) |  | I_R |  |  | MvMoment | R相AMP |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-AA | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.大統線A1 | 11KV大統線 R相AMP | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 420 | GENERICAIPoint | SS309_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | LGA1_D3R | 420 | 450 | 500 | 600 |  | 8 | -200 | -201 | -400 |  |  | LGA1_D3R | 420.000000 | 450.000000 | 500.000000 | 600.000000 |  | 8.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -400.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH33 | 大統線(AH33) |  | I_S |  |  | MvMoment | S相AMP |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-AB | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.大統線A2 | 11KV大統線 S相AMP | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 421 | GENERICAIPoint | SS309_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | LGA1_D3 | 420 | 450 | 500 | 600 |  | -200 | -201 | -202 | -400 |  |  | LGA1_D3 | 420.000000 | 450.000000 | 500.000000 | 600.000000 |  | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -400.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH33 | 大統線(AH33) |  | I_T |  |  | MvMoment | T相AMP |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-AC | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.大統線A3 | 11KV大統線 T相AMP | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 422 | GENERICAIPoint | SS309_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | LGA1_D3 | 420 | 450 | 500 | 600 |  | -200 | -201 | -202 | -400 |  |  | LGA1_D3 | 420.000000 | 450.000000 | 500.000000 | 600.000000 |  | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -400.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH33 | 大統線(AH33) |  | I_N |  |  | MvMoment | N相AMP |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-94 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.大統線A0 | 11KV大統線 N相AMP | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 423 | GENERICAIPoint | SS309_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | LGA0_D3 | 90 | 100 | 101 | 500 |  | -200 | -201 | -202 | -500 |  |  | LGA0_D3 | 90.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 500.000000 |  | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -500.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH31 | 大智線(AH31) |  | KVAR |  |  | MvMoment | KVAR |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-F7 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.大智線KVAR | 11KV大智線 KVAR | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 424 | GENERICAIPoint | SS309_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | LG_KVAR | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 |  | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 |  |  | LG_KVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 |  | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH31 | 大智線(AH31) |  | I_R |  |  | MvMoment | R相AMP |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-F8 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.大智線A1 | 11KV大智線 R相AMP | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 425 | GENERICAIPoint | SS309_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | LGA1_D3R | 420 | 450 | 500 | 600 |  | 8 | -200 | -201 | -400 |  |  | LGA1_D3R | 420.000000 | 450.000000 | 500.000000 | 600.000000 |  | 8.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -400.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH31 | 大智線(AH31) |  | I_S |  |  | MvMoment | S相AMP |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-F9 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.大智線A2 | 11KV大智線 S相AMP | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 426 | GENERICAIPoint | SS309_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | LGA1_D3 | 420 | 450 | 500 | 600 |  | -200 | -201 | -202 | -400 |  |  | LGA1_D3 | 420.000000 | 450.000000 | 500.000000 | 600.000000 |  | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -400.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH31 | 大智線(AH31) |  | I_T |  |  | MvMoment | T相AMP |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-FA | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.大智線A3 | 11KV大智線 T相AMP | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 427 | GENERICAIPoint | SS309_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | LGA1_D3 | 420 | 450 | 500 | 600 |  | -200 | -201 | -202 | -400 |  |  | LGA1_D3 | 420.000000 | 450.000000 | 500.000000 | 600.000000 |  | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -400.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH31 | 大智線(AH31) |  | I_N |  |  | MvMoment | N相AMP |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-E1 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.大智線A0 | 11KV大智線 N相AMP | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 428 | GENERICAIPoint | SS309_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | LGA0_D3 | 90 | 100 | 101 | 500 |  | -200 | -201 | -202 | -500 |  |  | LGA0_D3 | 90.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 500.000000 |  | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -500.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH28 | 中和線(AH28) |  | KVAR |  |  | MvMoment | KVAR |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-D3 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.中和線KVAR | 11KV中和線 KVAR | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 429 | GENERICAIPoint | SS309_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | LG_KVAR | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 |  | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 |  |  | LG_KVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 |  | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH28 | 中和線(AH28) |  | I_R |  |  | MvMoment | R相AMP |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-D4 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.中和線A1 | 11KV中和線 R相AMP | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 430 | GENERICAIPoint | SS309_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | LGA1_D3R | 420 | 450 | 500 | 600 |  | 8 | -200 | -201 | -400 |  |  | LGA1_D3R | 420.000000 | 450.000000 | 500.000000 | 600.000000 |  | 8.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -400.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH28 | 中和線(AH28) |  | I_S |  |  | MvMoment | S相AMP |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-D5 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.中和線A2 | 11KV中和線 S相AMP | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 431 | GENERICAIPoint | SS309_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | LGA1_D3 | 420 | 450 | 500 | 600 |  | -200 | -201 | -202 | -400 |  |  | LGA1_D3 | 420.000000 | 450.000000 | 500.000000 | 600.000000 |  | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -400.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH28 | 中和線(AH28) |  | I_T |  |  | MvMoment | T相AMP |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-D6 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.中和線A3 | 11KV中和線 T相AMP | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 432 | GENERICAIPoint | SS309_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | LGA1_D3 | 420 | 450 | 500 | 600 |  | -200 | -201 | -202 | -400 |  |  | LGA1_D3 | 420.000000 | 450.000000 | 500.000000 | 600.000000 |  | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -400.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH28 | 中和線(AH28) |  | I_N |  |  | MvMoment | N相AMP |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-BA | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.中和線A0 | 11KV中和線 N相AMP | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 433 | GENERICAIPoint | SS309_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | LGA0_D3 | 90 | 100 | 101 | 500 |  | -200 | -201 | -202 | -500 |  |  | LGA0_D3 | 90.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 500.000000 |  | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -500.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH25 | 分局線(AH25) |  | KVAR |  |  | MvMoment | KVAR |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-A1 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.分局線KVAR | 11KV分局線 KVAR | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 434 | GENERICAIPoint | SS309_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | LG_KVAR | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 |  | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 |  |  | LG_KVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 |  | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH25 | 分局線(AH25) |  | I_R |  |  | MvMoment | R相AMP |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-A2 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.分局線A1 | 11KV分局線 R相AMP | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 435 | GENERICAIPoint | SS309_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | LGA1_D3R | 420 | 450 | 500 | 600 |  | 8 | -200 | -201 | -400 |  |  | LGA1_D3R | 420.000000 | 450.000000 | 500.000000 | 600.000000 |  | 8.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -400.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH25 | 分局線(AH25) |  | I_S |  |  | MvMoment | S相AMP |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-A3 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.分局線A2 | 11KV分局線 S相AMP | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 436 | GENERICAIPoint | SS309_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | LGA1_D3 | 420 | 450 | 500 | 600 |  | -200 | -201 | -202 | -400 |  |  | LGA1_D3 | 420.000000 | 450.000000 | 500.000000 | 600.000000 |  | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -400.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH25 | 分局線(AH25) |  | I_T |  |  | MvMoment | T相AMP |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-A4 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.分局線A3 | 11KV分局線 T相AMP | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 437 | GENERICAIPoint | SS309_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | LGA1_D3 | 420 | 450 | 500 | 600 |  | -200 | -201 | -202 | -400 |  |  | LGA1_D3 | 420.000000 | 450.000000 | 500.000000 | 600.000000 |  | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -400.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH25 | 分局線(AH25) |  | I_N |  |  | MvMoment | N相AMP |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-92 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.分局線A0 | 11KV分局線 N相AMP | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 438 | GENERICAIPoint | SS309_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | LGA0_D3 | 90 | 100 | 101 | 500 |  | -200 | -201 | -202 | -500 |  |  | LGA0_D3 | 90.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 500.000000 |  | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -500.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH29 | 牛湖線(AH29) |  | KVAR |  |  | MvMoment | KVAR |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-D7 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.牛湖線KVAR | 11KV牛湖線 KVAR | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 439 | GENERICAIPoint | SS309_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | LG_KVAR | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 |  | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 |  |  | LG_KVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 |  | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH29 | 牛湖線(AH29) |  | I_R |  |  | MvMoment | R相AMP |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-D8 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.牛湖線A1 | 11KV牛湖線 R相AMP | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 440 | GENERICAIPoint | SS309_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | LGA1_D3R | 420 | 450 | 500 | 600 |  | 8 | -200 | -201 | -400 |  |  | LGA1_D3R | 420.000000 | 450.000000 | 500.000000 | 600.000000 |  | 8.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -400.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH29 | 牛湖線(AH29) |  | I_S |  |  | MvMoment | S相AMP |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-D9 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.牛湖線A2 | 11KV牛湖線 S相AMP | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 441 | GENERICAIPoint | SS309_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | LGA1_D3 | 420 | 450 | 500 | 600 |  | -200 | -201 | -202 | -400 |  |  | LGA1_D3 | 420.000000 | 450.000000 | 500.000000 | 600.000000 |  | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -400.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH29 | 牛湖線(AH29) |  | I_T |  |  | MvMoment | T相AMP |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-DA | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.牛湖線A3 | 11KV牛湖線 T相AMP | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 442 | GENERICAIPoint | SS309_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | LGA1_D3 | 420 | 450 | 500 | 600 |  | -200 | -201 | -202 | -400 |  |  | LGA1_D3 | 420.000000 | 450.000000 | 500.000000 | 600.000000 |  | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -400.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH29 | 牛湖線(AH29) |  | I_N |  |  | MvMoment | N相AMP |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-BB | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.牛湖線A0 | 11KV牛湖線 N相AMP | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 443 | GENERICAIPoint | SS309_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | LGA0_D3 | 90 | 100 | 101 | 500 |  | -200 | -201 | -202 | -500 |  |  | LGA0_D3 | 90.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 500.000000 |  | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -500.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH21 | 竹山線(AH21) |  | KVAR |  |  | MvMoment | KVAR |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-AD | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.竹山線KVAR | 11KV竹山線 KVAR | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 444 | GENERICAIPoint | SS309_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | LG_KVAR | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 |  | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 |  |  | LG_KVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 |  | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH21 | 竹山線(AH21) |  | I_R |  |  | MvMoment | R相AMP |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-AE | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.竹山線A1 | 11KV竹山線 R相AMP | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 445 | GENERICAIPoint | SS309_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | LGA1_D3R | 420 | 450 | 500 | 600 |  | 8 | -200 | -201 | -400 |  |  | LGA1_D3R | 420.000000 | 450.000000 | 500.000000 | 600.000000 |  | 8.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -400.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH21 | 竹山線(AH21) |  | I_S |  |  | MvMoment | S相AMP |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-AF | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.竹山線A2 | 11KV竹山線 S相AMP | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 446 | GENERICAIPoint | SS309_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | LGA1_D3 | 420 | 450 | 500 | 600 |  | -200 | -201 | -202 | -400 |  |  | LGA1_D3 | 420.000000 | 450.000000 | 500.000000 | 600.000000 |  | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -400.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH21 | 竹山線(AH21) |  | I_T |  |  | MvMoment | T相AMP |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-B0 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.竹山線A3 | 11KV竹山線 T相AMP | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 447 | GENERICAIPoint | SS309_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | LGA1_D3 | 420 | 450 | 500 | 600 |  | -200 | -201 | -202 | -400 |  |  | LGA1_D3 | 420.000000 | 450.000000 | 500.000000 | 600.000000 |  | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -400.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH21 | 竹山線(AH21) |  | I_N |  |  | MvMoment | N相AMP |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-95 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.竹山線A0 | 11KV竹山線 N相AMP | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 448 | GENERICAIPoint | SS309_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | LGA0_D3 | 90 | 100 | 101 | 500 |  | -200 | -201 | -202 | -500 |  |  | LGA0_D3 | 90.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 500.000000 |  | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -500.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH26 | 竹工線(AH26) |  | KVAR |  |  | MvMoment | KVAR |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-A5 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.竹工線KVAR | 11KV竹工線 KVAR | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 449 | GENERICAIPoint | SS309_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | LG_KVAR | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 |  | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 |  |  | LG_KVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 |  | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH26 | 竹工線(AH26) |  | I_R |  |  | MvMoment | R相AMP |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-A6 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.竹工線A1 | 11KV竹工線 R相AMP | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 450 | GENERICAIPoint | SS309_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | LGA1_D3R | 420 | 450 | 500 | 600 |  | 8 | -200 | -201 | -400 |  |  | LGA1_D3R | 420.000000 | 450.000000 | 500.000000 | 600.000000 |  | 8.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -400.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH26 | 竹工線(AH26) |  | I_S |  |  | MvMoment | S相AMP |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-A7 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.竹工線A2 | 11KV竹工線 S相AMP | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 451 | GENERICAIPoint | SS309_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | LGA1_D3 | 420 | 450 | 500 | 600 |  | -200 | -201 | -202 | -400 |  |  | LGA1_D3 | 420.000000 | 450.000000 | 500.000000 | 600.000000 |  | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -400.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH26 | 竹工線(AH26) |  | I_T |  |  | MvMoment | T相AMP |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-A8 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.竹工線A3 | 11KV竹工線 T相AMP | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 452 | GENERICAIPoint | SS309_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | LGA1_D3 | 420 | 450 | 500 | 600 |  | -200 | -201 | -202 | -400 |  |  | LGA1_D3 | 420.000000 | 450.000000 | 500.000000 | 600.000000 |  | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -400.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH26 | 竹工線(AH26) |  | I_N |  |  | MvMoment | N相AMP |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-93 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.竹工線A0 | 11KV竹工線 N相AMP | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 453 | GENERICAIPoint | SS309_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | LGA0_D3 | 90 | 100 | 101 | 500 |  | -200 | -201 | -202 | -500 |  |  | LGA0_D3 | 90.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 500.000000 |  | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -500.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH32 | 建國線(AH32) |  | KVAR |  |  | MvMoment | KVAR |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-F3 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.建國線KVAR | 11KV建國線 KVAR | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 454 | GENERICAIPoint | SS309_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | LG_KVAR | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 |  | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 |  |  | LG_KVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 |  | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH32 | 建國線(AH32) |  | I_R |  |  | MvMoment | R相AMP |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-F4 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.建國線A1 | 11KV建國線 R相AMP | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 455 | GENERICAIPoint | SS309_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | LGA1_D3R | 420 | 450 | 500 | 600 |  | 8 | -200 | -201 | -400 |  |  | LGA1_D3R | 420.000000 | 450.000000 | 500.000000 | 600.000000 |  | 8.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -400.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH32 | 建國線(AH32) |  | I_S |  |  | MvMoment | S相AMP |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-F5 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.建國線A2 | 11KV建國線 S相AMP | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 456 | GENERICAIPoint | SS309_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | LGA1_D3 | 420 | 450 | 500 | 600 |  | -200 | -201 | -202 | -400 |  |  | LGA1_D3 | 420.000000 | 450.000000 | 500.000000 | 600.000000 |  | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -400.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH32 | 建國線(AH32) |  | I_T |  |  | MvMoment | T相AMP |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-F6 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.建國線A3 | 11KV建國線 T相AMP | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 457 | GENERICAIPoint | SS309_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | LGA1_D3 | 420 | 450 | 500 | 600 |  | -200 | -201 | -202 | -400 |  |  | LGA1_D3 | 420.000000 | 450.000000 | 500.000000 | 600.000000 |  | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -400.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH32 | 建國線(AH32) |  | I_N |  |  | MvMoment | N相AMP |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-E0 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.建國線A0 | 11KV建國線 N相AMP | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 458 | GENERICAIPoint | SS309_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | LGA0_D3 | 90 | 100 | 101 | 500 |  | -200 | -201 | -202 | -500 |  |  | LGA0_D3 | 90.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 500.000000 |  | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -500.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH22 | 鹿谷線(AH22) |  | KVAR |  |  | MvMoment | KVAR |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-FB | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.鹿谷線KVAR | 11KV鹿谷線 KVAR | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 459 | GENERICAIPoint | SS309_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | LG_KVAR | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 |  | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 |  |  | LG_KVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 |  | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH22 | 鹿谷線(AH22) |  | I_R |  |  | MvMoment | R相AMP |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-FC | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.鹿谷線A1 | 11KV鹿谷線 R相AMP | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 460 | GENERICAIPoint | SS309_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | LGA1_D3R | 420 | 450 | 500 | 600 |  | 8 | -200 | -201 | -400 |  |  | LGA1_D3R | 420.000000 | 450.000000 | 500.000000 | 600.000000 |  | 8.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -400.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH22 | 鹿谷線(AH22) |  | I_S |  |  | MvMoment | S相AMP |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-FD | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.鹿谷線A2 | 11KV鹿谷線 S相AMP | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 461 | GENERICAIPoint | SS309_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | LGA1_D3 | 420 | 450 | 500 | 600 |  | -200 | -201 | -202 | -400 |  |  | LGA1_D3 | 420.000000 | 450.000000 | 500.000000 | 600.000000 |  | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -400.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH22 | 鹿谷線(AH22) |  | I_T |  |  | MvMoment | T相AMP |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-FE | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.鹿谷線A3 | 11KV鹿谷線 T相AMP | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 462 | GENERICAIPoint | SS309_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | LGA1_D3 | 420 | 450 | 500 | 600 |  | -200 | -201 | -202 | -400 |  |  | LGA1_D3 | 420.000000 | 450.000000 | 500.000000 | 600.000000 |  | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -400.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH22 | 鹿谷線(AH22) |  | I_N |  |  | MvMoment | N相AMP |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-FF | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.鹿谷線A0 | 11KV鹿谷線 N相AMP | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 463 | GENERICAIPoint | SS309_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | LGA0_D3 | 90 | 100 | 101 | 500 |  | -200 | -201 | -202 | -500 |  |  | LGA0_D3 | 90.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 500.000000 |  | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -500.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH24 | 溪頭線(AH24) |  | KVAR |  |  | MvMoment | KVAR |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-CB | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.溪頭線KVAR | 11KV溪頭線 KVAR | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 464 | GENERICAIPoint | SS309_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | LG_KVAR | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 |  | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 |  |  | LG_KVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 |  | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH24 | 溪頭線(AH24) |  | I_R |  |  | MvMoment | R相AMP |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-CC | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.溪頭線A1 | 11KV溪頭線 R相AMP | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 465 | GENERICAIPoint | SS309_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | LGA1_D3R | 420 | 450 | 500 | 600 |  | 8 | -200 | -201 | -400 |  |  | LGA1_D3R | 420.000000 | 450.000000 | 500.000000 | 600.000000 |  | 8.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -400.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH24 | 溪頭線(AH24) |  | I_S |  |  | MvMoment | S相AMP |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-CD | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.溪頭線A2 | 11KV溪頭線 S相AMP | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 466 | GENERICAIPoint | SS309_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | LGA1_D3 | 420 | 450 | 500 | 600 |  | -200 | -201 | -202 | -400 |  |  | LGA1_D3 | 420.000000 | 450.000000 | 500.000000 | 600.000000 |  | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -400.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH24 | 溪頭線(AH24) |  | I_T |  |  | MvMoment | T相AMP |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-CE | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.溪頭線A3 | 11KV溪頭線 T相AMP | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 467 | GENERICAIPoint | SS309_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | LGA1_D3 | 420 | 450 | 500 | 600 |  | -200 | -201 | -202 | -400 |  |  | LGA1_D3 | 420.000000 | 450.000000 | 500.000000 | 600.000000 |  | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -400.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH24 | 溪頭線(AH24) |  | I_N |  |  | MvMoment | N相AMP |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-B8 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.溪頭線A0 | 11KV溪頭線 N相AMP | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 468 | GENERICAIPoint | SS309_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | LGA0_D3 | 90 | 100 | 101 | 500 |  | -200 | -201 | -202 | -500 |  |  | LGA0_D3 | 90.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 500.000000 |  | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -500.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH27 | 瑞田線(AH27) |  | KVAR |  |  | MvMoment | KVAR |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-C7 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.瑞田線KVAR | 11KV瑞田線 KVAR | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 469 | GENERICAIPoint | SS309_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | LG_KVAR | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 |  | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 |  |  | LG_KVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 |  | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH27 | 瑞田線(AH27) |  | I_R |  |  | MvMoment | R相AMP |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-C8 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.瑞田線A1 | 11KV瑞田線 R相AMP | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 470 | GENERICAIPoint | SS309_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | LGA1_D3R | 420 | 450 | 500 | 600 |  | 8 | -200 | -201 | -400 |  |  | LGA1_D3R | 420.000000 | 450.000000 | 500.000000 | 600.000000 |  | 8.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -400.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH27 | 瑞田線(AH27) |  | I_S |  |  | MvMoment | S相AMP |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-C9 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.瑞田線A2 | 11KV瑞田線 S相AMP | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 471 | GENERICAIPoint | SS309_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | LGA1_D3 | 420 | 450 | 500 | 600 |  | -200 | -201 | -202 | -400 |  |  | LGA1_D3 | 420.000000 | 450.000000 | 500.000000 | 600.000000 |  | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -400.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH27 | 瑞田線(AH27) |  | I_T |  |  | MvMoment | T相AMP |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-CA | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.瑞田線A3 | 11KV瑞田線 T相AMP | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 472 | GENERICAIPoint | SS309_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | LGA1_D3 | 420 | 450 | 500 | 600 |  | -200 | -201 | -202 | -400 |  |  | LGA1_D3 | 420.000000 | 450.000000 | 500.000000 | 600.000000 |  | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -400.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH27 | 瑞田線(AH27) |  | I_N |  |  | MvMoment | N相AMP |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-97 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.瑞田線A0 | 11KV瑞田線 N相AMP | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 473 | GENERICAIPoint | SS309_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | LGA0_D3 | 90 | 100 | 101 | 500 |  | -200 | -201 | -202 | -500 |  |  | LGA0_D3 | 90.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 500.000000 |  | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -500.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH23 | 瑞竹線(AH23) |  | KVAR |  |  | MvMoment | KVAR |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-CF | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.瑞竹線KVAR | 11KV瑞竹線 KVAR | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 474 | GENERICAIPoint | SS309_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | LG_KVAR | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 |  | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 |  |  | LG_KVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 |  | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH23 | 瑞竹線(AH23) |  | I_R |  |  | MvMoment | R相AMP |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-D0 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.瑞竹線A1 | 11KV瑞竹線 R相AMP | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 475 | GENERICAIPoint | SS309_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | LGA1_D3R | 420 | 450 | 500 | 600 |  | 8 | -200 | -201 | -400 |  |  | LGA1_D3R | 420.000000 | 450.000000 | 500.000000 | 600.000000 |  | 8.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -400.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH23 | 瑞竹線(AH23) |  | I_S |  |  | MvMoment | S相AMP |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-D1 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.瑞竹線A2 | 11KV瑞竹線 S相AMP | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 476 | GENERICAIPoint | SS309_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | LGA1_D3 | 420 | 450 | 500 | 600 |  | -200 | -201 | -202 | -400 |  |  | LGA1_D3 | 420.000000 | 450.000000 | 500.000000 | 600.000000 |  | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -400.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH23 | 瑞竹線(AH23) |  | I_T |  |  | MvMoment | T相AMP |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-D2 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.瑞竹線A3 | 11KV瑞竹線 T相AMP | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 477 | GENERICAIPoint | SS309_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | LGA1_D3 | 420 | 450 | 500 | 600 |  | -200 | -201 | -202 | -400 |  |  | LGA1_D3 | 420.000000 | 450.000000 | 500.000000 | 600.000000 |  | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -400.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH23 | 瑞竹線(AH23) |  | I_N |  |  | MvMoment | N相AMP |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-B9 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.瑞竹線A0 | 11KV瑞竹線 N相AMP | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 478 | GENERICAIPoint | SS309_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | LGA0_D3 | 90 | 100 | 101 | 500 |  | -200 | -201 | -202 | -500 |  |  | LGA0_D3 | 90.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 500.000000 |  | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -500.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH30 | 過溪線(AH30) |  | KVAR |  |  | MvMoment | KVAR |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-B1 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.過溪線KVAR | 11KV過溪線 KVAR | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 479 | GENERICAIPoint | SS309_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | LG_KVAR | 20000 | 20001 | 20002 | 20003 |  | -20000 | -20001 | -20002 | -20003 |  |  | LG_KVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 |  | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH30 | 過溪線(AH30) |  | I_R |  |  | MvMoment | R相AMP |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-B2 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.過溪線A1 | 11KV過溪線 R相AMP | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 480 | GENERICAIPoint | SS309_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | LGA1_D3R | 420 | 450 | 500 | 600 |  | 8 | -200 | -201 | -400 |  |  | LGA1_D3R | 420.000000 | 450.000000 | 500.000000 | 600.000000 |  | 8.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -400.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH30 | 過溪線(AH30) |  | I_S |  |  | MvMoment | S相AMP |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-B3 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.過溪線A2 | 11KV過溪線 S相AMP | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 481 | GENERICAIPoint | SS309_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | LGA1_D3 | 420 | 450 | 500 | 600 |  | -200 | -201 | -202 | -400 |  |  | LGA1_D3 | 420.000000 | 450.000000 | 500.000000 | 600.000000 |  | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -400.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH30 | 過溪線(AH30) |  | I_T |  |  | MvMoment | T相AMP |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-B4 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.過溪線A3 | 11KV過溪線 T相AMP | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 482 | GENERICAIPoint | SS309_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | LGA1_D3 | 420 | 450 | 500 | 600 |  | -200 | -201 | -202 | -400 |  |  | LGA1_D3 | 420.000000 | 450.000000 | 500.000000 | 600.000000 |  | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -400.000000
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH30 | 過溪線(AH30) |  | I_N |  |  | MvMoment | N相AMP |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-96 | [7 empty] | B2/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.過溪線A0 | 11KV過溪線 N相AMP | FEEDER |  |  |  |  | CDC | 483 | GENERICAIPoint | SS309_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | LGA0_D3 | 90 | 100 | 101 | 500 |  | -200 | -201 | -202 | -500 |  |  | LGA0_D3 | 90.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 500.000000 |  | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -500.000000
S79 | 竹山SS | 0 |  | StaDev | 所內設施 |  | DCV |  |  | MvMoment | 直流電源電壓(P-N) |  | Y |  | AI | [9 empty] | 1-83 | [5 empty] | DCVolt_-50_50(-2000_2000) |  | B3/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.直流電源電壓 | 直流電源電壓 | OTHER |  |  |  |  | CDC | 484 | GENERICAIPoint | SS309_L1 | CDC2_AI |  | AI | [5 empty] | LG_24 | 29 | 31 | 32 | 40 | 0.2 | 21 | 19 | 18 | 0 | 0.1 | 0.01 | LG_24 | 29.000000 | 31.000000 | 31.000000 | 40.000000 | 0.200000 | 21.000000 | 19.000000 | 19.000000 | 0.000000 | 0.100000 | 0.010000
S79 | 竹山SS | 0 |  | StaDev | 所內設施 |  | 3A5Other | 通訊OLTE重故障 |  | Status | 警報等級5動作3 | Normal/Alarm | Y | 5 | DI-SP | [9 empty] | 1-37-01 | [7 empty] | B3/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.通訊OLTE重故障 | 通訊設備光纖主故障 | OTHER |  |  |  |  | CDC | 485 | GENERICDIPoint | SS309_L1 | CDC2_DI |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Alarm | Alarm | 1 |  |  | FAULT/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 0 |  | StaDev | 所內設施 |  | 4A5Other | 通訊OLTE輕故障 |  | Status | 警報等級5動作4 | Normal/Alarm | Y | 5 | DI-SP | [9 empty] | 1-37-02 | [7 empty] | B3/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.通訊OLTE輕故障 | 通訊設備光纖次故障 | OTHER |  |  |  |  | CDC | 486 | GENERICDIPoint | SS309_L1 | CDC2_DI |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3 | [14 empty] | Normal/Alarm | Alarm | 1 |  |  | FAULT/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 610 | 竹山～展頌線(610) |  | RYFA |  |  | Status | RYFA | Normal/Fault | Y | 3 | DI-SP | [9 empty] | 1-32-12 | [7 empty] | B2/S79_A1 | [8 empty] | 竹山SS.610_RYFA | 竹山展頌線(610) 數位電驛故障 | LINE69 |  |  | NORMAL |  |  | 487 | GENERICDIPoint | SS309_L1 | CDC2_DI |  | DI | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 0 | -1 | -2 | -3
S79 | 竹山SS |  |  | 3MTR | #3MTR |  | Tap Chan |  |  | TapPos |  | Rise/Low | Y | 3 | DI-SP | [11 empty] | 1-61 |  |  |  | TAP_-4.5_12.5(0_2000) |  | B1/S79_D1 | [8 empty] | 竹山SS.#3MTR_TAP | #3MTR OLTC TAP | DTR | [5 empty] | 488 |  |  |  |  | AI | D_P_KEY |  |  |  |  | TAP12_4 | 11 | 12 | 13 | 14 | 0 | -3 | -4 | -5 | -6 | 0.5 |  | TAP12_4 | 11.000000 | 11.000000 | 12.000000 | 12.500000 | 0.000000 | -3.000000 | -3.000000 | -4.000000 | -4.500000 | 0.500000

## 計算點
B1 Name | B1 Text | B2 Name | B2 Text | B3 Name | B3 Text | Element Desc | Element Name | Element Text | Manual Adjustment | Info Name | Info Text | ValueName | GenSUM | AL1/3/5/7 | AI/DI Type | Info Order | AoR | MvLimName | MvLim01U | MvLim02U | MvLim03U | MvLim04U | AlarmDeadband | MvLim01L | MvLim02L | MvLim03L | MvLim04L | Deadband | ZeroDeadband | PointName | PointDesc | GraphicDesc | CalculateName | MvLimName | FormulaName | OPRD1 | OPRD2 | OPRD3 | OPRD4 | OPRD5 | OPRD6 | OPRD7 | OPRD8 | OPRD9 | OPRD10 | OPRD11 | OPRD12 | OPRD13 | OPRD14 | OPRD15 | OPRD16 | OPRD17 | OPRD18 | OPRD19 | OPRD20 | OPRD21 | OPRD22 | OPRD23 | OPRD24 | OPRD25 | OPRD26 | OPRD27 | OPRD28 | OPRD29 | OPRD30 | OPRD31 | OPRD32 | OPRD33 | OPRD34 | OPRD35 | OPRD36 | OPRD37 | OPRD38 | OPRD39 | OPRD40 | OPRD41 | OPRD42 | OPRD43 | OPRD44 | OPRD45 | OPRD46 | OPRD47 | OPRD48 | OPRD49 | OPRD50
S79 | 竹山SS | 0 |  | CalcPoint |  |  | Vbs1 | [9 empty] | B1/S79_D1 | [12 empty] | 竹山SS.69KV_BUS_KV | 69KV BUS BEST SOURCE | BUS | BEST_SOURCE_69KV_1 | LG_69 | v_best_69_1 | OPRD1: S79/69/1BUS/V
S79 | 竹山SS | 0 |  | CalcPoint |  |  | OPRN1 | [9 empty] | B1/S79_D1 | [15 empty] | BEST_SOURCE_1 |  | pwr_cnd1 | OPRD1: S79/0/CalcPoint/Vbs1; OPRD2: NULL; OPRD3: NULL; OPRD4: NULL; OPRD5: NULL; OPRD6: NULL; OPRD7: NULL; OPRD8: NULL; OPRD9: NULL
S79 | 竹山SS | 0 |  | CalcPoint |  |  | OPRN2_MW | [9 empty] | B1/S79_D1 | [15 empty] | TOT_1MTR_CAL |  | p_sum_5 | OPRD1: S79/11/M1/MW; OPRD2: S79/11/M2/MW; OPRD3: S79/69/610/MW; OPRD4: S79/69/620/MW; OPRD5: S79/69/640/MW
S79 | 竹山SS | 0 |  | CalcPoint |  |  | OPRN2 | [9 empty] | B1/S79_D1 | [15 empty] | PWRFAIL_CND2_1 |  | pwr_cnd2 | OPRD1: S79/0/CalcPoint/OPRN2_MW
S79 | 竹山SS | 0 |  | CalcPoint |  |  | PRFL_UL | [9 empty] | B1/S79_D1 | [17 empty] | none
S79 | 竹山SS | 0 |  | CalcPoint |  |  | PWR_FAIL | [9 empty] | B1/S79_D1 | [15 empty] | PWR_FAIL_CAL |  | pwr_fail | OPRD1: S79/0/CalcPoint/OPRN1; OPRD2: S79/0/CalcPoint/OPRN2; OPRD3: S79/0/CalcPoint/PRFL_UL
S79 | 竹山SS |  |  | 1MTR | 1MTR |  | I |  |  | MvMoment | AMP |  | Y |  | AI |  | B1/S79_D1 | [15 empty] | AMP_CAL |  | amp_cal | OPRD1: S79/11/M1/MW; OPRD2: S79/11/M1/MVAR; OPRD3: S79/0/CalcPoint/Vbs1
S79 | 竹山SS |  |  | 2MTR | 2MTR |  | I |  |  | MvMoment | AMP |  | Y |  | AI |  | B1/S79_D1 | [15 empty] | AMP_CAL |  | amp_cal | OPRD1: S79/11/M2/MW; OPRD2: S79/11/M2/MVAR; OPRD3: S79/0/CalcPoint/Vbs1
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 610 | 竹山～展頌線(610) |  | I |  |  | MvMoment | AMP |  | Y |  | AI |  | B2/S79_A1 | [12 empty] | 竹山SS.610_AMP | 竹山展頌線 AMP | LINE69 | AMP_CAL | C02R0200 | amp_cal | OPRD1: S79/69/610/MW; OPRD2: S79/69/610/MVAR; OPRD3: S79/0/CalcPoint/Vbs1
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 620 | 濁水～竹山線(620) |  | I |  |  | MvMoment | AMP |  | Y |  | AI |  | B2/S79_A1 | [12 empty] | 竹山SS.620_AMP | 濁水竹山線 AMP | LINE69 | AMP_CAL | C08R0800 | amp_cal | OPRD1: S79/69/620/MW; OPRD2: S79/69/620/MVAR; OPRD3: S79/0/CalcPoint/Vbs1
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 640 | 雲林～竹山線(640) |  | I |  |  | MvMoment | AMP |  | Y |  | AI |  | B2/S79_A1 | [12 empty] | 竹山SS.640_AMP | 雲林竹山線 AMP | LINE69 | AMP_CAL | C08R0800 | amp_cal | OPRD1: S79/69/640/MW; OPRD2: S79/69/640/MVAR; OPRD3: S79/0/CalcPoint/Vbs1
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | 1BUS | #1BUS |  | UVA |  |  | Status | 27/59 RY(欠壓或過壓) | Normal/Trip | Y | 3 | DI-SP |  | B2/S79_D1 | [15 empty] | BUS_UV |  | bus_uv | OPRD1: S79/11/1BUS/V
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | 2BUS | #2BUS |  | UVA |  |  | Status | 27/59 RY(欠壓或過壓) | Normal/Trip | Y | 3 | DI-SP |  | B2/S79_D1 | [15 empty] | BUS_UV |  | bus_uv | OPRD1: S79/11/2BUS/V
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | 3ABUS | #3ABUS |  | UVA |  |  | Status | 27/59 RY(欠壓或過壓) | Normal/Trip | Y | 3 | DI-SP |  | B2/S79_D1 | [15 empty] | BUS_UV |  | bus_uv | OPRD1: S79/11/3ABUS/V
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | 3BBUS | #3BBUS |  | UVA |  |  | Status | 27/59 RY(欠壓或過壓) | Normal/Trip | Y | 3 | DI-SP |  | B2/S79_D1 | [15 empty] | BUS_UV |  | bus_uv | OPRD1: S79/11/3BBUS/V
S79 | 竹山SS |  |  | 1MTR | #1MTR |  | MVA |  |  | MvMoment | 二次測MVA |  | Y |  | AI |  | B1/S79_D1 | LG_25 | 23.75 | 27.5 | 31.25 | 50 | 1 | -23.75 | -27.5 | -31.25 | -50 |  |  | 竹山SS.#1MTR_MVA | #1MTR二次側 MVA | DTR | MVA_CAL | LG_25 | va_million | OPRD1: S79/11/M1/MW; OPRD2: S79/11/M1/MVAR
S79 | 竹山SS |  |  | 2MTR | #2MTR |  | MVA |  |  | MvMoment | 二次測MVA |  | Y |  | AI |  | B1/S79_D1 | LG_25 | 23.75 | 27.5 | 31.25 | 50 | 1 | -23.75 | -27.5 | -31.25 | -50 |  |  | 竹山SS.#2MTR_MVA | #2MTR二次側 MVA | DTR | MVA_CAL | LG_25 | va_million | OPRD1: S79/11/M2/MW; OPRD2: S79/11/M2/MVAR
S79 | 竹山SS |  |  | 3MTR(A) | #3MTR(A) |  | MVA |  |  | MvMoment | 二次測MVA |  | Y |  | AI |  | B1/S79_D1 | LG_15 | 14.25 | 16.5 | 18.75 | 30 |  | -14.25 | -16.5 | -18.75 | -30 | [5 empty] | MVA_CAL |  | va_million | OPRD1: S79/11/M3A/MW; OPRD2: S79/11/M3A/MVAR
S79 | 竹山SS |  |  | 1MTR | #1MTR |  | LOAD | [9 empty] | B1/S79_D1 | [15 empty] | TR_LOAD_12_5 |  | tr_loading | OPRD1: S79//1MTR/MVA; OPRD2: 0
S79 | 竹山SS |  |  | 2MTR | #2MTR |  | LOAD | [9 empty] | B1/S79_D1 | [15 empty] | TR_LOAD_12_5 |  | tr_loading | OPRD1: S79//2MTR/MVA; OPRD2: 0
S79 | 竹山SS |  |  | 3MTR(A) | #3MTR(A) |  | LOAD | [9 empty] | B1/S79_D1 | [15 empty] | TR_LOAD_12_5 |  | tr_loading | OPRD1: S79//3MTR(A)/MVA; OPRD2: 0
S79 | 竹山SS |  |  | 1MTR | #1MTR |  | PF | [9 empty] | B1/S79_D1 | [12 empty] | 竹山SS.#1MTR_PF | #1MTR 功率因素 | DTR | RPDC_PF_CAL | LG_PF | pf_cal | OPRD1: S79/11/M1/MW; OPRD2: S79/11/M1/MVAR
S79 | 竹山SS |  |  | 2MTR | #2MTR |  | PF | [9 empty] | B1/S79_D1 | [12 empty] | 竹山SS.#2MTR_PF | #2MTR 功率因素 | DTR | RPDC_PF_CAL | LG_PF | pf_cal | OPRD1: S79/11/M2/MW; OPRD2: S79/11/M2/MVAR
S79 | 竹山SS |  |  | 3MTR(A) | #3MTR(A) |  | PF | [9 empty] | B1/S79_D1 | [15 empty] | RPDC_PF_CAL |  | pf_cal | OPRD1: S79/11/M3A/MW; OPRD2: S79/11/M3A/MVAR
S79 | 竹山SS |  |  | 1MTR | 1MTR |  | TR_PERM | [9 empty] | B1/S79_D1 | [15 empty] | MTR_PERM |  | mtr_perm | OPRD1: S79//1MTR/SupLocal; OPRD2: S79//1MTR/Tap Chan; OPRD3: NULL
S79 | 竹山SS |  |  | 2MTR | 2MTR |  | TR_PERM | [9 empty] | B1/S79_D1 | [15 empty] | MTR_PERM |  | mtr_perm | OPRD1: S79//2MTR/SupLocal; OPRD2: S79//2MTR/Tap Chan; OPRD3: NULL
S79 | 竹山SS |  |  | 3MTR | 3MTR |  | TR_PERM | [9 empty] | B1/S79_D1 | [15 empty] | MTR_PERM |  | mtr_perm | OPRD1: S79//3MTR/SupLocal; OPRD2: S79//3MTR/Tap Chan; OPRD3: NULL
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH21 | 竹山線(AH21) |  | kVA |  |  | MvMoment | KVA |  | Y |  | AI |  | B2/S79_D1 | [15 empty] | KVA_CAL |  | kva_cal | OPRD1: S79/11/1BUS/V; OPRD2: S79/11/AH21/I_R; OPRD3: S79/11/AH21/I_S; OPRD4: S79/11/AH21/I_T
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH22 | 鹿谷線(AH22) |  | kVA |  |  | MvMoment | KVA |  | Y |  | AI |  | B2/S79_D1 | [15 empty] | KVA_CAL |  | kva_cal | OPRD1: S79/11/3BBUS/V; OPRD2: S79/11/AH22/I_R; OPRD3: S79/11/AH22/I_S; OPRD4: S79/11/AH22/I_T
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH23 | 瑞竹線(AH23) |  | kVA |  |  | MvMoment | KVA |  | Y |  | AI |  | B2/S79_D1 | [15 empty] | KVA_CAL |  | kva_cal | OPRD1: S79/11/2BUS/V; OPRD2: S79/11/AH23/I_R; OPRD3: S79/11/AH23/I_S; OPRD4: S79/11/AH23/I_T
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH24 | 溪頭線(AH24) |  | kVA |  |  | MvMoment | KVA |  | Y |  | AI |  | B2/S79_D1 | [15 empty] | KVA_CAL |  | kva_cal | OPRD1: S79/11/2BUS/V; OPRD2: S79/11/AH24/I_R; OPRD3: S79/11/AH24/I_S; OPRD4: S79/11/AH24/I_T
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH25 | 分局線(AH25) |  | kVA |  |  | MvMoment | KVA |  | Y |  | AI |  | B2/S79_D1 | [15 empty] | KVA_CAL |  | kva_cal | OPRD1: S79/11/1BUS/V; OPRD2: S79/11/AH25/I_R; OPRD3: S79/11/AH25/I_S; OPRD4: S79/11/AH25/I_T
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH26 | 竹工線(AH26) |  | kVA |  |  | MvMoment | KVA |  | Y |  | AI |  | B2/S79_D1 | [15 empty] | KVA_CAL |  | kva_cal | OPRD1: S79/11/1BUS/V; OPRD2: S79/11/AH26/I_R; OPRD3: S79/11/AH26/I_S; OPRD4: S79/11/AH26/I_T
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH27 | 瑞田線(AH27) |  | kVA |  |  | MvMoment | KVA |  | Y |  | AI |  | B2/S79_D1 | [15 empty] | KVA_CAL |  | kva_cal | OPRD1: S79/11/2BUS/V; OPRD2: S79/11/AH27/I_R; OPRD3: S79/11/AH27/I_S; OPRD4: S79/11/AH27/I_T
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH28 | 中和線(AH28) |  | kVA |  |  | MvMoment | KVA |  | Y |  | AI |  | B2/S79_D1 | [15 empty] | KVA_CAL |  | kva_cal | OPRD1: S79/11/2BUS/V; OPRD2: S79/11/AH28/I_R; OPRD3: S79/11/AH28/I_S; OPRD4: S79/11/AH28/I_T
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH29 | 牛湖線(AH29) |  | kVA |  |  | MvMoment | KVA |  | Y |  | AI |  | B2/S79_D1 | [15 empty] | KVA_CAL |  | kva_cal | OPRD1: S79/11/2BUS/V; OPRD2: S79/11/AH29/I_R; OPRD3: S79/11/AH29/I_S; OPRD4: S79/11/AH29/I_T
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH30 | 過溪線(AH30) |  | kVA |  |  | MvMoment | KVA |  | Y |  | AI |  | B2/S79_D1 | [15 empty] | KVA_CAL |  | kva_cal | OPRD1: S79/11/1BUS/V; OPRD2: S79/11/AH30/I_R; OPRD3: S79/11/AH30/I_S; OPRD4: S79/11/AH30/I_T
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH31 | 大智線(AH31) |  | kVA |  |  | MvMoment | KVA |  | Y |  | AI |  | B2/S79_D1 | [15 empty] | KVA_CAL |  | kva_cal | OPRD1: S79/11/3BBUS/V; OPRD2: S79/11/AH31/I_R; OPRD3: S79/11/AH31/I_S; OPRD4: S79/11/AH31/I_T
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH32 | 建國線(AH32) |  | kVA |  |  | MvMoment | KVA |  | Y |  | AI |  | B2/S79_D1 | [15 empty] | KVA_CAL |  | kva_cal | OPRD1: S79/11/3ABUS/V; OPRD2: S79/11/AH32/I_R; OPRD3: S79/11/AH32/I_S; OPRD4: S79/11/AH32/I_T
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH33 | 大統線(AH33) |  | kVA |  |  | MvMoment | KVA |  | Y |  | AI |  | B2/S79_D1 | [15 empty] | KVA_CAL |  | kva_cal | OPRD1: S79/11/1BUS/V; OPRD2: S79/11/AH33/I_R; OPRD3: S79/11/AH33/I_S; OPRD4: S79/11/AH33/I_T
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH34 | 大信線(AH34) |  | kVA |  |  | MvMoment | KVA |  | Y |  | AI |  | B2/S79_D1 | [15 empty] | KVA_CAL |  | kva_cal | OPRD1: S79/11/3ABUS/V; OPRD2: S79/11/AH34/I_R; OPRD3: S79/11/AH34/I_S; OPRD4: S79/11/AH34/I_T
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH35 | 下坪線(AH35) |  | kVA |  |  | MvMoment | KVA |  | Y |  | AI |  | B2/S79_D1 | [15 empty] | KVA_CAL |  | kva_cal | OPRD1: S79/11/3ABUS/V; OPRD2: S79/11/AH35/I_R; OPRD3: S79/11/AH35/I_S; OPRD4: S79/11/AH35/I_T
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH21 | 竹山線(AH21) |  | kW |  |  | MvMoment | KW |  | Y |  | AI |  | B2/S79_D1 | [15 empty] | KW_CAL |  | kw_cal | OPRD1: S79/11/AH21/kVA; OPRD2: S79/11/AH21/KVAR
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH22 | 鹿谷線(AH22) |  | kW |  |  | MvMoment | KW |  | Y |  | AI |  | B2/S79_D1 | [15 empty] | KW_CAL |  | kw_cal | OPRD1: S79/11/AH22/kVA; OPRD2: S79/11/AH22/KVAR
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH23 | 瑞竹線(AH23) |  | kW |  |  | MvMoment | KW |  | Y |  | AI |  | B2/S79_D1 | [15 empty] | KW_CAL |  | kw_cal | OPRD1: S79/11/AH23/kVA; OPRD2: S79/11/AH23/KVAR
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH24 | 溪頭線(AH24) |  | kW |  |  | MvMoment | KW |  | Y |  | AI |  | B2/S79_D1 | [15 empty] | KW_CAL |  | kw_cal | OPRD1: S79/11/AH24/kVA; OPRD2: S79/11/AH24/KVAR
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH25 | 分局線(AH25) |  | kW |  |  | MvMoment | KW |  | Y |  | AI |  | B2/S79_D1 | [15 empty] | KW_CAL |  | kw_cal | OPRD1: S79/11/AH25/kVA; OPRD2: S79/11/AH25/KVAR
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH26 | 竹工線(AH26) |  | kW |  |  | MvMoment | KW |  | Y |  | AI |  | B2/S79_D1 | [15 empty] | KW_CAL |  | kw_cal | OPRD1: S79/11/AH26/kVA; OPRD2: S79/11/AH26/KVAR
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH27 | 瑞田線(AH27) |  | kW |  |  | MvMoment | KW |  | Y |  | AI |  | B2/S79_D1 | [15 empty] | KW_CAL |  | kw_cal | OPRD1: S79/11/AH27/kVA; OPRD2: S79/11/AH27/KVAR
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH28 | 中和線(AH28) |  | kW |  |  | MvMoment | KW |  | Y |  | AI |  | B2/S79_D1 | [15 empty] | KW_CAL |  | kw_cal | OPRD1: S79/11/AH28/kVA; OPRD2: S79/11/AH28/KVAR
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH29 | 牛湖線(AH29) |  | kW |  |  | MvMoment | KW |  | Y |  | AI |  | B2/S79_D1 | [15 empty] | KW_CAL |  | kw_cal | OPRD1: S79/11/AH29/kVA; OPRD2: S79/11/AH29/KVAR
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH30 | 過溪線(AH30) |  | kW |  |  | MvMoment | KW |  | Y |  | AI |  | B2/S79_D1 | [15 empty] | KW_CAL |  | kw_cal | OPRD1: S79/11/AH30/kVA; OPRD2: S79/11/AH30/KVAR
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH31 | 大智線(AH31) |  | kW |  |  | MvMoment | KW |  | Y |  | AI |  | B2/S79_D1 | [15 empty] | KW_CAL |  | kw_cal | OPRD1: S79/11/AH31/kVA; OPRD2: S79/11/AH31/KVAR
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH32 | 建國線(AH32) |  | kW |  |  | MvMoment | KW |  | Y |  | AI |  | B2/S79_D1 | [15 empty] | KW_CAL |  | kw_cal | OPRD1: S79/11/AH32/kVA; OPRD2: S79/11/AH32/KVAR
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH33 | 大統線(AH33) |  | kW |  |  | MvMoment | KW |  | Y |  | AI |  | B2/S79_D1 | [15 empty] | KW_CAL |  | kw_cal | OPRD1: S79/11/AH33/kVA; OPRD2: S79/11/AH33/KVAR
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH34 | 大信線(AH34) |  | kW |  |  | MvMoment | KW |  | Y |  | AI |  | B2/S79_D1 | [15 empty] | KW_CAL |  | kw_cal | OPRD1: S79/11/AH34/kVA; OPRD2: S79/11/AH34/KVAR
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | AH35 | 下坪線(AH35) |  | kW |  |  | MvMoment | KW |  | Y |  | AI |  | B2/S79_D1 | [15 empty] | KW_CAL |  | kw_cal | OPRD1: S79/11/AH35/kVA; OPRD2: S79/11/AH35/KVAR
S79 | 竹山SS | 0 |  | CalcPoint |  |  | MTR_MW | [9 empty] | B1/S79_D1 | [15 empty] | TOT_1MTR_CAL |  | tot_tr_2 | OPRD1: S79/11/M1/MW; OPRD2: S79/11/M2/MW
S79 | 竹山SS | 0 |  | CalcPoint |  |  | MTR_MVAR | [9 empty] | B1/S79_D1 | [15 empty] | TOT_1MTR_CAL |  | tot_tr_2 | OPRD1: S79/11/M1/MVAR; OPRD2: S79/11/M2/MVAR
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | 1SC | #1SC |  | MVAR |  |  | MvMoment | MVAR |  | Y |  | AI |  | B2/S79_D1 | [15 empty] | SC_CAL_11 |  | sc_mvar | OPRD1: S79/11/1SC/CB; OPRD2: 6.9; OPRD3: 0
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | 2SC | #2SC |  | MVAR |  |  | MvMoment | MVAR |  | Y |  | AI |  | B2/S79_D1 | [15 empty] | SC_CAL_11 |  | sc_mvar | OPRD1: S79/11/2SC/CB; OPRD2: 6.9; OPRD3: 0
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | 3SC | #3SC |  | MVAR |  |  | MvMoment | MVAR |  | Y |  | AI |  | B2/S79_D1 | [15 empty] | SC_CAL_11 |  | sc_mvar | OPRD1: S79/11/3SC/CB; OPRD2: 6.9; OPRD3: 0
S79 | 竹山SS | 0 |  | CalcPoint |  |  | SUBA |  |  | Status | 變電所重故障 | Normal/Alarm | Y | 3 | DI-SP |  | B1/S79_D1 | [12 empty] | 竹山SS.變電所重故障 | 變電所重故障點燈 (AD) | OTHER | STATION_FAULT_12 |  | com_alarm_24 | OPRD1: S79//1MTR/96D; OPRD2: S79//1MTR/96PA; OPRD3: S79//1MTR/TRA; OPRD4: S79//1MTR/96B2; OPRD5: S79//1MTR/96B1; OPRD6: S79//1MTR/63Q; OPRD7: S79//1MTR/51ZA; OPRD8: S79//1MTR/87A; OPRD9: S79//2MTR/96PA; OPRD10: S79//2MTR/96D; OPRD11: S79//2MTR/96B2; OPRD12: S79//2MTR/96B1; OPRD13: S79//2MTR/63Q; OPRD14: S79//2MTR/TRA; OPRD15: S79//2MTR/87A; OPRD16: S79//2MTR/51ZA; OPRD17: S79//3MTR/63Q; OPRD18: S79//3MTR/96D; OPRD19: S79//3MTR/96B2; OPRD20: S79//3MTR/96B1; OPRD21: S79//3MTR/TRA; OPRD22: S79//3MTR/51ZA; OPRD23: S79//3MTR/96PA; OPRD24: S79//3MTR/87A
S79 | 竹山SS | 0 |  | CalcPoint |  |  | SUBF |  |  | Status | 變電所輕故障 | Normal/Alarm | Y | 5 | DI-SP |  | B1/S79_D1 | [15 empty] | STATION_FAULT_1 |  | com_alarm_3 | OPRD1: S79//1MTR/TRF; OPRD2: S79//2MTR/TRF; OPRD3: S79//3MTR/TRF
S79 | 竹山SS | 0 |  | RTU_A1 | RTU |  | RTU_R_L |  |  | Status | Remote/Local | Rem/Loc | Y | 3 | DI-SP |  | ELEM/S79_A1 | [17 empty] | lamp2CC | OPRD1: S79/0/RTU/RTU_R_L
S79 | 竹山SS | 0 |  | StaDev_A1 | 所內設施 |  | PSF |  |  | Status | 變電所內其他輕故障 | Normal/Alarm | Y | 5 | DI-SP |  | ELEM/S79_A1 | [17 empty] | lamp2CC | OPRD1: S79/0/StaDev/PSF
S79 | 竹山SS | 0 |  | StaDev_A1 | 所內設施 |  | DCE |  |  | Status | 直流電源接地故障 | Normal/Fault | Y | 3 | DI-SP |  | ELEM/S79_A1 | [17 empty] | lamp2CC | OPRD1: S79/0/StaDev/DCE
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | ComPoint_D1 |  |  | CBA |  |  | Status | 斷路器重故障 | Normal/Fault | Y | 3 | DI-SP |  | B3/S79_D1 | [17 empty] | lamp2CC | OPRD1: S79/69/ComPoint/CBA
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | ComPoint_D1 |  |  | CBF |  |  | Status | 斷路器輕故障 | Normal/Fault | Y | 5 | DI-SP |  | B3/S79_D1 | [17 empty] | lamp2CC | OPRD1: S79/69/ComPoint/CBF
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | ComPoint_D1 |  |  | ABS_89A |  |  | Status | ABS NFB跳脫 | Normal/Alarm | Y | 3 | DI-SP |  | B3/S79_D1 | [17 empty] | lamp2CC | OPRD1: S79/69/ComPoint/ABS_89A
S79 | 竹山SS | 0 |  | StaDev_A1 | 所內設施 |  | PMA |  |  | Status | 電力量測表計故障 | Normal/Fault | Y | 3 | DI-SP |  | ELEM/S79_A1 | [17 empty] | lamp2CC | OPRD1: S79/0/StaDev/PMA
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | ComPoint_D1 |  |  | RCA |  |  | Status | 79RY動作 | Normal/Alarm | Y | 3 | DI-SP |  | B3/S79_D1 | [17 empty] | lamp2CC | OPRD1: S79/69/ComPoint/RCA

## 比對
B1 Name | B1 Text | B2 Name | B2 Text | B3 Name | B3 Text | Element Desc | Element Name | Element Text | Manual Adjustment | Info Name | Info Text | ValueName | GenSUM | AL1/3/5/7 | AI/DI Type | Info Order | Topo_Type | Topo_ExtN1 | Topo_ExtN2 | Topo_ExtN3 | Topo_ExtN4 | DNP Mon1 | DNP Mon2 | DNP Cmd | CDC Mon1 | CDC Mon2 | CDC Cmd | DEV locate | Unit_Status | Descript | CharacteristicCurve | Postion | AoR | Spu | Qpu | CT | MVA | V-FS | A-FS | P-FS | Q-FS | PointName | PointDesc | GraphicDesc | Point Ref | Point Memo | CalculateName | Point Area | Point Class | OldRow | Tag | Tag Mon1 | Tag Mon2 | Tag Cmd | Tag Info | Compare Memo | Element Name | Element Text | Info Name | Info Text | MvLimName | MvLim01U | MvLim02U | MvLim03U | MvLim04U | AlarmDeadband | MvLim01L | MvLim02L | MvLim03L | MvLim04L | Deadband | ZeroDeadband | MvLimName | MvLim01U | MvLim02U | MvLim03U | MvLim04U | AlarmDeadband | MvLim01L | MvLim02L | MvLim03L | MvLim04L | Deadband | ZeroDeadband | StatusDesc | NormStatDesc | NormStat | Mon1 Inv | Mon2 Inv | StatusDesc1 | NormStatDesc1 | StatusDesc2 | NormStatDesc2
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | _BUS | BUS |  | V | [25 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.69KV_BUS_KV | 69KV BUS BEST SOURCE | BUS | S79/0/CalcPoint/Vbs1 |  | BEST_SOURCE_69KV_1 |  |  | 2 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_69 | 70.300003 | 70.300003 | 72.500000 | 90.000000 | 0.200000 | 65.000000 | 65.000000 | 63.000000 | 0.000000
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 610 | 竹山展頌線(610) |  | I | [25 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.610_AMP | 竹山展頌線 AMP | LINE69 | S79/69/610/I |  | AMP_CAL |  |  | 3 | CalcAIPoint | [21 empty] | C02R0200 | 180.000000 | 180.000000 | 200.000000 | 200.000000 | 0.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 620 | 濁水竹山線(620) |  | I | [25 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.620_AMP | 濁水竹山線 AMP | LINE69 | S79/69/620/I |  | AMP_CAL |  |  | 4 | CalcAIPoint | [21 empty] | C08R0800 | 720.000000 | 720.000000 | 800.000000 | 800.000000 | 0.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 640 | 雲林竹山線(640) |  | I | [25 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.640_AMP | 雲林竹山線 AMP | LINE69 | S79/69/640/I |  | AMP_CAL |  |  | 5 | CalcAIPoint | [21 empty] | C08R0800 | 720.000000 | 720.000000 | 800.000000 | 800.000000 | 0.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000 | -200.000000
S79 | 竹山SS | 0 |  | 1MTR | #1MTR二次側 |  | MVA | [25 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.#1MTR_MVA | #1MTR二次側 MVA | DTR | S79//1MTR/MVA |  | MVA_CAL |  |  | 6 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_25 | 22.500000 | 27.500000 | 30.000000 | 32.500000 | 1.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000
S79 | 竹山SS | 0 |  | 1MTR | #1MTR |  | PF | [25 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.#1MTR_PF | #1MTR 功率因素 | DTR | S79//1MTR/PF |  | RPDC_PF_CAL |  |  | 7 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_PF | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 0.000000 | -1.000000 | -1.000000 | -1.000000 | -1.000000
S79 | 竹山SS | 0 |  | 2MTR | #2MTR二次側 |  | MVA | [25 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.#2MTR_MVA | #2MTR二次側 MVA | DTR | S79//2MTR/MVA |  | MVA_CAL |  |  | 8 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_25 | 22.500000 | 27.500000 | 30.000000 | 32.500000 | 1.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000
S79 | 竹山SS | 0 |  | 2MTR | #2MTR |  | PF | [25 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.#2MTR_PF | #2MTR 功率因素 | DTR | S79//2MTR/PF |  | RPDC_PF_CAL |  |  | 9 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_PF | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 0.000000 | -1.000000 | -1.000000 | -1.000000 | -1.000000
S79 | 竹山SS | 0 |  | 3MTR | #3MTR二次側 |  | MVA | [25 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.#3MTR_MVA | #3MTR二次側 MVA | DTR |  |  | MVA_CAL |  |  | 10 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_25 | 22.500000 | 27.500000 | 30.000000 | 32.500000 | 1.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000
S79 | 竹山SS | 0 |  | 3MTR | #3MTR |  | PF | [25 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.#3MTR_PF | #3MTR 功率因素 | DTR |  |  | RPDC_PF_CAL |  |  | 11 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_PF | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 0.000000 | -1.000000 | -1.000000 | -1.000000 | -1.000000
S79 | 竹山SS | 0 |  | MTR_TOT | MTR |  | MVA | [25 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.MTR_TOT_MVA | MTR TOT MVA | DTR |  |  | TOTAL_PQ_CAL_3 |  |  | 12 | CalcAIPoint | [21 empty] | LG_30 | 27.000000 | 30.000000 | 37.500000 | 39.000000 | 1.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | _CBA | CB(_CBA) | [27 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.69KV_CBA_A | 69KV CB 重故障 (AD) | OTHER |  |  | AD_LAMP_DD_3 |  |  | 13 | CalcDIPoint | [38 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | _CBF | CB(_CBF) | [27 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.69KV_CBF_A | 69KV CB 輕故障 (AD) | OTHER |  |  | AD_LAMP_DD_3 |  |  | 14 | CalcDIPoint | [38 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 0 |  | 充油電纜OPA | 充油電纜低油壓警報 | [27 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.充油電纜OPA_A | 充油電纜低油壓警報 (AD) | OTHER |  |  | AD_LAMP_DD_2 |  |  | 15 | CalcDIPoint | [38 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 0 |  | 變電所重故障點燈 | 變電所重故障點燈 |  | SUBA | [25 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.變電所重故障 | 變電所重故障點燈 (AD) | OTHER | S79/0/CalcPoint/SUBA |  | STATION_FAULT_12 |  |  | 16 | CalcDIPoint | [38 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 610_AMP | 竹山展頌線 | [27 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.610_AMP_A | 竹山展頌線 AMP 點燈 (AD) | LINE69 |  |  | MAP_SET |  |  | 17 | CalcDIPoint | [38 empty] | NORMAL/ALARM | NORMAL
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 620_AMP | 濁水竹山線 | [27 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.620_AMP_A | 濁水竹山線 AMP 點燈 (AD) | LINE69 |  |  | MAP_SET |  |  | 18 | CalcDIPoint | [38 empty] | NORMAL/ALARM | NORMAL
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 640_AMP | 雲林竹山線 | [27 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.640_AMP_A | 雲林竹山線 AMP 點燈 (AD) | LINE69 |  |  | MAP_SET |  |  | 19 | CalcDIPoint | [38 empty] | NORMAL/ALARM | NORMAL
S79 | 竹山SS | 0 |  | 1MTR | #1MTR |  | PERM | [25 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.#1MTR_PERM | #1MTR TAP PERMISSION POINT | DTR |  |  | DTR_PERM |  |  | 20 | CalcDIPoint | [38 empty] | NORMAL/ALARM | NORMAL
S79 | 竹山SS | 0 |  | 2MTR | #2MTR |  | PERM | [25 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.#2MTR_PERM | #2MTR TAP PERMISSION POINT | DTR |  |  | DTR_PERM |  |  | 21 | CalcDIPoint | [38 empty] | NORMAL/ALARM | NORMAL
S79 | 竹山SS | 0 |  | 3MTR | #3MTR |  | PERM | [25 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.#3MTR_PERM | #3MTR TAP PERMISSION POINT | DTR |  |  | DTR_PERM |  |  | 22 | CalcDIPoint | [38 empty] | NORMAL/ALARM | NORMAL
S79 | 竹山SS | 0 |  | AI | AI |  | ADCH1 | [17 empty] | 1-81 | [5 empty] | ADCH_-2000_2000(-2000_2000) |  | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.AI_ADCH1 | AI 90%參考點 ADCH1 | OTHER | S79/0/RTU/ADCH1 |  |  |  | CDC | 23 | GENERICAIPoint | SS500_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_ADCH | 1810.000000 | 1810.000000 | 1810.000000 | 1810.000000 | 10.000000 | 1790.000000 | 1790.000000 | 1790.000000 | 1790.000000 | 1.000000 | 0.010000
S79 | 竹山SS | 0 |  | AI | AI |  | ADCH2 | [17 empty] | 1-C1 | [5 empty] | ADCH_-2000_2000(-2000_2000) |  | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.AI_ADCH2 | AI 90%參考點 ADCH2 | OTHER | S79/0/RTU/ADCH2 |  |  |  | CDC | 24 | GENERICAIPoint | SS500_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_ADCH | 1810.000000 | 1810.000000 | 1810.000000 | 1810.000000 | 10.000000 | 1790.000000 | 1790.000000 | 1790.000000 | 1790.000000 | 1.000000 | 0.010000
S79 | 竹山SS | 0 |  | AI | AI |  | ADCL1 | [17 empty] | 1-80 | [5 empty] | ADCL_-2000_2000(-2000_2000) |  | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.AI_ADCL1 | AI 10%參考點 ADCL1 | OTHER | S79/0/RTU/ADCL1 |  |  |  | CDC | 25 | GENERICAIPoint | SS500_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_ADCL | 210.000000 | 210.000000 | 210.000000 | 210.000000 | 10.000000 | 190.000000 | 190.000000 | 190.000000 | 190.000000 | 1.000000 | 0.010000
S79 | 竹山SS | 0 |  | AI | AI |  | ADCL2 | [17 empty] | 1-C0 | [5 empty] | ADCL_-2000_2000(-2000_2000) |  | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.AI_ADCL2 | AI 10%參考點 ADCL2 | OTHER | S79/0/RTU/ADCL2 |  |  |  | CDC | 26 | GENERICAIPoint | SS500_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_ADCL | 210.000000 | 210.000000 | 210.000000 | 210.000000 | 10.000000 | 190.000000 | 190.000000 | 190.000000 | 190.000000 | 1.000000 | 0.010000
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 1BUS | #1BUS |  | V | [17 empty] | 1-82 | [5 empty] | kV_-90_90(-2000_2000) |  | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.69KV#1BUS_KV | 69KV #1BUS KV | BUS | S79/69/1BUS/V |  |  |  | CDC | 27 | GENERICAIPoint | SS500_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_69 | 70.300003 | 70.300003 | 72.500000 | 90.000000 | 0.200000 | 65.000000 | 65.000000 | 63.000000 | 0.000000 | 4.000000 | 5.000000
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 610 | 竹山展頌線(610) |  | MW | [17 empty] | 1-88 | [5 empty] | MW_-24_24(-2000_2000) |  | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.610_MW | 竹山展頌線 MW | LINE69 | S79/69/610/MW |  |  |  | CDC | 28 | GENERICAIPoint | SS500_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_MW | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 0.048000 | 0.010000
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 610 | 竹山展頌線(610) |  | MVAR | [17 empty] | 1-89 | [5 empty] | MVAR_-24_24(-2000_2000) |  | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.610_MVAR | 竹山展頌線 MVAR | LINE69 | S79/69/610/MVAR |  |  |  | CDC | 29 | GENERICAIPoint | SS500_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_MVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 0.048000 | 0.010000
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 620 | 濁水竹山線(620) |  | MW | [17 empty] | 1-86 | [5 empty] | MW_-96_96(-2000_2000) |  | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.620_MW | 濁水竹山線 MW | LINE69 | S79/69/620/MW |  |  |  | CDC | 30 | GENERICAIPoint | SS500_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_MW | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 0.192000 | 0.010000
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 620 | 濁水竹山線(620) |  | MVAR | [17 empty] | 1-87 | [5 empty] | MVAR_-96_96(-2000_2000) |  | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.620_MVAR | 濁水竹山線 MVAR | LINE69 | S79/69/620/MVAR |  |  |  | CDC | 31 | GENERICAIPoint | SS500_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_MVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 0.192000 | 0.010000
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 640 | 雲林竹山線(640) |  | MW | [17 empty] | 1-84 | [5 empty] | MW_-96_96(-2000_2000) |  | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.640_MW | 雲林竹山線 MW | LINE69 | S79/69/640/MW |  |  |  | CDC | 32 | GENERICAIPoint | SS500_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_MW | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 0.192000 | 0.010000
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 640 | 雲林竹山線(640) |  | MVAR | [17 empty] | 1-85 | [5 empty] | MVAR_-96_96(-2000_2000) |  | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.640_MVAR | 雲林竹山線 MVAR | LINE69 | S79/69/640/MVAR |  |  |  | CDC | 33 | GENERICAIPoint | SS500_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_MVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 0.192000 | 0.010000
S79 | 竹山SS | 0 |  | 1MTR | #1MTR二次側 |  | MW | [17 empty] | 1-9C | [5 empty] | MW_-36_36(-2000_2000) |  | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.#1MTR_MW | #1MTR二次側 MW | DTR | S79/11/M1/MW |  |  |  | CDC | 34 | GENERICAIPoint | SS500_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_MW | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 0.072000 | 0.010000
S79 | 竹山SS | 0 |  | 1MTR | #1MTR二次側 |  | MVAR | [17 empty] | 1-9D | [5 empty] | MVAR_-36_36(-2000_2000) |  | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.#1MTR_MVAR | #1MTR二次側 MVAR | DTR | S79/11/M1/MVAR |  |  |  | CDC | 35 | GENERICAIPoint | SS500_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_MVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 0.072000 | 0.010000
S79 | 竹山SS | 0 |  | 1MTR | #1MTR二次側 |  | I_R | [17 empty] | 1-9E | [5 empty] | A_-2000_2000(-2000_2000) |  | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.#1MTR_A1 | #1MTR二次側 R相AMP | DTR | S79/11/M1/I_R |  |  |  | CDC | 36 | GENERICAIPoint | SS500_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_1205 | 1084.000000 | 1205.000000 | 1325.500000 | 1600.000000 | 1.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
S79 | 竹山SS | 0 |  | 1MTR | #1MTR二次側 |  | I_S | [17 empty] | 1-9F | [5 empty] | A_-2000_2000(-2000_2000) |  | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.#1MTR_A2 | #1MTR二次側 S相AMP | DTR | S79/11/M1/I_S |  |  |  | CDC | 37 | GENERICAIPoint | SS500_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_1205 | 1084.000000 | 1205.000000 | 1325.500000 | 1600.000000 | 1.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
S79 | 竹山SS | 0 |  | 1MTR | #1MTR二次側 |  | I_T | [17 empty] | 1-A0 | [5 empty] | A_-2000_2000(-2000_2000) |  | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.#1MTR_A3 | #1MTR二次側 T相AMP | DTR | S79/11/M1/I_T |  |  |  | CDC | 38 | GENERICAIPoint | SS500_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_1205 | 1084.000000 | 1205.000000 | 1325.500000 | 1600.000000 | 1.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
S79 | 竹山SS | 0 |  | 1MTR | #1MTR |  | OilTemp | [17 empty] | 1-9A | [5 empty] | OIL_-120_120(-2000_2000) |  | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.#1MTR_OIL | #1MTR 油溫 | DTR | S79//1MTR/OilTemp |  |  |  | CDC | 39 | GENERICAIPoint | SS500_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_TMP1 | 75.000000 | 75.000000 | 83.000000 | 90.000000 | 2.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | 0.240000
S79 | 竹山SS | 0 |  | 1MTR | #1MTR |  | CoilTemp | [17 empty] | 1-99 | [5 empty] | COIL_-120_120(-2000_2000) |  | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.#1MTR_COIL | #1MTR 線溫 | DTR | S79//1MTR/CoilTemp |  |  |  | CDC | 40 | GENERICAIPoint | SS500_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_TMP2 | 90.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 110.000000 | 1.700000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | 0.240000
S79 | 竹山SS | 0 |  | 1MTR | #1MTR |  | TapPosMv | [17 empty] | 1-9B |  | 1-39 |  |  |  | TAP_-4.5_12.5(0_2000) |  | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.#1MTR_TAP | #1MTR OLTC TAP | DTR | S79//1MTR/TapPosMv |  |  |  | CDC | 41 | GENERICAIPoint | SS500_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | TAP12_4 | 11.000000 | 11.000000 | 12.000000 | 12.500000 | 0.000000 | -3.000000 | -3.000000 | -4.000000 | -4.500000 | 0.500000
S79 | 竹山SS | 0 |  | 2MTR | #2MTR二次側 |  | MW | [17 empty] | 1-C2 | [5 empty] | MW_-36_36(-2000_2000) |  | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.#2MTR_MW | #2MTR二次側 MW | DTR | S79/11/M2/MW |  |  |  | CDC | 42 | GENERICAIPoint | SS500_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_MW | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 0.072000 | 0.010000
S79 | 竹山SS | 0 |  | 2MTR | #2MTR二次側 |  | MVAR | [17 empty] | 1-C3 | [5 empty] | MVAR_-36_36(-2000_2000) |  | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.#2MTR_MVAR | #2MTR二次側 MVAR | DTR | S79/11/M2/MVAR |  |  |  | CDC | 43 | GENERICAIPoint | SS500_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_MVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 0.072000 | 0.010000
S79 | 竹山SS | 0 |  | 2MTR | #2MTR二次側 |  | I_R | [17 empty] | 1-C4 | [5 empty] | A_-2000_2000(-2000_2000) |  | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.#2MTR_A1 | #2MTR二次側 R相AMP | DTR | S79/11/M2/I_R |  |  |  | CDC | 44 | GENERICAIPoint | SS500_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_1205 | 1084.000000 | 1205.000000 | 1325.500000 | 1600.000000 | 1.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
S79 | 竹山SS | 0 |  | 2MTR | #2MTR二次側 |  | I_S | [17 empty] | 1-C5 | [5 empty] | A_-2000_2000(-2000_2000) |  | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.#2MTR_A2 | #2MTR二次側 S相AMP | DTR | S79/11/M2/I_S |  |  |  | CDC | 45 | GENERICAIPoint | SS500_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_1205 | 1084.000000 | 1205.000000 | 1325.500000 | 1600.000000 | 1.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
S79 | 竹山SS | 0 |  | 2MTR | #2MTR二次側 |  | I_T | [17 empty] | 1-C6 | [5 empty] | A_-2000_2000(-2000_2000) |  | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.#2MTR_A3 | #2MTR二次側 T相AMP | DTR | S79/11/M2/I_T |  |  |  | CDC | 46 | GENERICAIPoint | SS500_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_1205 | 1084.000000 | 1205.000000 | 1325.500000 | 1600.000000 | 1.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
S79 | 竹山SS | 0 |  | 2MTR | #2MTR |  | OilTemp | [17 empty] | 1-BE | [5 empty] | OIL_-120_120(-2000_2000) |  | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.#2MTR_OIL | #2MTR 油溫 | DTR | S79//2MTR/OilTemp |  |  |  | CDC | 47 | GENERICAIPoint | SS500_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_TMP1 | 75.000000 | 75.000000 | 83.000000 | 90.000000 | 2.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | 0.240000
S79 | 竹山SS | 0 |  | 2MTR | #2MTR |  | CoilTemp | [17 empty] | 1-BD | [5 empty] | COIL_-120_120(-2000_2000) |  | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.#2MTR_COIL | #2MTR 線溫 | DTR | S79//2MTR/CoilTemp |  |  |  | CDC | 48 | GENERICAIPoint | SS500_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_TMP2 | 90.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 110.000000 | 1.700000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | 0.240000
S79 | 竹山SS | 0 |  | 2MTR | #2MTR |  | TapPosMv | [17 empty] | 1-BF |  | 1-4E |  |  |  | TAP_-4.5_12.5(0_2000) |  | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.#2MTR_TAP | #2MTR OLTC TAP | DTR | S79//2MTR/TapPosMv |  |  |  | CDC | 49 | GENERICAIPoint | SS500_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | TAP12_4 | 11.000000 | 11.000000 | 12.000000 | 12.500000 | 0.000000 | -3.000000 | -3.000000 | -4.000000 | -4.500000 | 0.500000
S79 | 竹山SS | 0 |  | 3MTR | #3MTR二次側 |  | MW | [17 empty] | 1-E6 | [5 empty] | MW_-36_36(-2000_2000) |  | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.#3MTR_MW | #3MTR二次側 MW | DTR | S79/11/M3A/MW |  |  |  | CDC | 50 | GENERICAIPoint | SS500_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_MW | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 0.072000 | 0.010000
S79 | 竹山SS | 0 |  | 3MTR | #3MTR二次側 |  | MVAR | [17 empty] | 1-E7 | [5 empty] | MVAR_-36_36(-2000_2000) |  | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.#3MTR_MVAR | #3MTR二次側 MVAR | DTR | S79/11/M3A/MVAR |  |  |  | CDC | 51 | GENERICAIPoint | SS500_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_MVAR | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 20000.000000 | 1.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | -20000.000000 | 0.072000 | 0.010000
S79 | 竹山SS | 0 |  | 3MTR | #3MTR二次側 |  | I_R | [17 empty] | 1-E8 | [5 empty] | A_-2000_2000(-2000_2000) |  | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.#3MTR_A1 | #3MTR二次側 R相AMP | DTR | S79/11/M3A/I_R |  |  |  | CDC | 52 | GENERICAIPoint | SS500_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_1205 | 1084.000000 | 1205.000000 | 1325.500000 | 1600.000000 | 1.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
S79 | 竹山SS | 0 |  | 3MTR | #3MTR二次側 |  | I_S | [17 empty] | 1-E9 | [5 empty] | A_-2000_2000(-2000_2000) |  | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.#3MTR_A2 | #3MTR二次側 S相AMP | DTR | S79/11/M3A/I_S |  |  |  | CDC | 53 | GENERICAIPoint | SS500_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_1205 | 1084.000000 | 1205.000000 | 1325.500000 | 1600.000000 | 1.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
S79 | 竹山SS | 0 |  | 3MTR | #3MTR二次側 |  | I_T | [17 empty] | 1-EA | [5 empty] | A_-2000_2000(-2000_2000) |  | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.#3MTR_A3 | #3MTR二次側 T相AMP | DTR | S79/11/M3A/I_T |  |  |  | CDC | 54 | GENERICAIPoint | SS500_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_1205 | 1084.000000 | 1205.000000 | 1325.500000 | 1600.000000 | 1.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -200.000000 | 1.000000 | 0.010000
S79 | 竹山SS | 0 |  | 3MTR | #3MTR |  | OilTemp | [17 empty] | 1-E4 | [5 empty] | OIL_-120_120(-2000_2000) |  | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.#3MTR_OIL | #3MTR 油溫 | DTR | S79//3MTR/OilTemp |  |  |  | CDC | 55 | GENERICAIPoint | SS500_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_TMP1 | 75.000000 | 75.000000 | 83.000000 | 90.000000 | 2.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | 0.240000
S79 | 竹山SS | 0 |  | 3MTR | #3MTR |  | CoilTemp | [17 empty] | 1-E3 | [5 empty] | COIL_-120_120(-2000_2000) |  | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.#3MTR_COIL | #3MTR 線溫 | DTR | S79//3MTR/CoilTemp |  |  |  | CDC | 56 | GENERICAIPoint | SS500_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_TMP2 | 90.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 110.000000 | 1.700000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | -10.000000 | 0.240000
S79 | 竹山SS | 0 |  | 3MTR | #3MTR |  | TapPosMv | [17 empty] | 1-E5 |  | 1-61 |  |  |  | TAP_-4.5_12.5(0_2000) |  | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.#3MTR_TAP | #3MTR OLTC TAP | DTR | S79//3MTR/TapPosMv |  |  |  | CDC | 57 | GENERICAIPoint | SS500_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | TAP12_4 | 11.000000 | 11.000000 | 12.000000 | 12.500000 | 0.000000 | -3.000000 | -3.000000 | -4.000000 | -4.500000 | 0.500000
S79 | 竹山SS | 0 |  |  |  |  | DCV | [17 empty] | 1-83 | [5 empty] | DCVolt_-50_50(-2000_2000) |  | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.直流電源電壓 | 直流電源電壓 | OTHER | S79/0/StaDev/DCV |  |  |  | CDC | 58 | GENERICAIPoint | SS500_L1 | CDC2_AI |  | AI | [17 empty] | LG_24 | 29.000000 | 31.000000 | 31.000000 | 40.000000 | 0.200000 | 21.000000 | 19.000000 | 19.000000 | 0.000000 | 0.100000 | 0.010000
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 610 | 竹山展頌線(610) |  | PHA | [17 empty] | 1-09-02 | [7 empty] | 69KV_N | [8 empty] | 竹山SS.610_PHA | 竹山展頌線(610) 相間RY | LINE69 | S79/69/610/PHA |  |  |  | CDC | 59 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 610 | 竹山展頌線(610) |  | GDA | [17 empty] | 1-09-03 | [7 empty] | 69KV_N | [8 empty] | 竹山SS.610_GDA | 竹山展頌線(610) 接地RY | LINE69 | S79/69/610/GDA |  |  |  | CDC | 60 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 610 | 竹山展頌線(610) |  | CB | [17 empty] | 1-09-00 |  | 1-03 | [5 empty] | 69KV_N | [8 empty] | 竹山SS.610_CB | 610(竹山展頌線) CB | LINE69 | S79/69/610/CB |  |  |  | CDC | 61 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 610 | 竹山展頌線(610) |  | ABS1 | 611 | [16 empty] | 1-39-04 | 1-39-05 | 1-18 | [5 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.611_ABS | 611(竹山展頌線) ABS | LINE69 | S79/69/610/ABS1 |  |  |  | CDC | 62 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | CLOSE
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 610 | 竹山展頌線(610) |  | ABS2 | 612 | [16 empty] | 1-39-06 | 1-39-07 | 1-19 | [5 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.612_ABS | 612(竹山展頌線) ABS | LINE69 | S79/69/610/ABS2 |  |  |  | CDC | 63 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | CLOSE
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 610 | 竹山展頌線(610) |  | E2 | 612E | [16 empty] | 1-39-08 | 1-39-09 | 1-1A | [5 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.612E_ES | 612E(竹山展頌線) ES | LINE69 | S79/69/610/ES2 |  |  |  | CDC | 64 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | OPEN
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 620 | 濁水竹山線(620) |  | PHA | [17 empty] | 1-08-06 | [7 empty] | 69KV_N | [8 empty] | 竹山SS.620_PHA | 濁水竹山線(620) 相間RY | LINE69 | S79/69/620/PHA |  |  |  | CDC | 65 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 620 | 濁水竹山線(620) |  | GDA | [17 empty] | 1-08-07 | [7 empty] | 69KV_N | [8 empty] | 竹山SS.620_GDA | 濁水竹山線(620) 接地RY | LINE69 | S79/69/620/GDA |  |  |  | CDC | 66 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 620 | 濁水竹山線(620) |  | CB | [17 empty] | 1-08-04 |  | 1-02 | [5 empty] | 69KV_N | [8 empty] | 竹山SS.620_CB | 620(濁水竹山線) CB | LINE69 | S79/69/620/CB |  |  |  | CDC | 67 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 620 | 濁水竹山線(620) |  | ABS1 | 621 | [16 empty] | 1-38-14 | 1-38-15 | 1-15 | [5 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.621_ABS | 621(濁水竹山線) ABS | LINE69 | S79/69/620/ABS1 |  |  |  | CDC | 68 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | CLOSE
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 620 | 濁水竹山線(620) |  | ABS2 | 622 | [16 empty] | 1-39-00 | 1-39-01 | 1-16 | [5 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.622_ABS | 622(濁水竹山線) ABS | LINE69 | S79/69/620/ABS2 |  |  |  | CDC | 69 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | CLOSE
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 620 | 濁水竹山線(620) |  | E2 | 622E | [16 empty] | 1-39-02 | 1-39-03 | 1-17 | [5 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.622E_ES | 622E(濁水竹山線) ES | LINE69 | S79/69/620/ES2 |  |  |  | CDC | 70 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | OPEN
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 640 | 雲林竹山線(640) |  | PHA | [17 empty] | 1-08-02 | [7 empty] | 69KV_N | [8 empty] | 竹山SS.640_PHA | 雲林竹山線(640) 相間RY | LINE69 | S79/69/640/PHA |  |  |  | CDC | 71 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 640 | 雲林竹山線(640) |  | GDA | [17 empty] | 1-08-03 | [7 empty] | 69KV_N | [8 empty] | 竹山SS.640_GDA | 雲林竹山線(640) 接地RY | LINE69 | S79/69/640/GDA |  |  |  | CDC | 72 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 640 | 雲林竹山線(640) |  | CB | [17 empty] | 1-08-00 |  | 1-01 | [5 empty] | 69KV_N | [8 empty] | 竹山SS.640_CB | 640(雲林竹山線) CB | LINE69 | S79/69/640/CB |  |  |  | CDC | 73 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 640 | 雲林竹山線(640) |  | ABS1 | 641 | [16 empty] | 1-38-08 | 1-38-09 | 1-12 | [5 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.641_ABS | 641(雲林竹山線) ABS | LINE69 | S79/69/640/ABS1 |  |  |  | CDC | 74 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | CLOSE
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 640 | 雲林竹山線(640) |  | ABS2 | 642 | [16 empty] | 1-38-10 | 1-38-11 | 1-13 | [5 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.642_ABS | 642(雲林竹山線) ABS | LINE69 | S79/69/640/ABS2 |  |  |  | CDC | 75 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | CLOSE
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 640 | 雲林竹山線(640) |  | E2 | 642E | [16 empty] | 1-38-12 | 1-38-13 | 1-14 | [5 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.642E_ES | 642E(雲林竹山線) ES | LINE69 | S79/69/640/ES2 |  |  |  | CDC | 76 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | OPEN
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 750 | #1MTR(750) |  | CB | [17 empty] | 1-00-01 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.750_CB | 750(#1MTR) CB | DTR | S79/69/750/CB |  |  |  | CDC | 77 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
S79 | 竹山SS | 0 |  | M1 | M1(#1MTR) |  | CB | [17 empty] | 1-00-02 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.M1_CB | M1(#1MTR) CB | DTR | S79/11/M1/CB |  |  |  | CDC | 78 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
S79 | 竹山SS | 0 |  | 1MTR | #1MTR |  | 51A | [17 empty] | 1-00-03 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.#1MTR_51A | #1MTR 51RY | DTR | S79/69/750/51A |  |  |  | CDC | 79 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 0 |  | 1MTR | #1MTR |  | 51NA | [17 empty] | 1-00-04 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.#1MTR_51NA | #1MTR 51N RY | DTR | S79/69/750/51NA |  |  |  | CDC | 80 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 0 |  | 1MTR | #1MTR |  | 51ZA | [17 empty] | 1-01-01 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.#1MTR_51ZA | #1MTR 51Z RY | DTR | S79//1MTR/51ZA |  |  |  | CDC | 81 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 0 |  | 1MTR | #1MTR |  | 87A | [17 empty] | 1-00-06 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.#1MTR_87A | #1MTR 87RY | DTR | S79//1MTR/87A |  |  |  | CDC | 82 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 0 |  | 1MTR | #1MTR |  | 81AS | [17 empty] | 1-0C-06 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.#1MTR_81A/S | #1MTR 81RY A/S | DTR | S79/69/750/81AS |  |  |  | CDC | 83 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/RESET | RESET
S79 | 竹山SS | 0 |  | M1 | #1MTR二次側(M1) |  | 51A | [17 empty] | 1-00-07 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.M1_51A | #1MTR二次側(M1) 51RY | DTR | S79/11/M1/51A |  |  |  | CDC | 84 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 0 |  | 1MTR | #1MTR |  | TRA | [17 empty] | 1-33-00 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.#1MTR_TRA | #1MTR 重故障 | DTR | S79//1MTR/TRA |  |  |  | CDC | 85 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 0 |  | 1MTR | #1MTR |  | TRF | [17 empty] | 1-33-01 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.#1MTR_TRF | #1MTR 輕故障 | DTR | S79//1MTR/TRF |  |  |  | CDC | 86 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 0 |  | 1MTR | #1MTR |  | SupLocal | [17 empty] | 1-33-04 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.#1MTR_S/L | #1MTR OLTC S/L | DTR | S79//1MTR/SupLocal |  |  |  | CDC | 87 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | SUPERVISORY/LOCAL | SUPERVISORY
S79 | 竹山SS | 0 |  | 1MTR | #1MTR |  | A_M | [17 empty] | 1-33-05 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.#1MTR_A/M | #1MTR OLTC A/M | DTR | S79//1MTR/OLTC_A_M |  |  |  | CDC | 88 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | AUTO/MANUAL | AUTO
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 750 | #1MTR(750) |  | ABS1 | 751 | [16 empty] | 1-38-00 | 1-38-01 | [6 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.751_ABS | 751(#1MTR) ABS | DTR | S79/69/750/ABS1 |  |  |  | CDC | 89 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | CLOSE
S79 | 竹山SS | 0 |  | 1MTR | #1MTR |  | 96PA | [17 empty] | 1-00-05 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.#1MTR_96A | #1MTR 96P RY | DTR | S79//1MTR/96PA |  |  |  | CDC | 90 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 0 |  | 1MTR | #1MTR |  | OLTC_DLY | [17 empty] | 1-33-02 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.#1MTR_OLTC遲滯 | #1MTR OLTC遲滯 | DTR | S79//1MTR/OLTC_DLY |  |  |  | CDC | 91 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 0 |  | 1MTR_AC | #1MTR |  | FAULT | [17 empty] | 1-33-12 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.#1MTR_AC_FAULT | #1MTR AC電源失效 | DTR | S79//1MTR/AC_Fault |  |  |  | CDC | 92 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 760 | #2MTR(760) |  | CB | [17 empty] | 1-01-02 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.760_CB | 760(#2MTR) CB | DTR | S79/69/760/CB |  |  |  | CDC | 93 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
S79 | 竹山SS | 0 |  | M2 | M2(#2MTR) |  | CB | [17 empty] | 1-01-03 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.M2_CB | M2(#2MTR) CB | DTR | S79/11/M2/CB |  |  |  | CDC | 94 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
S79 | 竹山SS | 0 |  | 2MTR | #2MTR |  | 51A | [17 empty] | 1-01-05 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.#2MTR_51A | #2MTR 51RY | DTR | S79/69/760/51A |  |  |  | CDC | 95 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 0 |  | 2MTR | #2MTR |  | 51NA | [17 empty] | 1-01-06 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.#2MTR_51NA | #2MTR 51N RY | DTR | S79/69/760/51NA |  |  |  | CDC | 96 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 0 |  | 2MTR | #2MTR |  | 51ZA | [17 empty] | 1-02-05 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.#2MTR_51ZA | #2MTR 51Z RY | DTR | S79//2MTR/51ZA |  |  |  | CDC | 97 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 0 |  | 2MTR | #2MTR |  | 87A | [17 empty] | 1-02-00 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.#2MTR_87A | #2MTR 87RY | DTR | S79//2MTR/87A |  |  |  | CDC | 98 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 0 |  | 2MTR | #2MTR |  | 81AS | [17 empty] | 1-0F-04 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.#2MTR_81A/S | #2MTR 81RY A/S | DTR | S79/69/760/81AS |  |  |  | CDC | 99 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/RESET | RESET
S79 | 竹山SS | 0 |  | M2 | #2MTR二次側(M2) |  | 51A | [17 empty] | 1-02-01 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.M2_51A | #2MTR二次側(M2) 51RY | DTR | S79/11/M2/51A |  |  |  | CDC | 100 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 0 |  | 2MTR | #2MTR |  | TRA | [17 empty] | 1-34-00 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.#2MTR_TRA | #2MTR 重故障 | DTR | S79//2MTR/TRA |  |  |  | CDC | 101 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 0 |  | 2MTR | #2MTR |  | TRF | [17 empty] | 1-34-01 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.#2MTR_TRF | #2MTR 輕故障 | DTR | S79//2MTR/TRF |  |  |  | CDC | 102 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 0 |  | 2MTR | #2MTR |  | SupLocal | [17 empty] | 1-34-04 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.#2MTR_S/L | #2MTR OLTC S/L | DTR | S79//2MTR/SupLocal |  |  |  | CDC | 103 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | SUPERVISORY/LOCAL | SUPERVISORY
S79 | 竹山SS | 0 |  | 2MTR | #2MTR |  | A_M | [17 empty] | 1-34-05 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.#2MTR_A/M | #2MTR OLTC A/M | DTR | S79//2MTR/OLTC_A_M |  |  |  | CDC | 104 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | AUTO/MANUAL | AUTO
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 760 | #2MTR(760) |  | ABS1 | 761 | [16 empty] | 1-38-02 | 1-38-03 | [6 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.761_ABS | 761(#2MTR) ABS | DTR | S79/69/760/ABS1 |  |  |  | CDC | 105 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | CLOSE
S79 | 竹山SS | 0 |  | 2MTR | #2MTR |  | 96PA | [17 empty] | 1-01-07 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.#2MTR_96A | #2MTR 96P RY | DTR | S79//2MTR/96PA |  |  |  | CDC | 106 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 0 |  | 2MTR | #2MTR |  | OLTC_DLY | [17 empty] | 1-34-02 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.#2MTR_OLTC遲滯 | #2MTR OLTC遲滯 | DTR | S79//2MTR/OLTC_DLY |  |  |  | CDC | 107 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 0 |  | 2MTR_AC | #2MTR |  | FAULT | [17 empty] | 1-34-12 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.#2MTR_AC_FAULT | #2MTR AC電源失效 | DTR | S79//2MTR/AC_Fault |  |  |  | CDC | 108 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 770 | #3MTR(770) |  | CB | [17 empty] | 1-02-06 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.770_CB | 770(#3MTR) CB | DTR | S79/69/770/CB |  |  |  | CDC | 109 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
S79 | 竹山SS | 0 |  | M3A | M3A(#3MTR) |  | CB | [17 empty] | 1-02-07 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.M3A_CB | M3A(#3MTR) CB | DTR | S79/11/M3A/CB |  |  |  | CDC | 110 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
S79 | 竹山SS | 0 |  | M3B | M3B(#3MTR) |  | CB | [17 empty] | 1-03-00 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.M3B_CB | M3B(#3MTR) CB | DTR | S79/11/M3B/CB |  |  |  | CDC | 111 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
S79 | 竹山SS | 0 |  | 3MTR | #3MTR |  | 51A | [17 empty] | 1-03-01 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.#3MTR_51A | #3MTR 51RY | DTR | S79/69/770/51A |  |  |  | CDC | 112 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 0 |  | 3MTR | #3MTR |  | 51NA | [17 empty] | 1-03-02 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.#3MTR_51NA | #3MTR 51N RY | DTR | S79/69/770/51NA |  |  |  | CDC | 113 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 0 |  | 3MTR | #3MTR |  | 51ZA | [17 empty] | 1-04-01 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.#3MTR_51ZA | #3MTR 51Z RY | DTR | S79//3MTR/51ZA |  |  |  | CDC | 114 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 0 |  | 3MTR | #3MTR |  | 87A | [17 empty] | 1-03-04 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.#3MTR_87A | #3MTR 87RY | DTR | S79//3MTR/87A |  |  |  | CDC | 115 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 0 |  | 3MTR | #3MTR |  | 81AS | [17 empty] | 1-12-01 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.#3MTR_81A/S | #3MTR 81RY A/S | DTR | S79/69/770/81AS |  |  |  | CDC | 116 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/RESET | RESET
S79 | 竹山SS | 0 |  | M3A | #3MTR二次側(M3A) |  | 51A | [17 empty] | 1-03-05 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.M3A_51A | #3MTR二次側(M3A) 51RY | DTR | S79/11/M3A/51A |  |  |  | CDC | 117 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 0 |  | M3B | #3MTR二次側(M3B) |  | 51A | [17 empty] | 1-03-07 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.M3B_51A | #3MTR二次側(M3B) 51RY | DTR | S79/11/M3B/51A |  |  |  | CDC | 118 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 0 |  | 3MTR | #3MTR |  | TRA | [17 empty] | 1-35-00 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.#3MTR_TRA | #3MTR 重故障 | DTR | S79//3MTR/TRA |  |  |  | CDC | 119 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 0 |  | 3MTR | #3MTR |  | TRF | [17 empty] | 1-35-01 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.#3MTR_TRF | #3MTR 輕故障 | DTR | S79//3MTR/TRF |  |  |  | CDC | 120 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 0 |  | 3MTR | #3MTR |  | SupLocal | [17 empty] | 1-35-04 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.#3MTR_S/L | #3MTR OLTC S/L | DTR | S79//3MTR/SupLocal |  |  |  | CDC | 121 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | SUPERVISORY/LOCAL | SUPERVISORY
S79 | 竹山SS | 0 |  | 3MTR | #3MTR |  | A_M | [17 empty] | 1-35-05 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.#3MTR_A/M | #3MTR OLTC A/M | DTR | S79//3MTR/OLTC_A_M |  |  |  | CDC | 122 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | AUTO/MANUAL | AUTO
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 770 | #3MTR(770) |  | ABS1 | 771 | [16 empty] | 1-38-04 | 1-38-05 | [6 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.771_ABS | 771(#3MTR) ABS | DTR | S79/69/770/ABS1 |  |  |  | CDC | 123 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | INVALID/OPEN/CLOSE/IN_TRANSIT | CLOSE
S79 | 竹山SS | 0 |  | 3MTR | #3MTR |  | 96PA | [17 empty] | 1-03-03 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.#3MTR_96A | #3MTR 96P RY | DTR | S79//3MTR/96PA |  |  |  | CDC | 124 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 0 |  | 3MTR | #3MTR |  | OLTC_DLY | [17 empty] | 1-35-02 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.#3MTR_OLTC遲滯 | #3MTR OLTC遲滯 | DTR | S79//3MTR/OLTC_DLY |  |  |  | CDC | 125 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 0 |  | 3MTR_AC | #3MTR |  | FAULT | [17 empty] | 1-35-12 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.#3MTR_AC_FAULT | #3MTR AC電源失效 | DTR | S79//3MTR/AC_Fault |  |  |  | CDC | 126 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 691BUS | #1BUS |  | VUA | [17 empty] | 1-31-13 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.69#1BUS_VUA | 69KV #1BUS 衡相RY | BUS | S79/69/1BUS/BUS_VUA |  |  |  | CDC | 127 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | _ABS | _ABS |  | ABS_89A | [17 empty] | 1-31-15 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.69KV_ABS_89A | 69KV ABS警報 | OTHER | S79/69/ComPoint/ABS_89A |  |  |  | CDC | 128 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | CB | CB |  | CBA | [17 empty] | 1-31-10 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.69KV_CBA | 69KV CB 重故障 | OTHER | S79/69/ComPoint/CBA |  |  |  | CDC | 129 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | CB | CB |  | CBF | [17 empty] | 1-31-09 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.69KV_CBF | 69KV CB 輕故障 | OTHER | S79/69/ComPoint/CBF |  |  |  | CDC | 130 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 0 |  | RTU | RTU |  | SupLocal | [17 empty] | 1-30-01 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.RTU_S/L | RTU 中心/現場 | OTHER | S79/0/RTU/RTU_R_L |  |  |  | CDC | 131 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | LOCAL/SUPERVISORY | SUPERVISORY
S79 | 竹山SS | 0 |  | TEST | TEST |  | CB | [17 empty] | 1-30-00 |  | 1-00 | [5 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.TEST_CB | TEST CB | OTHER | S79/0/RTU/Test_CB |  |  |  | CDC | 132 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
S79 | 竹山SS | 0 |  |  |  |  | Fire1 | [17 empty] | 1-30-10 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.火災警報(1) | 一般火警 | OTHER | S79/0/StaDev/Fire1 |  |  |  | CDC | 133 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 0 |  |  |  |  | Fire2 | [17 empty] | 1-31-00 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.火災警報(2) | 無人化防火(1) | OTHER | S79/0/StaDev/Fire2 |  |  |  | CDC | 134 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 0 |  |  |  |  | Fire3 | [17 empty] | 1-31-01 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.火災警報(3) | 無人化防火(2) | OTHER | S79/0/StaDev/Fire3 |  |  |  | CDC | 135 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 0 |  |  |  |  | OPA | [17 empty] | 1-30-09 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.充油電纜OPA | 充油電纜低油壓警報 | OTHER | S79/0/StaDev/PMA |  |  |  | CDC | 136 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 0 |  |  |  |  | SUBA | [17 empty] | 1-30-13 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.其他重故障 | 變電所內其他重故障 | OTHER | S79/22/ComPoint/IRFA |  |  |  | CDC | 137 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 0 |  |  |  |  | SUBF | [17 empty] | 1-30-12 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.其他輕故障 | 變電所內其他輕故障 | OTHER | S79/0/StaDev/PSF |  |  |  | CDC | 138 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 0 |  |  |  |  | ACBT | [17 empty] | 1-30-14 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.所內電源ACBT | NFB跳脫監視 | OTHER | S79/0/StaDev/ACBT |  |  |  | CDC | 139 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ON/OFF | OFF
S79 | 竹山SS | 0 |  |  |  |  | STUV | [17 empty] | 1-30-08 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.所內電源欠壓 | 所內電源欠壓警報 | OTHER | S79/0/StaDev/STUV |  |  |  | CDC | 140 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 0 |  |  |  |  | CHG1 | [17 empty] | 1-30-02 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.直流充電機故障 | 變電設備用 | OTHER | S79/0/StaDev/CHG1 |  |  |  | CDC | 141 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 0 |  |  |  |  | DCE | [17 empty] | 1-30-04 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.直流電源DCE | DC接地 | OTHER | S79/0/StaDev/DCE |  |  |  | CDC | 142 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 0 |  |  |  |  | OilLeak | [17 empty] | 1-30-15 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.洩油池水位警報 | 洩油池水位警報 | OTHER | S79/0/StaDev/OilLeak |  |  |  | CDC | 143 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 0 |  |  |  |  | SUBA | [17 empty] | 1-37-01 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.通訊OLTE重故障 | 通訊設備光纖主故障 | OTHER | S79/0/StaDev/3A5Other |  |  |  | CDC | 144 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_DI |  | DI | D_KEY | [33 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 0 |  |  |  |  | SUBF | [17 empty] | 1-37-02 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.通訊OLTE輕故障 | 通訊設備光纖次故障 | OTHER | S79/0/StaDev/4A5Other |  |  |  | CDC | 145 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_DI |  | DI | D_KEY | [33 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 0 |  |  |  |  | 通訊PCM警報 | [17 empty] | 1-37-03 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.通訊PCM警報 | 博碼調變器故障 | OTHER | S79/0/StaDev/Water1 |  |  |  | CDC | 146 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 0 |  |  |  |  | CHG2 | [17 empty] | 1-30-03 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.通訊充電機故障 | 變電所通訊充電機故障 | OTHER | S79/0/StaDev/CHG2 |  |  |  | CDC | 147 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 0 |  |  |  |  | CommACF | [17 empty] | 1-37-00 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.通訊設備AC故障 | 通訊設備AC故障 | OTHER | S79/0/StaDev/CommACF |  |  |  | CDC | 148 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 0 |  |  |  |  | Door1 | [17 empty] | 1-31-05 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.無人化門禁(1) | 變電所大門門禁 | OTHER | S79/0/StaDev/Door1 |  |  |  | CDC | 149 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | OPEN/CLOSE | CLOSE
S79 | 竹山SS | 0 |  |  |  |  | Door2 | [17 empty] | 1-31-06 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.無人化門禁(2) | 無人化門禁(2) | OTHER | S79/0/StaDev/Door2 |  |  |  | CDC | 150 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | OPEN/CLOSE | CLOSE
S79 | 竹山SS | 0 |  |  |  |  | Door3 | [17 empty] | 1-31-07 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.無人化門禁(3) | 無人化門禁(3) | OTHER | S79/22/ComPoint/CBF |  |  |  | CDC | 151 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | OPEN/CLOSE | CLOSE
S79 | 竹山SS | 0 |  |  |  |  | Lights1 | [17 empty] | 1-30-06 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.開關場照明(A) | 變電所開關場照明 | OTHER | S79/0/StaDev/Lights1 |  |  |  | CDC | 152 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ON/OFF | OFF
S79 | 竹山SS | 0 |  |  |  |  | Lights2 | [17 empty] | 1-30-07 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.開關場照明(B) | 路燈照明 | OTHER | S79/0/StaDev/Lights2 |  |  |  | CDC | 153 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ON/OFF | OFF
S79 | 竹山SS | 0 |  |  |  |  | 大門門禁 | [17 empty] | 1-30-05 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.大門門禁 | 大門門禁 | OTHER | S79/0/StaDev/Door |  |  |  | CDC | 154 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 0 |  |  |  |  | 充電機DC低電壓 | [17 empty] | 1-35-13 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.充電機DC低電壓 | 充電機DC低電壓 | OTHER | S79/0/StaDev/1A5Other |  |  |  | CDC | 155 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 0 |  |  |  |  | 充電機NFB跳脫 | [17 empty] | 1-35-15 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.充電機NFB跳脫 | 充電機NFB跳脫 | OTHER | S79/0/StaDev/2A5Other |  |  |  | CDC | 156 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 0 |  |  |  |  | 充電機SID故障 | [17 empty] | 1-35-14 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.充電機SID故障 | 充電機SID故障 | OTHER |  |  |  |  | CDC | 157 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 0 |  |  |  |  | 安全監控 | [17 empty] | 1-30-11 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.安全監控 | 安全監控 | OTHER | S79/0/StaDev/Burglar |  |  |  | CDC | 158 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 620 | 濁水竹山線(620) |  | 87A | [17 empty] | 1-08-05 | [7 empty] | 69KV_N | [8 empty] | 竹山SS.620_87A | 濁水竹山線(620) 87RY | LINE69 | S79/69/620/87A |  |  |  | CDC | 159 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 620 | 濁水竹山線(620) |  | 87UL | [17 empty] | 1-32-02 |  | 1-0A | [5 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.620_87UL | 濁水竹山線(620) 87RY U/L | LINE69 | S79/69/620/87UL |  |  |  | CDC | 160 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | USE
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 620 | 濁水竹山線(620) |  | 79UL | [17 empty] | 1-32-03 |  | 1-0E | [5 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.620_79UL | 濁水竹山線(620) 79RY U/L | LINE69 | S79/69/620/79UL |  |  |  | CDC | 161 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | USE
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 640 | 雲林竹山線(640) |  | 87A | [17 empty] | 1-08-01 | [7 empty] | 69KV_N | [8 empty] | 竹山SS.640_87A | 雲林竹山線(640) 87RY | LINE69 | S79/69/640/87A |  |  |  | CDC | 162 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | TRIP/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 640 | 雲林竹山線(640) |  | 87UL | [17 empty] | 1-32-00 |  | 1-09 | [5 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.640_87UL | 雲林竹山線(640) 87RY U/L | LINE69 | S79/69/640/87UL |  |  |  | CDC | 163 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | USE
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 640 | 雲林竹山線(640) |  | 79UL | [17 empty] | 1-32-01 |  | 1-0D | [5 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.640_79UL | 雲林竹山線(640) 79RY U/L | LINE69 | S79/69/640/79UL |  |  |  | CDC | 164 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | USE
S79 | 竹山SS | 0 |  | 620 | 濁水竹山線(620) |  | 87CFA | [17 empty] | 1-32-11 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.620_87CFA | 濁水竹山線620 87RY通訊故障 | OTHER | S79/69/620/87CFA |  |  |  | CDC | 165 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 0 |  | 620 | 濁水竹山線(620) |  | RYFA | [17 empty] | 1-32-10 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.620_RYFA | 濁水竹山線620 數位電驛故障 | OTHER | S79/69/620/RYFA |  |  |  | CDC | 166 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 0 |  | 640 | 雲林竹山線(640) |  | 87CFA | [17 empty] | 1-32-09 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.640_87CFA | 雲林竹山線640 87RY通訊故障 | OTHER | S79/69/640/87CFA |  |  |  | CDC | 167 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 0 |  | 640 | 雲林竹山線(640) |  | RYFA | [17 empty] | 1-32-08 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.640_RYFA | 雲林竹山線640 數位電驛故障 | OTHER | S79/69/640/RYFA |  |  |  | CDC | 168 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV |  |  |  | RCA | [17 empty] | 1-0B-03 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.69KV_RCA | 69KV 79RY(復閉電驛)動作 | OTHER | S79/69/ComPoint/RCA |  |  |  | CDC | 169 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_CD2B |  | DI | [34 empty] | ALARM/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 0 |  | 1MTR | #1MTR |  | 81UL | [17 empty] | 1-31-02 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.#1MTR_81UL | #1MTR 81RY U/L | DTR | S79//1MTR/81UL |  |  |  | CDC | 170 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | USE
S79 | 竹山SS | 0 |  | 2MTR | #2MTR |  | 81UL | [17 empty] | 1-31-03 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.#2MTR_81UL | #2MTR 81RY U/L | DTR | S79//2MTR/81UL |  |  |  | CDC | 171 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | USE
S79 | 竹山SS | 0 |  | 3MTR | #3MTR |  | 81UL | [17 empty] | 1-31-04 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.#3MTR_81UL | #3MTR 81RY U/L | DTR | S79//3MTR/81UL |  |  |  | CDC | 172 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | USE
S79 | 竹山SS | 0 |  | 1MTR | #1MTR |  | 51Z_UL | [17 empty] | 1-3C-00 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.#1MTR_51ZUL | #1MTR 51Z RY U/L | OTHER | S79//1MTR/51Z_UL |  |  |  | CDC | 173 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | USE
S79 | 竹山SS | 0 |  | 1MTR | #1MTR |  | MTR_86A | [17 empty] | 1-3C-03 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.#1MTR_86A | #1MTR 86RY | OTHER | S79//1MTR/MTR_86A |  |  |  | CDC | 174 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 0 |  | 1MTR | #1MTR |  | 1_87UL1 | [17 empty] | 1-33-03 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.#1MTR_87UL1 | #1MTR 87RY1 U/L | OTHER | S79//1MTR/1_87UL1 |  |  |  | CDC | 175 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | USE
S79 | 竹山SS | 0 |  | 1MTR | #1MTR |  | 1_87UL2 | [17 empty] | 1-3C-01 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.#1MTR_87UL2 | #1MTR 87RY2 U/L | OTHER | S79//1MTR/1_87UL2 |  |  |  | CDC | 176 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | USE
S79 | 竹山SS | 0 |  | 1MTR | #1MTR |  | 96PUL | [17 empty] | 1-3C-02 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.#1MTR_96PUL | #1MTR 96P RY U/L | OTHER | S79//1MTR/96P_UL |  |  |  | CDC | 177 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | USE
S79 | 竹山SS | 0 |  | 1MTR | #1MTR |  | RYFA | [17 empty] | 1-33-13 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.#1MTR_RYFA | #1MTR 數位電驛故障 | OTHER | S79//1MTR/RYFA |  |  |  | CDC | 178 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 0 |  | 2MTR | #2MTR |  | RYFA | [17 empty] | 1-34-13 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.#2MTR_RYFA | #2MTR 數位電驛故障 | OTHER | S79//2MTR/RYFA |  |  |  | CDC | 179 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 0 |  | 3MTR | #3MTR |  | RYFA | [17 empty] | 1-36-15 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.#3MTR_RYFA | #3MTR 數位電驛故障 | OTHER | S79//3MTR/RYFA |  |  |  | CDC | 180 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 0 |  | 2MTR | #2MTR |  | 51Z_UL | [17 empty] | 1-3C-04 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.#2MTR_51ZUL | #2MTR 51Z RY U/L | OTHER | S79//2MTR/51Z_UL |  |  |  | CDC | 181 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | USE
S79 | 竹山SS | 0 |  | 2MTR | #2MTR |  | MTR_86A | [17 empty] | 1-3C-07 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.#2MTR_86A | #2MTR 86RY | OTHER | S79//2MTR/MTR_86A |  |  |  | CDC | 182 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 0 |  | 2MTR | #2MTR |  | 1_87UL1 | [17 empty] | 1-34-03 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.#2MTR_87UL1 | #2MTR 87RY1 U/L | OTHER | S79//2MTR/1_87UL1 |  |  |  | CDC | 183 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | USE
S79 | 竹山SS | 0 |  | 2MTR | #2MTR |  | 1_87UL2 | [17 empty] | 1-3C-05 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.#2MTR_87UL2 | #2MTR 87RY2 U/L | OTHER | S79//2MTR/1_87UL2 |  |  |  | CDC | 184 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | USE
S79 | 竹山SS | 0 |  | 2MTR | #2MTR |  | 96PUL | [17 empty] | 1-3C-06 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.#2MTR_96PUL | #2MTR 96P RY U/L | OTHER | S79//2MTR/96P_UL |  |  |  | CDC | 185 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | USE
S79 | 竹山SS | 0 |  | 3MTR | #3MTR |  | 51Z_UL | [17 empty] | 1-3C-09 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.#3MTR_51ZUL | #3MTR 51Z RY U/L | OTHER | S79//3MTR/51Z_UL |  |  |  | CDC | 186 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | USE
S79 | 竹山SS | 0 |  | 3MTR | #3MTR |  | MTR_86A | [17 empty] | 1-3C-12 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.#3MTR_86A | #3MTR 86RY | OTHER | S79//3MTR/MTR_86A |  |  |  | CDC | 187 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | FAULT/NORMAL | NORMAL
S79 | 竹山SS | 0 |  | 3MTR | #3MTR |  | 1_87UL1 | [17 empty] | 1-35-03 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.#3MTR_87UL1 | #3MTR 87RY1 U/L | OTHER | S79//3MTR/1_87UL1 |  |  |  | CDC | 188 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | USE
S79 | 竹山SS | 0 |  | 3MTR | #3MTR |  | 1_87UL2 | [17 empty] | 1-3C-10 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.#3MTR_87UL2 | #3MTR 87RY2 U/L | OTHER | S79//3MTR/1_87UL2 |  |  |  | CDC | 189 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | USE
S79 | 竹山SS | 0 |  | 3MTR | #3MTR |  | 96PUL | [17 empty] | 1-3C-11 | [7 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.#3MTR_96PUL | #3MTR 96P RY U/L | OTHER | S79//3MTR/96P_UL |  |  |  | CDC | 190 | GENERICDIPoint | SS500_L1 | CDC2_DI |  | DI | [34 empty] | USE/LOCK | USE
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 610 | 竹山展頌線(610) |  | LE0 | 610LE | [24 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.610LE | 610LE (非取樣點) | LINE69 | S79/69/610/LE0 |  |  |  |  | 191 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 610 | 竹山展頌線(610) |  | BE0 | 610BE | [24 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.610BE | 610BE (非取樣點) | LINE69 | S79/69/610/BE0 |  |  |  |  | 192 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 620 | 濁水竹山線(620) |  | LE0 | 620LE | [24 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.620LE | 620LE (非取樣點) | LINE69 | S79/69/620/LE0 |  |  |  |  | 193 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 620 | 濁水竹山線(620) |  | BE0 | 620BE | [24 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.620BE | 620BE (非取樣點) | LINE69 | S79/69/620/BE0 |  |  |  |  | 194 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 640 | 雲林竹山線(640) |  | LE0 | 640LE | [24 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.640LE | 640LE (非取樣點) | LINE69 | S79/69/640/LE0 |  |  |  |  | 195 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 640 | 雲林竹山線(640) |  | BE0 | 640BE | [24 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.640BE | 640BE (非取樣點) | LINE69 | S79/69/640/BE0 |  |  |  |  | 196 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 750 | #1MTR(750) |  | TE0 | 750TE | [24 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.750TE | 750TE (非取樣點) | DTR | S79/69/750/TE0 |  |  |  |  | 197 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 750 | #1MTR(750) |  | BE0 | 750BE | [24 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.750BE | 750BE (非取樣點) | DTR | S79/69/750/BE0 |  |  |  |  | 198 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
S79 | 竹山SS | 0 |  | M1 | M1_DS |  | DS1 | M1_DS | [24 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.M1_DS | M1_DS (非取樣點) | DTR | S79/11/M1/DS |  |  |  |  | 199 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
S79 | 竹山SS | 0 |  | M1 | M1_ES |  | LE0 | M1_ES | [24 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.M1_ES | M1_ES (非取樣點) | DTR | S79/11/M1/ES |  |  |  |  | 200 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 760 | #2MTR(760) |  | TE0 | 760TE | [24 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.760TE | 760TE (非取樣點) | DTR | S79/69/760/TE0 |  |  |  |  | 201 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 760 | #2MTR(760) |  | BE0 | 760BE | [24 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.760BE | 760BE (非取樣點) | DTR | S79/69/760/BE0 |  |  |  |  | 202 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
S79 | 竹山SS | 0 |  | M2 | M2_DS |  | DS1 | M2_DS | [24 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.M2_DS | M2_DS (非取樣點) | DTR | S79/11/M2/D1 |  |  |  |  | 203 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
S79 | 竹山SS | 0 |  | M2 | M2_ES |  | LE0 | M2_ES | [24 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.M2_ES | M2_ES (非取樣點) | DTR | S79/11/M2/BE0 |  |  |  |  | 204 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 770 | #3MTR(770) |  | TE0 | 770TE | [24 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.770TE | 770TE (非取樣點) | DTR | S79/69/770/TE0 |  |  |  |  | 205 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
S79 | 竹山SS | 69 | 69kV | 770 | #3MTR(770) |  | BE0 | 770BE | [24 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.770BE | 770BE (非取樣點) | DTR | S79/69/770/BE0 |  |  |  |  | 206 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
S79 | 竹山SS | 0 |  | M3A | M3A_DS |  | DS1 | M3A_DS | [24 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.M3A_DS | M3A_DS (非取樣點) | DTR | S79/11/M3A/DS |  |  |  |  | 207 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
S79 | 竹山SS | 0 |  | M3B | M3B_DS |  | DS1 | M3B_DS | [24 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.M3B_DS | M3B_DS (非取樣點) | DTR | S79/11/M3B/DS |  |  |  |  | 208 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | CLOSE
S79 | 竹山SS | 0 |  | M3A | M3A_ES |  | LE0 | M3A_ES | [24 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.M3A_ES | M3A_ES (非取樣點) | DTR | S79/11/M3A/ES |  |  |  |  | 209 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
S79 | 竹山SS | 0 |  | M3B | M3B_ES |  | LE0 | M3B_ES | [24 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.M3B_ES | M3B_ES (非取樣點) | DTR | S79/11/M3B/ES |  |  |  |  | 210 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
S79 | 竹山SS | 0 |  | 6B1E | 6B1E |  | BE1 | 6B1E | [24 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.6B1E | 6B1E (非取樣點) | BUS | S79/69/1BUS/BE0 |  |  |  |  | 211 | NotelDIPoint | [38 empty] | CLOSE/OPEN | OPEN
S79 | 竹山SS | 0 |  | UF | UF |  | RESTORE | UF_RESTORE | [24 empty] | ADCS_N | [8 empty] | 竹山SS.UF_RESTORE | 低頻電驛復電(非取樣點) | OTHER | [5 empty] | 212 | NotelDIPoint | [38 empty] | START/STOP | STOP

## 剔除比對
B1 Name | B1 Text | B2 Name | B2 Text | B3 Name | B3 Text | Element Desc | Element Name | Element Text | Manual Adjustment | Info Name | Info Text | ValueName | GenSUM | AL1/3/5/7 | AI/DI Type | Info Order | Topo_Type | Topo_ExtN1 | Topo_ExtN2 | Topo_ExtN3 | Topo_ExtN4 | DNP Mon1 | DNP Mon2 | DNP Cmd | CDC Mon1 | CDC Mon2 | CDC Cmd | DEV locate | Unit_Status | Descript | CharacteristicCurve | Postion | AoR | Spu | Qpu | CT | MVA | V-FS | A-FS | P-FS | Q-FS | PointName | PointDesc | GraphicDesc | Point Ref | Point Memo |  | Point Area | Point Class | OldRow | Tag | Tag Mon1 | Tag Mon2 | Tag Cmd | Tag Info | Compare Memo
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | 1SC_SC | #1SC |  | CAP | [34 empty] | 竹山SS.#1SC_SC_CAP | 11KV#1SC 容量 | SC |  |  | LG_MVAR |  |  | 2 | NotelAIPoint
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | 2SC_SC | #2SC |  | CAP | [34 empty] | 竹山SS.#2SC_SC_CAP | 11KV#2SC 容量 | SC |  |  | LG_MVAR |  |  | 3 | NotelAIPoint
S79 | 竹山SS | 11 | 11kV | 3SC_SC | #3SC |  | CAP | [34 empty] | 竹山SS.#3SC_SC_CAP | 11KV#3SC 容量 | SC |  |  | LG_MVAR |  |  | 4 | NotelAIPoint
S79 | 竹山SS | 0 |  | UF | UF |  | RESTORE | UF_RESTORE | [33 empty] | 竹山SS.UF_RESTORE | 低頻電驛復電(非取樣點) | OTHER | [5 empty] | 5 | NotelDIPoint
S79 | 竹山SS | 0 |  | PWRFAIL_OPR | 全停電操作 |  | 3 | [34 empty] | 竹山SS.PWRFAIL_OPR_3 | 全停電操作 (D3) | OTHER | [5 empty] | 6 | NotelDIPoint
S79 | 竹山SS | 0 |  | PWR_FAIL_SW | 全停電啟動開關 |  | 3 | [34 empty] | 竹山SS.PWR_FAIL_SW_3 | 全停電啟動開關 (D3) | OTHER | [5 empty] | 7 | NotelDIPoint